| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT | ____________________ |  |  |
| MARKA | ____________________ |  |  |
| MODEL | ____________________ |  |  |
| Rodzaj parametru | Żądany parametr |  | Poprzez zaznaczenie lub podkreślenie proszę wskazać, czy oferta dla danego modelu spełnia żądany parametr oraz – jeśli dotyczy – określić jego wartość |
| Ilość agregatów | 10 szt. |  | TAK / NIE ilość oferowanych szt. agregatów: ___ (co najmniej 5 szt.) |
| Prawo opcji (tj. możliwość skorzystania z prawa opcji na ew. kolejną/e szt. oznacza gwarancję ze strony Oferenta na utrzymania warunków i ceny na kolejny/e agregat/y w przypadku przedstawienia korzystnej dla Zamawiającego oferty) | od 1 do 10 szt. dodatkowo (wg deklaracji dostępności złożonej przez Oferenta) |  | TAK / NIE ilość szt. agregatów dostępnych w ramach prawa opcji: ___ |
| Parametry agregatu |  |  |  |
| Moc nominalna w zakresie (kVA) | 36 (ew. do +15%) |  | TAK / NIE moc nominalna oferowanego modelu: ___ |
| Napięcie (V) | 380 |  | TAK / NIE |
| Możliwość pracy ciągłej | TAK |  | TAK / NIE |
| Współczynnik mocy | 0,8 |  | TAK / NIE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |  | TAK / NIE |
| Parametry prądnicy/alternatora |  |  |  |
| Typ prądnicy | SAMOWZBUDNA, SYNCHRONICZNA, BEZSZCZOTKOWA |  | TAK / NIE |
| Ilość faz | 3 |  | TAK / NIE |
| Stabilizacja napięcia (AVR) | TAK |  | TAK / NIE |
| Preferowany/a rodzaj/marka/model | Stamford (lub o ekwiwalentnej jakości) |  | TAK / NIE |
| Klasa izolacji | H |  | TAK / NIE |
| Parametry silnika |  |  |  |
| Typ silnika | DIESEL |  | TAK / NIE |
| Preferowany/a rodzaj/marka/model | Perkins (lub o ekwiwalentnej jakości) |  | TAK / NIE |
| Preferowana liczba cylindrów | 4 (lub więcej) |  | TAK / NIE |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 1500 |  | TAK / NIE |
| Układ chłodzenia |  |  |  |
| Rodzaj chłodzenia | CIECZ |  | TAK / NIE |
| Olej |  |  |  |
| Smarowanie | CIŚNIENIOWE |  | TAK / NIE |
| Możliwość pracy ciągłej | TAK |  | TAK / NIE |
| Czujnik ciśnienia oleju | TAK |  | TAK / NIE |
| System zapłonu |  |  |  |
| Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | TAK |  | TAK / NIE |
| Paliwo |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | DIESEL |  | TAK / NIE |
| Minimalna pojemność zbiornika paliwa (l – litr) | 100 |  | TAK / NIE |
| Zabezpieczenie zbiornika przed wyciekiem, solidne uszczelnienie | TAK |  | TAK / NIE |
| Funkcja detekcji ew. wycieku | PREFEROWANA |  | TAK / NIE |
| Struktura, wyciszenie i odporność temperaturowa |  |  |  |
| Struktura | ZABUDOWANY, WYCISZONY (generowany hałas – preferowany poniżej 85 dBA) |  | TAK / NIE |
| Warunki pracy | dostosowany do pracy na zewnątrz (w temp. od -25 do +35 °C ) |  | TAK / NIE |
| System transportu |  |  |  |
| Mobilność – dopasowana konstrukcją, nośnością i rozmiarem przyczepa transportowa | PREFEROWANA (z opcją zakupu przyczepy z bądź niezależnie od agregatu) |  | TAK / NIE |
| Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym | PREFEROWANA |  | TAK / NIE |
| Haki montażowe do udźwigu przez HDS | PREFEROWANE |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |
| Spełnianie wymagań dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE (deklaracja zgodności i oznaczenie CE) – Deklaracja Zgodności załączona do oferty | TAK |  | TAK / NIE |
| Spełnianie norm bądź standardów | BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22, EU Stage IIIA Emissions Compliant (powyższe, ich zaktualizowane wersje bądź ekwiwalentne) |  | TAK / NIE |
| Gwarancja minimum 1 rok lub 2000 motogodzin pracy | TAK |  | TAK / NIE |
| Dodatkowe wyposażenie | 2 zapasowe komplety filtrów |  | TAK / NIE |
| Instrukcja co najmniej w języku angielskim – do dostarczenia ze sprzętem | TAK |  | TAK / NIE |
| PRZYCZEPA TRANSPORTOWA |  |  |  |
| PRODUCENT |  | ____________________ |  |
| MARKA |  | ____________________ |  |
| MODEL |  | ____________________ |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| Przyczepa dopasowana do ww. agregatu pod względem konstrukcji, nośności i rozmiaru |  | TAK | TAK / NIE |
| Możliwość dostawy agregatu zamontowanego na przyczepie |  | TAK (do decyzji Zamawiającego) | TAK / NIE |
| Możliwość dostawy agregatu oraz przyczepy oddzielnie |  | TAK (do decyzji Zamawiającego) | TAK / NIE |
| OFERTA CENOWA |  |  |  |
| WALUTA OFERTY | PLN / EUR / USD (proszę wskazać poprzez zaznaczenie lub podkreślenie) |  |  |
| CENA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | NETTO |  | BRUTTO |
| Cena za 1 szt. przy zakupie poniżej 5 szt. | ______ |  | ______ |
| Cena za 1 szt. przy zakupie 5 szt. lub więcej | ______ |  | ______ |
| Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt. | ______ |  | ______ |
| CENA PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ | NETTO |  | BRUTTO |
| Cena za 1 szt. przy zakupie poniżej 5 szt. | ______ |  | ______ |
| Cena za 1 szt. przy zakupie 5 szt. lub więcej | ______ |  | ______ |
| Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt. | ______ |  | ______ |
| KOSZTY DOSTAWY | NETTO |  | BRUTTO |
| W opcji dostawy agregatu zamontowanego na przyczepie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie poniżej 5 szt. | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |  | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |
| W opcji dostawy agregatu zamontowanego na przyczepie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie 5 szt. lub więcej | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |  | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |
| W opcji dostawy agregatu zamontowanego na przyczepie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie 10 szt. | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |  | dostawa agregatu na przyczepie: ______ |
| W opcji dostawy agregatu oraz przyczepy oddzielnie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie poniżej 5 szt. | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |  | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |
| W opcji dostawy agregatu oraz przyczepy oddzielnie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie 5 szt. lub więcej | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |  | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |
| W opcji dostawy agregatu oraz przyczepy oddzielnie: cena za dostawę 1 szt. przy zakupie 10 szt. | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |  | dostawa agregatu: ______ dostawa przyczepy: ______ |

Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej
(zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym DOC/DOCX – ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.

Podpisano przez:

_________________________________

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:

_________________________________