Checklist CPR 15-2

Voorschriften voor opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen met een opslagcapaciteit vanaf 10 ton. Dit voorschrift is in juni 2005 vervangen door PGS 15.

4.1. 	Terrein en wegen

4.2. 	Opslagplaatsen

4.3. 	Beschermingsniveaus

4.4. 	Bluswateropvangvoorziening

4.5. 	Productopvang

4.6. 	Scheiding tussen vakken

4.7.	Maximale vakgrootte en maximum oppervlak opslagplaats

4.8. 	Gescheiden opslag

4.9. 	Overige brandpreventieve en repressieve voorzieningen

4.10 	Gebruik opslagplaats

4.11. 	Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen of

bestrijdingsmiddelen

4.12. 	Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen

4.13. 	Onvoorziene voorvallen

4.14. 	Veiligheidssignalering

4.15. 	Elektrische installatie en gevarenzone-indeling

4.16. 	Verwarming

4.17. 	Noodverlichting

4.18. 	Hygiëne, noodvoorzieningen en EHBO

4.19. 	Persoonlijke beschermingsmiddelen

| Voorschrift(en) | conform / niet conform | niet van toepassing |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Terrein en wegen |  |  |
| 4.1.1. Zijn er voorzieningen getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot het terrein van de inrichting? |  |  |
| 4.1.2. Is er brandgevaarlijke begroeiing aanwezig op het terrein? |  |  |
| 4.1.3. Is het terrein van de inrichting goed toegankelijk voor alle voertuigen die in geval van calamiteit toegang tot de inrichting moeten hebben? |  |  |
| 4.1.4. Zijn de opslagplaatsen goed bereikbaar? Worden de toegangsdeuren tot de opslagplaatsen en de aansluit -punten voor de blussystemen van de brandweer vrij gehouden? |  |  |
| 4.1.5. Is er een speciaal ingerichte laad- en losplaats voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen? |  |  |
| 4.1.6. Zijn de laad- en losplaatsen voorzien van een vloeistofdicht vloeroppervlak, dat bestand is tegen de te verladen gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen? - Is er een certificaat? - Is de vloer zodanig uitgevoerd dat gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen gemakkelijk verwijderd kunnen worden? |  |  |
| 4.1.7. Zijn de laad en losplaatsen duidelijk gemarkeerd of met borden aangegeven? - Zijn de laad en losplaatsen goed bereikbaar? - Zijn de laad en losplaatsen zodanig uitgevoerd dat het veilig laden, lossen en overslaan wordt gewaarborgd? |  |  |
| 4.2. Opslagplaatsen |  |  |
| 4.2.1. Algemeen 4.2.1.1. Worden alle gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en of bestrijdingsmiddelen opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte opslagplaats? - Is er een pick-up magazijn of opslag van dagproductie of dagvoorraad bij een procesinstallatie? - Indien ja, is dit geregeld in de vergunning? |  |  |
| 4.2.2. Opslagruimte 4.2.2.1. Is er opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen op een verdieping van een gebouw gesitueerd?(mag niet) 4.2.2.2. Is de vloer van de opslagruimte(n) vervaardigd van onbrand-baar en vloeistofdicht materiaal en bestand tegen inwerking van de opgeslagen gevaarlijke stoffen? - Is de vloer met uitzondering van de noodzakelijke dilatatievoegen naadloos uitgevoerd en afgewerkt? - Is er een certificaat? 4.2.2.3. Zitten er openingen in de vloer die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht met riolen dan wel met het oppervlaktewater? (mag niet) 4.2.2.4. Kan het bedrijf aantonen dat het dak van de opslagruimte bestand is tegen vliegvuur conform NEN 3882? - Ligt de opslagruimte binnen een afstand van 10 meter van andere gebouwen, opslag van brandbaar materiaal of een erfscheiding? - Indien ja, kan het bedrijf aantonen dat de dakconstructie een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten? 4.2.2.5. Kan het bedrijf aantonen dat de wanden en deuren tussen een opslagruimte en aangrenzende ruimten een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten? 4.2.2.6. Ligt de opslagruimte binnen een afstand van 10 meter van andere gebouwen, opslag van brandbaar materiaal of een erfscheiding? - Indien ja, kan het bedrijf aantonen dat de wanden en deuren een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten? 4.2.2.7. Zijn er in de opslagruimte twee deuren? Bij voorkeur tegenover elkaar. - Zijn deze deuren van buiten afsluitbaar maar toch van binnenuit zonder sleutel te openen? - Zijn de vluchtdeuren aangegeven? - Draaien de vluchtdeuren in de richting van de vluchtweg en voeren zij naar een geschikte en verlichte vluchtweg? 4.2.2.8. Kan het bedrijf aantonen dat de opslagruimte op een doelmatige wijze is geventileerd? - Kan het bedrijf aantonen dat de ventilatieopeningen zijn voorzien van doelmatige vlamkerende voorzieningen? Denk ook aan ontsteking van buitenaf. 4.2.2.9. Kan het bedrijf aantonen of een bliksemafleiderinstallatie op de opslagruimte al dan niet noodzakelijk is? - Kan het bedrijf aantonen dat deze installatie voldoet aan NEN 1014? |  |  |
| 4.2.3. Buitenopslag (indien van toepassing) 4.2.3.1. Is er een buitenopslag van ten hoogste 1000 liter of kilo gevaarlijke stoffen? - Zo ja, ligt deze minstens 3 meter van de erfscheiding en ten minste 5 meter van andere gebouwen? 4.2.3.2. Is er een buitenopslag van meer dan 1000 liter of kilo gevaarlijke stoffen? - Zo ja, ligt deze minstens 5 meter van de erfscheiding en ten minste 10 meter van andere gebouwen? 4.2.3.3. Zijn de in voorschrift 4.2.3.1. en 4.2.3.2. genoemde afstanden terug gebracht tot 0 meter? - Zo ja bestaat de erfscheiding uit een wand? - Kan het bedrijf aantonen dat de nabij gelegen gebouwen een brandwerendheid bezitten van 60 minuten? 4.2.3.4. Is er rond de buitenopslag een omheining met 2 naar buiten draaiende deuren? - Zijn deze deuren van buiten af te sluiten en toch van binnenuit te openen zonder sleutel? (omheining mag, hoeft niet) 4.2.3.5. Is er een buitenopslag van meer dan 1000 liter (licht) ontvlambare stoffen? Ligt deze op 15 meter afstand van andere buitenopslag? 4.2.3.6. Kan het bedrijf aantonen dat de vloer van de buitenopslag is vervaardigd van onbrandbaar en vloeistofdicht materiaal? - Is de vloer met uitzondering van de noodzakelijke dilatatievoegen naadloos afgewerkt? - Zijn er voorzieningen getroffen om te voorkomen dat gemorste stoffen in de bodem, in de openbare riolering of in het oppervlaktewater kunnen geraken? 4.2.3.7. Is de buitenopslag duidelijk gemarkeerd? - Zijn er voorzieningen getroffen om beschadiging van emballage-materiaal ten gevolge van transportactiviteiten te voorkomen? 4.2.3.8. Kan het bedrijf aantonen dat zij controleren of de verpakkingen van de in een buitenopslag opgeslagen gevaarlijk stoffen bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvloeden? 4.2.3.9. Zijn er bij de buitenopslag maatregelen getroffen ter bescherming tegen directe zonbestraling en inregenen? |  |  |
| 4.3. Beschermingsniveaus |  |  |
| 4.3.1. Kan het bedrijf aantonen dat conform bijlage 4 van de CPR 15-2 richtlijn het beschermingsniveau van de opslagplaats(en) is bepaald? |  |  |
| 4.3.2. Worden er in één opslagplaats stoffen met verschillende eigenschappen opgeslagen? Zo ja, kan het bedrijf aantonen dat het beschermingsniveau is bepaald op basis van de combinatie van de grootste gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen? |  |  |
| 4.3.3. Kan het bedrijf aantonen dat bij het bepalen van het beschermingsniveau rekening is gehouden met metalen en niet-metalen verpakking? (niet-metaal is maatgevend) |  |  |
| 4.3.4. Kan het bedrijf aantonen dat bij het bepalen van het beschermingsniveau rekening is gehouden met de grenswaarden uit voorschrift 4.3.4. van de CPR 15-2 richtlijn? |  |  |
| 4.3.5. Is er een apart gedeelte in de opslagruimte met een hoger beschermingsniveau? Zo ja, max. 100 ton, niveau 1, opvangvoorzieningen product/ bluswater aanwezig, scheidingswand? |  |  |
| 4.3.6. Heeft de opslagplaats beschermingsniveau 1 (hoogste)? Kan het bedrijf aantonen dat een brandbestrijdingssysteem conform bijlage 3 is aangebracht? |  |  |
| 4.3.7. Kan het bedrijf met een keuringsrapport aantonen dat het brandbestrijdingssysteem is goedgekeurd dooreen gecertificeerde inspectie- instelling? |  |  |
| 4.3.8. Kan het bedrijf met een keuringsrapport aantonen dat het brandbestrijdingssysteem jaarlijks wordt gekeurd? |  |  |
| 4.3.9. Heeft de opslagplaats beschermingsniveau 2 (midden)? - Kan het bedrijf aantonen dat een brandbestrijdingsysteem conform voorschrift 4.3.9. van de CPR 15-2 richtlijn is aangebracht? |  |  |
| 4.4. Bluswateropvangvoorziening |  |  |
| 4.4.1. Bij beschermingsniveau 1. Kan het bedrijf aantonen dat de bluswateropvangcapaciteit is bepaald conform voorschrift 4.4.1. en bijlage 3 van de CPR 15-2. |  |  |
| 4.4.2. Bij beschermingsniveau 2. Kan het bedrijf aantonen dat de bluswateropvangcapaciteit is bepaald conform voorschrift 4.4.2. en bijlage 3 van de CPR 15-2. |  |  |
| 4.4.3. Is er 1 bluswateropvang voor meerdere opslagplaatsen? - Zo ja, kan het bedrijf aantonen dat deze is gedimensioneerd op basis van de grootste opslagplaats? |  |  |
| 4.4.4. Kan het bedrijf aantonen dat de bluswateropvang vloeistofdicht is uitgevoerd? |  |  |
| 4.5. Productopvang |  |  |
| 4.5.1. Zijn er opvangvoorzieningen getroffen om te voorkomen dat morsvloeistoffen of bij een eventuele brand vrijkomend product, in de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater kan geraken? |  |  |
| 4.5.2. Bij beschermingsniveau 1. Kan het bedrijf aantonen dat de productopvangcapaciteit is bepaald conform voorschrift 4.5.2. van de CPR 15-2? |  |  |
| 4.5.3. Bij beschermingsniveau 2. Kan het bedrijf aantonen dat de productopvangcapaciteit is bepaald conform voorschrift 4.5.3. van de CPR 15-2? |  |  |
| 4.5.4. Bij beschermingsniveau 3. Kan het bedrijf aantonen dat de productopvangcapaciteit is bepaald conform voorschrift 4.5.4. van de CPR 15-2? |  |  |
| 4.6. Scheiding tussen vakken |  |  |
| 4.6.1. Is de opslagplaats opgedeeld in vakken? - Zijn deze gescheiden door:  Gangpaden tenminste 3,5 m?  30 min. Brandwerende constructie  Muur van 30 min. Brandwerendheid? |  |  |
| 4.6.2. Worden er (licht) ontvlambare vloeistoffen of vloeistoffen met een vlampunt tussen 55ºC en 100ºC in niet metalen verpakkingen opgeslagen? - Zo ja, zijn er voorzieningen getroffen om uitstroming van product of bluswater naar andere vakken te voorkomen? |  |  |
| 4.7. Maximale vakgrootte en maximum oppervlak opslagplaats |  |  |
| 4.7.1. Zijn de scheidingsvakken niet groter dan 300 m²? |  |  |
| 4.7.2. Wat is het totale oppervlak van de opslagloods? (max. 2500 m²) |  |  |
| 4.8. Gescheiden opslag |  |  |
| 4.8.1. Worden explosieve gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen in een aparte ruimte opgeslagen? - Worden spuitbussen (totaal > 400 liter) in een aparte ruimte opgeslagen? - Worden stoffen die met water brandbaar gas vormen (totaal > 30 kg) in een aparte ruimte opgeslagen? Worden voor zelfontbranding vatbare stoffen (totaal >30 kg) in een aparte ruimte opgeslagen? |  |  |
| 4.8.2. Kan het bedrijf aantonen dat met elkaar reagerende stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies of rondspattende gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan in gescheiden worden opgeslagen? |  |  |
| 4.9. Overige brandpreventieve en repressieve voorzieningen |  |  |
| 4.9.1. Zijn alle brandblusmiddelen voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en onbelemmerd te bereiken? - Kan het bedrijf aantonen dat de draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandbestrijdingsmiddelen jaarlijks door een deskundige zijn gecontroleerd? - Kan het bedrijf aantonen dat het onderhoud van de draagbare blus-toestellen overeenkomstig NEN 2559 wordt uitgevoerd? |  |  |
| 4.9.2. Zijn de draagbare blustoestellen voorzien van een rijkskeurmerk en rangnummer? - Kan het bedrijf aantonen dat de slanghaspels voldoen aan NEN 3211? |  |  |
| 4.9.3. Zijn ter plaatse van de ingangen van de opslagplaats voor elke 200 m² vloeroppervlakte of gedeelte daarvan een draagbaar blustoestel aanwezig? |  |  |
| 4.9.4. Kan het bedrijf aantonen dat bij wanden, vloeren en plafonds waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van de brandwerendheid de aansluiting op andere constructiedelen en de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een zelfde brandwerendheid bezitten dan wel daaraan geen afbreuk doen? |  |  |
| 4.9.5. Kan het bedrijf aantonen dat deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds, waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van de brandwerendheid, een brandwerendheid bezitten overeenkomstig die wanden, vloeren en plafonds? - Zijn de deuren en luiken gesloten? (alleen open voor doorlaten goederen en personen) |  |  |
| 4.9.6. Kan het bedrijf aantonen dat de ventilatie- of luchtverwarmings-kanalen alsmede ventilatieopeningen of ventilatieroosters ter plaatse van de doorvoering van wanden, vloeren of plafonds zijn voorzien van een doelmatige brandklep? - Is deze brandklep automatisch sluitend? |  |  |
| 4.9.7. Zijn de ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds in de dichte stand vastgezet of zelfsluitend uitgevoerd? - Kan het bedrijf aantonen dat de ramen of lichtopeningen een zelfde brandwerendheid bezitten als de wanden/ plafonds waarin zij zijn aangebracht? |  |  |
| 4.10 Gebruik opslagplaats |  |  |
| 4.10.1. Vinden er overtap- of ompakwerkzaamheden plaats in de opslagplaats? (niet toegestaan) |  |  |
| 4.10.2. Worden er verpakte gevaarlijke stoffengestapeld? -Zo ja, is de emballage geschikt om te stapelen of zijn er voorzieningen getroffen? |  |  |
| 4.10.3. Worden eventuele lege vaten gesloten opgeslagen? |  |  |
| 4.10.4. Wordt lege, niet gereinigde retouremballage opgeslagen als volle? |  |  |
| 4.10.5. Zijn de toegepaste pallets van deugdelijke constructie? - Is er een maximale stapelhoogte vastgesteld? - Wordt daar aan voldaan? |  |  |
| 4.10.6. Kan het bedrijf aantonen dat de stellingen voor de opslag van verpakte gevaarlijk stoffen of bestrijdingsmiddelen voldoende sterk, bestendig en stabiel zijn voor normaal gebruik? - Wordt er breekbare emballage hoger dan op 1,2 meter in stelling geplaatst? |  |  |
| 4.10.7. Kan het bedrijf aantonen dat de opslagplaats regelmatig wordt gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage? |  |  |
| 4.10.8. Zijn er borden waarop staat dat niet gerookt mag worden en dat er geen openvuur aanwezig mag zijn? |  |  |
| 4.10.9. Zijn de toegangsdeuren gesloten? - Indien nee, staat de toegangsdeur onder toezicht of staat deze in verbinding met een aanmaak-, verwerkings- of verkoopruimte? |  |  |
| 4.11. Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen |  |  |
| 4.11.1. Is er een duidelijk leesbare instructie voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen? - Is er voldoende absorptiemiddel? |  |  |
| 4.11.2. Kan het bedrijf aantonen dat gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen als chemisch afval worden behandeld? |  |  |
| 4.11.3. Zijn er voldoende overmaatse vaten aanwezig? |  |  |
| 4.12. Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen |  |  |
| 4.12.1. Is er een door het bevoegd gezag goedgekeurd calamiteitenplan? |  |  |
| 4.12.2. Is er een duidelijk leesbare instructie van de veiligheidshande-lingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling? |  |  |
| 4.12.3. Kan het bedrijf aantonen dat het personeel dat toegang heeft tot de opslagplaats op de hoogte is van de aard en gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden? - Kan het bedrijf aantonen dat deze personen op de hoogte zijn van het calamiteitenplan? |  |  |
| 4.12.4. Is er een register waarin wordt opgenomen welke stoffen worden opgeslagen? |  |  |
| 4.13. Onvoorziene voorvallen |  |  |
| 4.13.1. Kan het bedrijf aantonen dat bij een onvoorzien voorval waardoor giftige of anderszins gevaarlijk, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken en dat het bevoegd gezag hiervan op de hoogte wordt gesteld? |  |  |
| 4.14. Veiligheidssignalering |  |  |
| 4.14.1. Zijn er aan de buitenkant van de opslagplaats waarschuwings-borden aangebracht die het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden? Zoals: - ‘vuur, open vlam en roken verboden’. - ‘brandgevaar’. - ‘verboden te roken’. - ‘corrossiegevaar’. - ‘vergiftigingsgevaar’. |  |  |
| 4.15. Elektrische installatie en gevarenzone-indeling |  |  |
| 4.15.1. Kan het bedrijf aantonen dat de elektrische installaties voldoen aan NEN 1010? In geval van gasontploffingsgevaar eveneens NEN 3410. - Kan het bedrijf aantonen dat gekeken is naar de gevarenzone indeling? |  |  |
| 4.16. Verwarming |  |  |
| 4.16.1. Is er verwarming? - Kan het bedrijf, in geval van opslag van ontvlambare stoffen, aantonen dat deze voldoet aan P-blad 163? |  |  |
| 4.17. Noodverlichting |  |  |
| 4.17.1. Kan het bedrijf aantonen dat de noodverlichting voldoet aan de CP 20? |  |  |
| 4.18. Hygiëne, noodvoorzieningen en EHBO Voorschrift |  |  |
| 4.18.1. tot en met 4.18.5 ARBO |  |  |
| 4.19. Persoonlijke beschermingsmiddelen Voorschrift |  |  |
| 4.19.1. tot en met 4.19.6 ARBO |  |  |