Checklist: CPR 9-1

Vloeibare aardolie producten

CPR 9-1 behandelt:

Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof,

Opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

De Richtlijn bevat aanwijzingen en voorschriften voor het ontwerpen, bouwen, gebruiken en onderhouden van installaties voor de ondergrondse opslag van vloeibare aardolieproducten en voor de aflevering van deze producten aan gebruikers. In deze checklist zijn de voor Externe Veiligheid relevant geachte zaken opgenomen.

Uit hoofdstuk 8 (maatregelen en voorzieningen ter bevordering van veiligheid en milieubescherming) van CPR 9.1 komen de volgende voorschriften in aanmerking voor een aspectcontrole gericht op EV. Deze voorschriften dienen tijdens een controle te worden nagelopen. Er zijn geen separate voorschriften voor dubbelwandige tanks opgenomen (8.2) en de opslag in kunststoftanks wordt behandeld in CPR 9-5.

Vanaf 2005 is CPR 9-1 vervangen door PGS 28

| Punten van aandacht tijdens controle | in orde | niet in orde |
| --- | --- | --- |
| 8.3 keuringen - Is er door of namens KIWA een 1e keuring van de tank uitgevoerd |  |  |
|  Is er een opvolgend keuringsregiem en keuringstermijn voor de tank (5.6) |  |  |
| 8.3 Inspectie en onderhoud - Wordt door of namens KIWA het volgende gekeurd: |  |  |
| - tanks |  |  |
| - inhoud van tanks |  |  |
| - leidingen appendages en toebehoren |  |  |
| - beschermende bekledingen |  |  |
| - kathodische beschermingsinstallaties |  |  |
| 8.4 Gesloten opslagsysteem (damp-retoursysteem) - Wordt er voorkomen dat er ongewenste gevaarlijke dampen vrijkomen en dat er stankoverlast is. |  |  |
| 8.5 Noodplan - Is er een noodplan opgesteld: Afgestemd op aard van de inrichting, de aard van de opgeslagen producten en de opslagcapaciteit moet er, in overleg met het bevoegd gezag, een doelmatig noodplan worden gemaakt (maakt meestal separaat deel uit van de vergunningseisen). |  |  |
| 8.6 Brandbestrijding - Zijn er voldoende kleine blusmiddelen aanwezig |  |  |
|  Bevatten de blusmiddelen het geschikte blusmiddel |  |  |
|  Worden de blusmiddelen een keer per jaar geïnspecteerd en gekeurd op goede werking |  |  |
|  Zijn de werknemers bekend met de veiligheidsvoorschriften, praktisch gebruik en voorschriften bij brand |  |  |
| 8.7 Gevarenzone-indeling voor elektrisch materieel - Is de gevarenzone ingedeeld overeenkomstig publicatie CP20 van D-G- Arbeid |  |  |
| - Is het gezoneerde gebied afdoende gekenmerkt |  |  |
|  Check of vergunning uitgaat van de ATEX-richtlijnen #) |  |  |
| 8.9 Aarding in verband met statische oplading - Wordt gebruik gemaakt van een aardverbinding tijdens verpomping. Bij slecht geleidende producten (veel brandbare koolwaterstoffen) die snel verpompt worden is het gevaar van statische elektriciteit gevolgd door een explosieve ontsteking van het verpompte product. In 5.4.1.9. staat dat bij het lossen uit een tankwagen naar een tank een aardverbinding (stalen kabel) tussen gevende en ontvangende tank moet worden aangebracht met een diameter van 25 mm2. |  |  |
| 8.10 Kathodische bescherming - Is kathodische bescherming aanwezig |  |  |
| - Is kathodische bescherming goedgekeurd Kathodische bescherming dient om het (metalen) materiaal van de ondergrondse tank te bescherming met metaalanodes. De kathodische bescherming moet worden goedgekeurd |  |  |
| 8.12 Aanrijdingsgevaar en bescherming tegen beschadiging - Zijn de aflevertoestellen en vulpunten zodanig gesitueerd dat er geen verhoogd gevaar van aanrijding ontstaat bij laden en lossen |  |  |
| 8.17 Laden lossen en afleveren in het klein - Vindt verlading van brandstoffen in de open lucht plaats / goed geventileerd |  |  |
| - Wordt lekken en morsen voorkomen |  |  |
|  Zijn tijdens het verladen tankwagens en spoorketelwagens geaard via de vulleiding van de tank (geleidende vulslang of aardkabel) |  |  |
| 8.20 Afstanden tot brandbare objecten - Bij de aanwezigheid van de opslag van 'andere' brandgevaarlijke objecten of opslagen binnen de inrichting, kan worden geschat welke minimum-afstand t.o.v. het te beschermen object moet worden aangehouden om bij eventuele brand dit object ten hoogste bloot te stellen aan een stralings-intensiteit van 10kW/m2 |  |  |
| 8.24 Vulpunt en vulleiding  Bevindt het vulpunt zich in de open lucht op een voldoende geventileerde goed toegankelijke plaats |  |  |
|  Heeft de tank slechts 1 vulleiding |  |  |
|  Kan het vulpunt gasdicht worden gesloten worden met een roestvaste en productresistente sluiting |  |  |
| 8.28 Niveaubeveiliging - Is de vulleiding voorzien van een overvulbeveiliging |  |  |

‡) ATEX staat voor ATmospheres EXplosibles. ATEX 95 en 137 zijn sinds 30 juni 2003 van kracht. ATEX 95 vervangt ATEX 100A en bevat verplichtingen voor apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor het gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. ATEX 137 (Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad (16 december 1999) vervangt ATEX 118 en is gericht op werkgevers. Zij dienen hun personeel een hogere graad van bescherming van veiligheid en gezondheid te geven. Voor Nederland is een zoneringsystematiek vastgelegd in NPR 7910-1 (gas) en NPR 7910-2 (stof) uit 2001.

In de wat gedateerde CPR 9-1 richtlijn is slechts sprake van CP 20 'Gevarenzone indeling met betrekking tot gasontstekingsgevaar en elektrische installaties en materieel'.