Checklist: CPR 9-2

Vloeibare aardolie producten

CPR 9-2 behandelt:

Bovengrondse opslag in kleine installaties (tot 80.000 m3 K1, K2 en K3, waarvan niet meer dan 40.000 m3 voor K1+K2)

De Richtlijn bevat aanwijzingen en voorschriften voor het ontwerpen, bouwen, gebruiken en onderhouden van bovengrondse installaties voor de opslag in kleine installaties van aardolieproducten behorend tot de klassen k1, k2, k3, incl. de aardolieproducten met een vlampunt boven de 100 ˚C.

Uit hoofdstuk 3 (voorwaarden voor kleinere installaties) van CPR 9.2 komen de volgende voorschriften in aanmerking voor een aspectcontrole gericht op EV. Deze voorschriften dienen tijdens een controle te worden nagelopen.

Vanaf juni 2005 zijn CPR 9-2 en CPR 9-3 samengevoegd en vervangen door PGS 29.

| Punten van aandacht tijdens controle | in orde | niet in orde |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Terreinafscheiding - Het terrein met de installatie moet zijn omgeven door een doelmatige omheining van ten minste 2.20 m. hoog. |  |  |
| 3.1.2.1. Toegang en wegen - Aantal toegangen tot het terrein mag niet meer zijn dan strikt noodzakelijk waarbij: |  |  |
| - ten minste 2, zo ver mogelijk uit elkaar gelegen, ingangen; |  |  |
| - toegang in de omheining zoveel mogelijk gesloten; |  |  |
| - toegang in de omheining onder toezicht indien geopend. |  |  |
| 3.1.6. Verlichting - Terrein van de installatie moet zijn verlicht zodat: tijdens de nacht normale werkzaamheden kunnen worden verricht; bewaking mogelijk is. |  |  |
| 3.2.1 Putten, constructie, omwallen  Putinhoud berekend naar capaciteit van de tank waarbij geldt: grootste tank + 10% van de rest |  |  |
|  Opslagtanks moeten zijn omgeven door vloeistofdichte omwallingen |  |  |
|  Hoogte van de dijken van tankput omwalling wordt bepaald door opnamecapaciteit van tankput |  |  |
|  Bodem tankput moet zijn gelegen boven het hoogste grondwaterpeil |  |  |
|  Indien aarden wal als putdijk dan kruinbreedte minimaal 1 meter, minimale dijkhoogte 50 cm. kleilaag minimaal 20 cm. dik |  |  |
|  In 1 put van zowel tanks met vaste daken als tanks met drijvende daken dan gelden de bepalingen voor tank met vaste daken voor alle tanks |  |  |
|  Kleine tanks, met middellijn van ten hoogste 8 m. mogen samen worden opgesteld met gezamenlijke maximale capaciteit van 2.000 m3  Bij meer dan 2 tanks binnen een omwalling moeten tussendammen aanwezig zijn welke niet hoger zijn dan 0.50 m. |  |  |
| 3.2.2 Situering Bovengrondse opslag K1, K2, K3-producten |  |  |
|  De afstanden bij de situering van de verschillende objecten binnen een opslaginstallatie wordt o.a. bepaald door: |  |  |
| - de aard van deze objecten; |  |  |
| - de mogelijke wederzijdse beïnvloeding van deze objecten of installatieonderdelen. |  |  |
|  Afstanden voor de interne situering staan in tabel 1 (K1, K2) en tabel 2 (K3). Deze afstanden gelden als minimumafstanden. |  |  |
| 3.3.4.1 Tankuitrusting; aarding - Tanks hebben elektronische weerstand naar aarde < 5 ohm. |  |  |
|  Tanks met middellijn ≥ 6 m. moeten meer aardingspunten hebben met max. onderlinge afstand van 20 m. |  |  |
|  Aarding moet voldoen aan richtlijn voor bliksemafleiderinstallaties NEN 1014 en moet jaarlijks door deskundige worden beproefd. |  |  |
| 3.3.4.2 Tankuitrusting; druk-vacuümventielen Tanks met vaste daken voor opslag van K1 producten: |  |  |
|  Moeten zijn voorzien van druk-vacuümventielen van voldoende capaciteit |  |  |
|  Inregenen en dicht- of vastvriezen moet worden voorkomen |  |  |
|  Mogen in gesloten toestand geen lekverliezen hebben |  |  |
|  Tanks met inwendig drijvend dek moeten betreffende ventilatie eigenschappen voldoen aan A.P.I. 650 appendix H. |  |  |
| 3.3.4.3 Tankuitrusting; ontluchtingspijpen Tanks met vaste daken voor opslag van K2 en K3 producten, incl. producten vlampunt > 100 C: |  |  |
|  Moeten zijn voorzien van ontluchtingspijpen van voldoende doorsnede |  |  |
|  Inregenen moet worden voorkomen |  |  |
|  Bij gaas moet maasgrootte minimaal 6 mm. zijn |  |  |
|  K2-tanks moeten vlamkerend rooster hebben. |  |  |
| 3.3.4.5 Tankuitrusting; afsluiters - Duidelijk zichtbaar moet zijn of olietankafsluiter open dan wel gesloten is |  |  |
|  Olietankafsluiters moeten zijn gesloten, tenzij voor laden en lossen tijdelijk geopend. |  |  |
| 3.3.5 Keuring, toezicht, certificaten - Laskwaliteiten moeten voldoen aan eisen van internationale voorschriften |  |  |
|  Radiografisch onderzoek moet voldoen aan IIW/IIS 6-58 class B |  |  |
|  Materiaal van de tankwand en eventuele bodemringplaten moeten zijn voorzien van certificaat tenminste volgens 3.1.B DIN 50049 |  |  |
| - Het certificaat van de tank moet de volgende keuringsgegevens bevatten: |  |  |
| - grondonderzoek - tankfundatie |  |  |
| - materialen |  |  |
| - berekeningen en tekeningen |  |  |
| - lasmethode en lasuitvoering |  |  |
| - toezicht tijdens bouw |  |  |
| - niet-destructief onderzoek |  |  |
| - zetting |  |  |
| - dichtheid (sterkte- en lekdichtheidstest) |  |  |
| - appendages en toebehoren. |  |  |
| 3.4.2 Corrosiebestrijding  Bovengrondse tanks en leidingen moeten aan de buitenzijde doelmatig tegen corrosie zijn beschermd. |  |  |
| 3.4.3 Inspectie van tank en leidingsysteem - Inspectie inwendige tanks: |  |  |
| - Regelmatige inspectie |  |  |
| - Max. termijn tank voor gerede producten geldt 15 jaar |  |  |
| - Bij constateren gebreken, dan inspectie van tanks uit het zelfde bouwjaar |  |  |
|  Inspectie uitwendige deel tank: |  |  |
| - Inspectie binnen 5 jaar laatste inspectie/in gebruik neming |  |  |
| - Uitvoering inspectiemethode voor tankwand, bodem en dak volgens standaardmethode: |  |  |
| - Indien tank voor product met dichtheid van 900 kg/m3 en lasfactor ≥ 0.85 dan mag afname plaatdikte van wand door corrosie niet meer dan 25% bedragen |  |  |
| - Min. plaatdikte voor dakplaten/bodemplaten bedraagt 2 mm. |  |  |
|  Seals van tanks met drijvende daken min. 1/half jaar inspecteren |  |  |
|  Druk-vacuümventielen, ventielen, scharnierbouten min. 1/jaar inspecteren |  |  |
|  Afsluiters regelmatig inspecteren |  |  |
|  Trappen, bordessen, loopbruggen, leuningen e.d. 1/10 jaar inspecteren |  |  |
|  Brandbeveiliging- en -bestrijdingsapparatuur 1/jaar inspecteren |  |  |
|  Hoogniveau-signalering min. 1/jaar inspecteren |  |  |
|  Leidingsysteem min. 1/jaar inspecteren op: |  |  |
| - Eventuele ontoelaatbare zakkingen van het systeem |  |  |
| - Functioneren van afsluiters en toebehoren |  |  |
| - Eventuele lekkageverschijnselen van afdichtingen van afsluiters en flenzen. |  |  |
| 3.5.2 Laden en lossen van tankauto's en spoorwegwagons  De vulleiding moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging; er moeten maatregelen zijn getroffen om statische elektriciteit af te voeren. |  |  |
| 3.5.3 Laden en lossen van tankschepen  Is een isolatieflens aangebracht in de laad/los leiding. |  |  |
| 3.9 Leidingen  Worden er regelmatig periodieke inspecties uitgevoerd met betrekking tot de in gebruik zijnde productleidingen. |  |  |
| 3.10 Veiligheidsmaatregelen  Is er een aanvaard meldings- en alarmeringssysteem aanwezig |  |  |
|  Is er een noodplan uitgewerkt in overleg met bevoegd gezag |  |  |
|  Is er een duidelijke tekening van de installatie met aangegeven welke stoffen in de individuele tanks aanwezig zijn |  |  |
|  Zijn de betreffende werknemers bekend met de veiligheidsvoorschriften |  |  |
|  Is hulpverlening op terrein aanwezig tijdens laad- en loswerkzaamheden |  |  |
|  Zijn er speciale voorzieningen voor brandbestrijding |  |  |
|  Zijn de brandbestrijdingsmiddelen makkelijk toegankelijk |  |  |
|  Is rook- en vuurverbod duidelijk aangegeven daar waar nodig |  |  |
|  Zijn er daar waar gevaar bestaat voor explosieve gasvorming of dampmengsels geen ontstekingsbronnen (verbrandingsmotor, machines, e.d.) aanwezig |  |  |
|  Wordt het terrein schoon gehouden |  |  |
|  Zijn er geen brandgevaarlijke boom- of heesterbeplanting aanwezig binnen een afstand van 15 m. van K1, K2-put of K1-, K2-laad/losplaats en is onkruid en gras kort gehouden |  |  |
|  Komt de praktijksituatie overeen met de maatregelen van het brand-scenario (brandbestrijdingssysteem) voor de inrichting |  |  |
|  Is er een brandbestrijdingstactiek aanwezig die overeenkomt met het brandscenario |  |  |
|  Is het bluswatersysteem ingericht |  |  |
|  Is het aandrijfsysteem van blus- en koelwater gewaarborgd tegen uitval |  |  |
|  De gevraagde waterlevering moet een werkdruk hebben van min. 7 en max. 11 bar |  |  |
|  Is een bluswaterleidingnet van voldoende capaciteit beschikbaar met voldoende hydranten |  |  |
|  Voldoen het bluswaterleidingnet en de hydranten aan de gestelde eisen |  |  |
|  Voldoet de koelinstallatie aan de gestelde eisen |  |  |
|  Voldoet de schuiminstallatie aan de gestelde eisen |  |  |
|  Zijn er andere blusstoffen aanwezig en voldoen die aan de gestelde eisen |  |  |
|  Zijn er beschermende maatregelen getroffen om op laad-/lossteigers en op of bij bordessen om uitbreiding van brand te voorkomen. |  |  |