Checklist: CPR 13-2

Ammoniak

CPR 13-2 behandelt:

De toepassing van ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen.

Vanaf juni 2005 is CPR 13-2 vervangen door PGS 13.

In CPR 13.2 komen de onderstaande voorschriften in aanmerking voor een aspectcontrole gericht op EV. Met deze gegevens is het voor de controlerend inspecteur mogelijk om de koelinstallatie te beoordelen.

| Punten van aandacht tijdens controle | in orde | niet in orde |
| --- | --- | --- |
| 1. Een aantal zaken heeft betrekking op de installatie. Bij de ingebruikname zijn deze aspecten reeds gecontroleerd en in orde bevonden (zie hiervoor de relevante keuringscertificaten). Bij het inspecteren van een ammoniak koelinstallatie is het vooraf van belang om te de volgende zaken te weten: |  |  |
| - De opstelling |  |  |
| - Het type |  |  |
| - Maximaal toegestane hoeveelheid in relatie tot de verblijfsruimte (zie figuur 2.2 uit de richtlijn) |  |  |
| 2. Veiligheidsvoorzieningen Vervolgens wordt vastgesteld welke minimale veiligheidsvoorzieningen zijn vereist in relatie tot de totale hoeveelheid ammoniak in het koelsysteem zoals: |  |  |
| - Noodstop- en alarmeringssysteem |  |  |
| - Ontlastorganen (ontlastkleppen, veiligheidskleppen, drukschakelaars) |  |  |
| - Automatische ammoniakdetectie |  |  |
| - Inblokvoorzieningen |  |  |
| - Beveiliging tegen hoge druk |  |  |
| - Beveiliging tegen bevriezing |  |  |
| - Beveiliging tegen vloeistofslag (door de compressor) |  |  |
| - Beveiliging olie-aftappunten |  |  |
| - Beveiligingssignalering op leidingen |  |  |
| 3. Machinekamer Eisen waaraan de machinekamer moet voldoen: - In een aantal situaties (hoofdstuk 2.5) is plaatsing van de installatie in een machinekamer vereist. Voor een dergelijke machinekamer gelden een aantal eisen zoals: |  |  |
|  Niet vrij toegankelijk voor onbevoegden |  |  |
|  Niet in gebruik voor andere doeleinden of opslag van materialen |  |  |
|  Moet worden gebouwd als afzonderlijk brandcompartiment |  |  |
|  Moet voorzien zijn van minstens een nooduitgang die van binnenuit te openen is en die toegang geeft tot vluchtwegen of de open lucht |  |  |
|  Ventilatie (natuurlijk / mechanisch) |  |  |
|  Ammoniak vernietigingsinstallatie (soms vereist) |  |  |
|  Draagbare brandblustoestellen |  |  |
|  Brandpreventie |  |  |
| 4. Beheer, controle, onderhoud en toezicht - Persoenen die belast zijn met de bediening moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van de inhoud van het installatieboek. In geval van classificatie van verblijfsruimten als klasse C, dienen alle personen die toegang hebben tot deze ruimten aantoonbaar op de hoogte te zijn van de gevaren en de algemene- en speciale veiligheidsmaatregelen van het bedrijf of de organisatie. |  |  |
| - De beheerder moet de installatie 1 x per jaar door een deskundig persoon laten controleren en onderhouden. |  |  |
| - Bij een installatie van meer dan 1.000 kg dient permanent toezicht aanwezig te zijn, of een automatisch detectie- en alarmeringssysteem naar personen die, in geval van calamiteiten, te allen tijde en binnen een acceptabele tijdsduur de noodzakelijke acties kunnen ondernemen. |  |  |
| 5. Aanwezigheid van installatieboek en logboek Het installatieboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: |  |  |
| - Eigenschappen, gevaarsaspecten van ammoniak |  |  |
| - Beschrijving van de koelinstallatie, inclusief koeltechnisch schema en proces- en installatiediagram |  |  |
| - Verklaringen van montage en oplevering |  |  |
| - Namen, adressen en telefoonnummers van: |  |  |
|  De fabrikant |  |  |
|  De installateur |  |  |
|  Bedieningspersoneel |  |  |
|  Storingsdienst |  |  |
|  Toezichthouder |  |  |
| - Bedieningsvoorschriften |  |  |
| - Bedrijfsspecifieke instructies |  |  |
| - Instructies betrekkende bijvullen en aftappen van ammoniak |  |  |
| - Specificatie en frequentie van vereiste periodieke controle en -onderhoud |  |  |
| - Logboek met registratie van: |  |  |
|  Keuringen |  |  |
|  Controles |  |  |
|  Onderhoud |  |  |
|  Storingen |  |  |
|  Reparaties |  |  |
|  Bijgevulde hoeveelheid ammoniak met bevindingen, datum, naam persoon en bedrijf. |  |  |