Checklist: CPR 9-6

Vloeibare aardolieproducten

CPR 9-6 behandelt:

Opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 oC in bovengrondse tanks (producten van klasse 3, zoals gasolie, stookolie en HBO)

Aanvullende richtlijnen voor:

opslag in dubbelwandige tanks

opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater

inpandige opslag

tijdelijke niet stationaire opslag en aflevering

Vanaf juni 2005 is CPR 9-6 vervangen door PGS 30.

Uit hoofdstuk 4 van CPR 9.6 komen de volgende voorschriften in aanmerking voor een aspectcontrole gericht op EV. Deze voorschriften dienen tijdens een controle te worden nagelopen.

| Punten van aandacht tijdens controle | in orde | niet in orde |
| --- | --- | --- |
| 4.2.8 Bescherming tegen uitwendige corrosie  Zijn ondergrondse leidingen kathodisch beschermd |  |  |
|  Is corrosie-beschermende bekleding KIWA gecertificeerd |  |  |
|  Ondergrondse stalen leidingen volgens BRL-K 767 |  |  |
|  Ondergrondse koperen leidingen volgens BRL-K 761 |  |  |
| 4.2.8 Kathodische bescherming  Is bescherming KIWA gecertificeerd |  |  |
|  Bedraagt weerstand meer dan 100 ohm/m |  |  |
| 4.2.10 Ondergrondse leidingen  Bij voorkeur geen ondergrondse leidingen |  |  |
|  Enkelwandige metalen leidingen met gelaste verbindingen in mantelbuizen of dubbelwandige leidingen |  |  |
|  Eenmaal per 5 jaar door KIWA beproefd |  |  |
| 4.3.9 Beveiliging tegen aanrijding  Is bovengrondse installatie beschermd tegen gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen of appendages |  |  |
| 4.4 Gebruik  Max. vulling van tank 95% |  |  |
|  Heeft de aansluiting van de tank een overvulbeveiliging |  |  |
|  Is de overvulbeveiliging KIWA gekeurd |  |  |
|  Zijn draagbare brandblustoestellen aanwezig binnen 10 meter van opstelplaats tankend voertuig |  |  |
|  Is brandblustoestel 1/jaar onderzocht volgens NEN 2559 |  |  |
|  Voldoet brandblustoestel aan de gestelde eisen m.b.t. |  |  |
| - Blusvermogen |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| - Kwaliteit blusstof |  |  |
| - Hoeveelheid blusvloeistof |  |  |
|  Worden alle beproevingen, metingen, inwendige inspecties vastgelegd in een logboek of kaartsysteem |  |  |
| 4.5 Keuring  Bij KIWA geregistreerd installatie-certificaat (registreren in logboek) |  |  |
| 4.5 Inspectie en onderhoud  Ten minste eenmaal per 15 jaar in- en uitwendig (registreren in logboek); beproeving onder druk (dichtheidscontrole) |  |  |
| 4.5.1 Kathodische bescherming  Ten minste 1 x per jaar controle door of namens KIWA |  |  |
| 4.5.6 Brandbeschermende bekleding  60 minuten resistent bij plas- of fakkelbrand (blijkt uit test gegevens) moet - in verhitte toestand- blijven hechten (niet weggespoeld door blus- of koelwater) |  |  |
| 4.6 Aanvullende voorschriften voor dubbelwandige tanks  Bescherming tegen aanrijding |  |  |
|  Dichtheidsbeproeving spouw |  |  |
|  Lekdetectiesysteem (jaarlijkse inspectie) |  |  |
| 4.8 Aanvullende voorschriftenvoor inpandige opslag  Max. 15 m3 en onder woningen max. 3 m3 |  |  |
|  Tankcertificaat of keuring door KIWA |  |  |