Checklist: CPR 15-1

CPR 15-1 is van toepassing op opslagplaatsen van verpakte gevaarlijke stoffen en chemische afvalstoffen met een capaciteit van 25 kg. vaste gevaarlijke stoffen of 25 liter vloeibare gevaarlijke stoffen tot 10 ton.

Met ingang van juni 2005 zijn CPR 15-1, 15-2 en 15-3 vervangen door PGS 15.

CPR 15-1 is van toepassing voor een inrichting als één of meer vakjes onder 'werkingssfeer' kan worden aangekruist. Is dit het geval, controleer of onderstaande punten (onderdelen van CPR 15-1) van toepassing zijn voor de inrichting (dus onderdeel uitmaken van de vergunning van de inrichting) en bepaal of die punten in orde zijn.

| Punten van aandacht tijdens controle | in orde/ van toepassing | niet in orde/ van toepassing |
| --- | --- | --- |
| Werkingssfeer |  |  |
|  Produkten of; |  |  |
|  Afvalstoffen of; |  |  |
| - Beide, die één van de volgende gevaarseigenschappen hebben: |  |  |
| - Oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen); |  |  |
| - Licht ontvlambare stoffen (met uitzondering van klasse 4.2 en 4.3); - 0ntvlambare stoffen; |  |  |
| - Zeer vergiftige stoffen; |  |  |
| - Vergiftige stoffen; |  |  |
| - Schadelijke stoffen; |  |  |
| - Corrosieve stoffen; |  |  |
| - Irriterende stoffen. |  |  |
|  Geen producten en/of stoffen met een van bovenstaande gevaarseigenschappen: CPR 15-1 is niet van toepassing. |  |  |
| Onverenigbare stoffen |  |  |
|  Oxiderende stoffen, (zeer licht of licht) ontvlambare vaste / vloeibare stoffen, (zeer vergiftige stoffen en corrosieve/bijtende stoffen zijn gecompartimenteerd opgeslagen; - (Zeer) vergiftige stoffen mogen met (zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen worden opgeslagen. |  |  |
|  Gescheiden moeten zijn opgeslagen: |  |  |
| - Zuren en logen |  |  |
| - Zuren en chloriet- of hypochlorietoplossingen |  |  |
| - Salpeterzuur bij mierezuur, azijnzuur of formaldehyde-oplossingen |  |  |
| - Zuren bij cyaniden |  |  |
| - Zuren bij sulfiden |  |  |
| Brandrepressieve en brandpreventie voorzieningen |  |  |
|  In / bij opslagplaats 1 blustoestel met 6 kg poeder per 200 m2 (of gedeelte daarvan) vloeroppervlakte, doch minimaal 2 toestellen; |  |  |
|  Dichtstbijzijnde blustoestel hangt op maximaal 15 meter loopafstand; |  |  |
|  Blustoestel hangt duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar; |  |  |
|  Blustoestel is tegen weersinvloeden beschermd. |  |  |
|  Aansluiting van wanden, vloer en plafond op andere constructiedelen en doorvoeringen van kabels en dergelijke doen geen afbreuk aan vereiste brandwerendheid; |  |  |
|  Deuren, luiken, ramen en lichtopeningen hebben dezelfde brandwerendheid als wanden, vloer en plafond waarin ze bevestigd zijn; |  |  |
|  Deuren en luiken moeten gesloten zijn (behoudens voor doorlaten personen/goederen); |  |  |
|  Deuren en luiken met brandwerende functie moeten slechts kunnen worden vastgezet dmv een voorziening die de deuren / luiken automatisch laat sluiten zodra brand uitbreekt; |  |  |
|  Ramen of lichtopeningen die een brandwerende functie hebben, zijn in dichte stand vastgezet, dan wel zijn zelfsluitend uitgevoerd. |  |  |
|  Ventilatie-/luchtverwarmingskanalen, ventilatie-openingen en ventilatie roosters, zijn voorzien van een doelmatige brandklep; |  |  |
|  Brandklep sluit automatisch als deze zijn brandwerende functie moet vervullen. |  |  |
| Vluchtwegen |  |  |
|  Vluchtwegen kunnen van binnenuit worden geopend; |  |  |
| · Deuren draaien in de richting van de vluchtweg. |  |  |
| Nooddouches |  |  |
| · Nabij de uitgang van het opslaggebouw is een goed werkende nooddouche aanwezig met een minimale capaciteit van 80 liter/minuut; |  |  |
| · Nabij het opslaggebouw is een oogspoeldouche aanwezig. |  |  |
| Verpakkingen en etikettering |  |  |
| · Verpakkingen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen; |  |  |
| · Er kan niets van de inhoud uit de emballage ontsnappen; |  |  |
| · Het materiaal van de emballage wordt niet door gevaarlijke stoffen aangetast; |  |  |
| · Er kunnen geen gevaarlijke verbindingen/reacties worden aangegaan tussen het verpakkingsmateriaal en de inhoud; |  |  |
| · De emballage is tegen normale behandeling bestand; - bij bewaring in losse kast geen grotere in houd van emballage dan 25 kg of liter; |  |  |
| · Glazen flessen hebben inhoud £ 5 liter (werkvoorraad £ 2,5 liter; met beschermkorf £ 50 liter vloeibare bijtende stoffen, mits toegestaan in VSG/VLG. |  |  |
| Instructies |  |  |
| · Bij de opslagplaats is een duidelijke leesbare instructie aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling; |  |  |
| · Register aanwezig met gegevens van stoffen die binnen de inrichting worden opgeslagen; |  |  |
| · Personen aangewezen door bedrijfsleiding die toegang hebben tot de opslagplaats. |  |  |
| Veiligheidssignalering |  |  |
| · Bij compartimenten, alsmede aan de buitenzijde van de opslagplaatsen zijn op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden geplaatst; |  |  |
| · Op geschikte plaatsen zijn de betreffende gevaarsymbolen aangebracht. |  |  |
| Opslaggebouwen |  |  |
|  Maximaal 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen? Wanden en de deur een brandwerendheid van ten minste 60 minuten? Dakconstructie een brandwerendheid van ten minste 30 minuten?: Afstand tot erfscheiding minimaal 2 meter en afstand tot ander gebouw minimaal 3 meter; |  |  |
| · Maximaal 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen? Wanden en de deur een brandwerendheid van minder dan 60 minuten? Dakconstructie een brandwerendheid van minder dan 30 minuten?: Afstand tot erfscheiding minimaal 3 meter en afstand tot ander gebouw minimaal 5 meter; |  |  |
| · Meer dan 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen? Wanden en de deur een brandwerendheid van ten minste 60 minuten? Dakconstructie een brandwerendheid van ten minste 30 minuten?: Afstand tot erfscheiding minimaal 3 meter en afstand tot ander gebouw minimaal 5 meter; |  |  |
| · Meer dan 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen? Wanden en de deur een brandwerendheid van minder dan 60 minuten? Dakconstructie een brandwerendheid van minder dan 30 minuten?: Afstand tot erfscheiding minimaal 5 meter en afstand tot ander gebouw minimaal 10 meter; |  |  |
| · De afstand tot de erfscheiding mag 0 meter zijn indien op de erfscheiding een wand aanwezig is van ten minste 2 meter hoog, van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten minste 2 meter; |  |  |
| · De afstand tot een ander gebouw mag 0 meter zijn indien de wanden van het tot de inrichting behorende gebouw een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter verticaal; |  |  |
| · Het gebouw grenst met maximaal 1 zijde aan een ander gebouw; |  |  |
| · Het terrein is binnen de hierboven genoemde afstanden vrij van brandbare materialen; |  |  |
| · Begroeiing binnen de hierboven genoemde afstanden is kort; |  |  |
| · Rondom het opslaggebouw is op 2 meter afstand een vast en ten minste 2 meter hoog hekwerk van metaalgaas -met twee afsluitbare toegangspoorten - aangebracht. Als het opslaggebouw is gesitueerd op een voor publiek afgesloten gedeelte van een inrichting, waarvoor een rook- en vuurverbod geldt, behoeft en geen hekwerk geplaatst te worden; |  |  |
| · De poorten in het hekwerk moeten van binnenuit zonder gebruikmaking van een sleutel kunnen worden geopend. |  |  |
| Compartimentering |  |  |
| · Compartimentering door scheidingswand / 2 meter opslagvrije strook; |  |  |
| · Scheidingswand is onbrandbaar en voldoende bestand tegen opgeslagen stoffen; |  |  |
| · Scheidingswand tussen opslag van (licht) ontvlambare stoffen en andere gevaarlijke stoffen ; |  |  |
| · Categorieën is ten minste 60 minuten brandwerend; |  |  |
| · Scheidingswand tussen opslag van niet brandbare gevaarlijke stoffen onderling en ruimten voor andere doeleinden is ten minste 30 minuten brandwerend; |  |  |
| · Scheidingswand tussen opslag van gevaarlijke stoffen die bij brand gevaarlijke verbindingen kunnen vormen is ten minste 60 minuten brandwerend; |  |  |
| · Elk compartiment heeft een lekbak met de inhoud van de hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen. Indien geen (licht) ontvlambare stoffen aanwezig zijn, heeft de lekbak een inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen; |  |  |
| · Ramen in de buitenmuur zijn alleen aangebracht indien er binnen 10 meter van het compartiment geen ander gebouw/opslagplaats aanwezig is; |  |  |
| · De aanwezige ramen zijn minimaal 2 meter van elkaar aangebracht. |  |  |
| Constructie |  |  |
| · Het opslaggebouw heeft geen verdiepingen; |  |  |
| · De vloer is onbrandbaar, vloeistofdicht en bestand tegen de opgeslagen stoffen; |  |  |
| · In de vloer zijn geen rioolputjes; |  |  |
| · De wanden zijn van onbrandbaar materiaal; |  |  |
| · Opslagruimte voor brandbare vaste / vloeibare stoffen is slechts toegankelijk van buitenaf en eventueel vanuit een aangrenzende aanmaak- of verwerkingsruimte; |  |  |
| · In de opslagruimte en in elk lokaal daarvan moeten minimaal twee deuren zijn, liefst tegenover elkaar; |  |  |
| · Doelmatige ventilatie aanwezig; |  |  |
| · Natuurlijke ventilatie direct aangesloten op de buitenlucht in tegenoverliggende wanden of in het dak (d.m.v. kokers); |  |  |
| · Ventilatie 0,5% van vloeroppervlakte; |  |  |
| · Rooster heeft luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2; |  |  |
| · Doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat door de ventilatie-openingen ontsteking van buitenaf kan plaatsvinden; |  |  |
| · Tussen een opslaggebouwen een aangrenzend gebouw is maximaal 1 doorgang aanwezig die verbinding vormt tussen de opslag en de verwerkingsruimte; |  |  |
| · De verbindingsdeur is 60 minuten brandwerend; |  |  |
| · De verbindingsdeur is zelfsluitend; |  |  |
| · Is de aangrenzende ruimte is nog een uitweg die dient als vluchtgelegenheid; |  |  |
| · Indien noodzakelijk is een bliksemafleiderinstallatie geplaatst; |  |  |
| · In opslaggebouw met licht ontvlambare stoffen is een zwakke plaats aanwezig die bij explosie bezwijkt met het in stand houden van de rest van de constructie. |  |  |
| Persoonlijke bescherming en hygiëne |  |  |
| · Voorziening aanwezig om te gebruiken kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen te bewaren; |  |  |
| · Ongebruikte en gebruikte kleding worden gescheiden bewaard; |  |  |
| · Kleed- en wasruimte aanwezig; |  |  |
| · Bij opslagplaats voor giftige stoffen een instructie voor eerste hulp bij ongevallen en een aangepaste EHBO-voorziening; |  |  |
| · Aanwezig zijn: |  |  |
| - Doelmatige ademhalingsbeschermingsmiddelen, |  |  |
| - Veiligheidsbril met zijschermen of een gelaatscherm / aangepaste zuurbril voor persoonlijk gebruik, |  |  |
| - Handschoenen die ook de polsen beschermen, |  |  |
| - Veiligheidslaarzen, |  |  |
| - Veiligheidskleding die voldoende bestendig, waterafstotend en volledig sluitend. |  |  |