Guideline: EV-aspecten Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15)

PGS 15 vervangt met ingang van juni 2005 CPR 15-1, 15-2 en 15-3

Vanwege het feit dat in juni 2005 de nieuwe PGS 15 in de plaats is getreden van CPR 15-1, -2 en -3 is deze checklist hier opgenomen.

De hoofdstukken 5 t/m 9 zijn vanwege hun bijzondere aspecten en daarbij vereiste kennis alleen vermeld en niet verder uitgewerkt.

Als inleiding wordt voorafgaand aan de checklijsten de systematiek van PGS 15 aangegeven.

Voor de indeling van gevaarlijke stoffen is aansluiting gezocht bij de systematiek van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

Werkingssfeer

| WEL onder PGS-15 | NIET onder PGS-15 |
| --- | --- |
| ADR klassen: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2 (cat 13 en 14) en 8 | ADR klassen: 1; 6.2 en 7 |
| Milieugevaarlijke stoffen van ADR klasse 9, m.u.v. GGO's | Overige stoffen van ADR klasse 9 |
| ADR klasse 2 alleen spuitbussen en gasflessen | ADR klasse 5.2 vanaf 150 kg (zie hiervoor CPR 3) |
| CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) | GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) |
| Gevaarlijke afvalstoffen niet vallend onder ADR klassen 1; 6.2 en 7 | Bestrijdingsmiddelen tot 400 kg (zie Bestrijdingsmiddelenbesluit) |

Ondergrenzen en vrijstellingen

| Gevaar conform gevarenklasse zonder bijkomend gevaar ** | Verpakkingsgroep (PG) | Ondergrens / vrijstelling * |
| --- | --- | --- |
| Alle gevarenklassen en de CMR stoffen | I | 1 kg |
| 2 (spuitbussen) (5A; 5C; 5O en 5F) | n.v.t. | 50 |
| Gasflessen | n.v.t. | 115 l. waterinhoud |
| Gevarenklasse 3 | II | 25 |
| Gevarenklasse 3 | III | 50 |
| Gevarenklassen 4.1; 4.2 en 4.3 | II en III | 50 |
| Gevarenklasse 5.1 | II en III | 50 |
| Gevarenklasse 5.2 | II en III | -- |
| Gevarenklasse 6.1 | II en III | 50 |
| Gevarenklasse 6.2 cat. 13 en 14 | II en III | 50 |
| Gevarenklasse 8 |  | 250 |
| Gevarenklasse 9 |  | 250 |
| Totaal | - | 50; voor gevarenklasse 8 en 9: 250 |

* PGS 15 van toepassing bij overschrijding;

Verpakking die onder regiem van gelimiteerde hoeveelheden valt (LQ, zie 3.4 ADR) geldt hoeveelheid vrijstelling x 2;

** voor stoffen met bijkomend gevaar is laagste ondergrens / vrijstelling bepalend

Systematiek

kleine opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton

grote opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton

Hoofdstuk 3 bevat algemene voorschriften bestemd voor alle opslagvoorzieningen van verpakte gevaarlijke stoffen met een capaciteit tot 10 ton of stoffen uit gevarenklasse 6.1, verpakkingsgroep I, tot 1.000 kg.

Hoofdstuk 4 bevat voorschriften bestemd voor opslagvoorzieningen van verpakte gevaarlijke stoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton of stoffen uit gevarenklasse 6.1, verpakkingsgroep I, met meer dan 1.000 kg. De algemene voorschriften uit hoofdstuk 3 zijn ook van toepassing op hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 bevat voorschriften voor opslagplaatsen voor containers

Hoofdstuk 6 beschrijft opslag voorzieningen voor gasflessen

Hoofdstuk 7 behandelt de opslag van spuitbussen (zowel tezamen met de opslag van andere gevaarlijke stoffen als uitsluitend de opslag van spuitbussen)

In hoofdstuk 8 de gevarenklassen 4.1; 4.2 en 4.3

In hoofdstuk 9  de gevarenklasse 5.2 tot 150 kg

Hoofdstuk 10 beschrijft definities en afkortingen

| Algemeen en Kleine opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton (hoofdstuk 3) | in orde | niet in orde |
| --- | --- | --- |
| Zwaarte van het te hanteren beschermingsniveau is gekoppeld aan gevaarsaspecten. Met name eisen voor bouwkundige voorzieningen, gescheiden opvangfaciliteiten (productopvang) en00 brandpreventieve maatregelen. |  |  |
| - Bouwkundige eisen 3.2 (aanvullend op bouwbesluit 2003) . Brandwerendheid zie criteria NEN 6069 ('96) en NEN 6069/1A ('01) . Weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO) conform NEN 6068, of meer praktisch: bij afstand van 5 meter, brandwerendheid van 30 min.; of afstand van 10 meter zonder nadere eis; . Wanden, vloer en afdekking moeten van onbrandbaar materiaal zijn . Voor bestaande situaties, zie eisen besteinde bouw- en milieuverg. . Opp. brandcompartiment max. 1.000m 2, of aantoonbaar gelijkwaar-dig qua veiligheid; |  |  |
| - eisen inpandige opslag voorziening 3.2.1 . WBDBO van inpandige opslag voorziening naar andere ruimte, vice-versa min. 60 minuten (uitgezonderd klasse 8, PG II of III tot max. 10 ton; . Voor bestaande situaties geldt indien een afstand van 7,5 m. wordt gehanteerd worden volstaan met 30 min. . Max. 2.500 kg gevaarlijke- of CMR-stoffen (uitgezonderd klasse 8, PG II of III tot max. 10 ton; . max. 10.000 kg bij brandmeldinstallatie met doormelding (NEN 2535 '96 of NEN 2535/A1 '01) of gelijkwaardig; . Max. 250 kg./l. bij situering op verdieping (uitgezonderd klasse 8, PG II of III); . Op verdieping mag in werkruimte of brandcompartiment met WBDBO naar andere ruimten van min. 60 min., per 200 m2 vloeroppervlak max. 500 kg/l verdeeld in min. 2 opslagvoorzieningen worden opgeslagen (uitgezonderd klasse 8, PG II of III); - eisen uitpandige opslag voorziening 3.2.2 . WBDBO van uitpandige opslag voorziening naar andere ruimte, vice-versa min. 60 minuten (uitgezonderd klasse 8, PG II of III tot max. 10 ton; . Indien afstand opslagvoorziening tot inrichtinggrens of andere objecten min. 5 meter is (en binnen de afstand geen gevaarlijke stoffen of -activiteiten plaats vinden) is brandwerendheid van 30 min. afdoende; . Dak van opslagvoorziening is niet van brandbaar materiaal; - eisen geschakelde opslag voorziening en indien grenzend aan ander brandcompartiment 3.2.3 . WBDBO van een naar ander brandcompartiment, of naar een besloten rook en brand gevrijwaarde vluchtroute of naar een niet besloten veiligheidstrappenhuis is min. 60 min.; . Bij meerdere opslagvoorzieningen naast elkaar zijn maatregelen genomen tegen verplaatsing van een incident van een naar en andere voorziening (bijv. uitstromende vloeistof); - Algemeen 3.2.4 . Bij automatische brandbeveiligingsinstallatie kan bevoegd gezag afwijken van voorschriften 3.2; . Toegangsdeuren, vluchtdeuren, ramen, ventilatieopeningen of rookluiken doen geen afbreuk aan voorgeschreven brandwerendheid; . Indien is bepaald dat voor de vereiste WBDBO een constructie een bepaalde brandwerendheid moet hebben, dan moet de daarin aangebrachte deur zelfsluitend zijn uitgevoerd; |  |  |
| - Kwaliteit vloeren 3.3 Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Kwaliteit stellingen 3.4 . Stabiel en bestand tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen (rekening houden met risico's van de gevaarlijke stoffen, qua gevarenklasse en PG; . Aantoonbaar niet zwaarder belast dan de ontwerpbelasting; . Beveiligd tegen aanrijden; . Passende maatregelen/reparatie na blijvende vervorming stelling; . Jaarlijkse visuele controle op doelmatigheid, juist gebruik en beschadigingen (registratie van resultaten); . Regels voor gescheiden opslag zijn ook van toepassing voor opslag op stelling van verpakte gevaarlijke stoffen; |  |  |
| - Bliksembeveiliging 3.5 . Indien noodzakelijk moet een doelmatige bliksembeveiligingsinstallatie zijn geplaatst (NEN 1014 voor berekeningsmodel en uitvoering); |  |  |
| - Explosieveiligheid 3.6 . Zie Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving (zie ook bijlage 1 van PGS-15); |  |  |
| - Ventilatie 3.7 (niet van toepassing op brandveiligheidsopslagkast) . Er moet sprake zijn van een doelmatige continue ventilatie (min. 1 x verversing/uur en afvoer naar buitenlucht); . Openingen zo ver mogelijk van elkaar diametraal; . Geen afbreuk aan WBDBO of brandwerendheid door het aanbrengen van de ventilatie; . Aanbrengen vlamkerende roosters indien eisen m.b.t. WBDBO of brandwerendheid zijn gesteld; |  |  |
| - Voorkomen van verontreinigd hemelwater 3.8 Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Productopvang 3.9 . Constructie is zodanig dat gemorste of gelekte gevaarlijke vloeistof redelijkerwijs niet uit voorziening kan stromen (opvangcap. van min. 110 % van grootste emballage of indien dat meer is 10% van de totale emballage); . Is voldoende bestand tegen de opgeslagen stoffen; . Heeft geen openingen met rechtstreekse verbinding naar riolering; |  |  |
| - Brandveiligheidsopslagkasten 3.10 . Gebruikname na 01-01-06 moet voldoen aan NEN-EN-14470-1 (productcertificaat binnen inrichting aanwezig); De volgende info op de voor- buitenkant: x deuren sluiten x gevaarsymbool (ISO 3864) x van toepassing zijnde norm x brandwerendheidsprestatie (type 30, 60 of 90) De volgende info in- of op de kast: x naam of merk producent x model, nummer en jaar van productie; x maximum toegestane emballage; maximale belasting legbord . Testrapport van leverancier + samenvatting test onderzoeksinstituut (geaccrediteerde instelling); . Bij ingebruikname voor 01-01-06 moet ten minste worden voldaan aan NEN 2678; |  |  |
| - Verpakking en etikettering 3.11 . De verpakking moet zodanig zijn dat: x niets onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen x het verpakkingsmateriaal niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast dan wel met die stoffen een reactie kan aangaan of verbinding kan vormen; x deze tegen normale behandeling bestand is; Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan als de verpakking UN gekeurd is; . Uit etikettering komen gevaarsaspecten duidelijk naar voren; . Verpakking van in buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen is bestand tegen alle mogelijke weersinvloeden; . Er zijn voorzieningen getroffen om beschadiging van emballagemateriaal door transportactiviteiten te voorkomen; |  |  |
| - Onverenigbare combinaties 3.12 . Gescheiden opslag van gevaarlijk- en CMR stoffen die: Met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan (verhoging van temp / druk; of grotere giftigheid of brandbaarheid dan eigenschappen van een der stoffen (geldt niet voor LQ); |  |  |
| - Gebruik opslagvoorziening 3.13 . Veilig gestapeld (rekening gehouden met sterkte verpakking); . Gestapelde pallets moeten van een deugdelijke constructie zijn; . Afhankelijk van gewicht en sterkte van verpakking moet voor iedere wijze van verpakking een maximale stapeling worden vastgesteld; . Breekbare glazen enkelvoudige verpakking mag niet worden gestapeld; . Behalve voor laden- en lossen mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen in een opslagvoorziening aanwezig zijn; . Opslagvoorziening regelmatig controleren op lekkages of beschadiging van emballage; |  |  |
| - Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen 3.14 . Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd; . In of nabij de voorziening zijn (voldoende en afgestemd op de aanwezige stoffen en verpakkingen) materialen aanwezig voor immobiliseren, neutraliseren of absorberen (denk ook aan overmaatse vaten); . Ontwikkeling een verspreiding van giftige, explosieve of stankstoffen wordt tot minimum beperkt door doelmatige ventilatie, snelle opname d.m.v. absorptiemiddel; . Binnen de inrichting is m.b.t. maatregelen bij lekkage of incident een instructie aanwezig (bij klasse 6.2 cat. 13 of 14 is hierin bijzondere aandacht besteed aan inschakelen deskundigen; . Duidelijk zichtbaar is bij de toegang of bij de portier een instructie aangebracht over de te nemen maatregelen bij calamiteit (+instanties en contactpersonen; |  |  |
| - Rook en vuurverbod, blustoestellen 3.15 . Verboden te roken en open vuur, binnen opslagvoorziening en min. 2 meter daarbuiten; . Aan buitenzijde zijn verbodspictogrammen aangebracht (NEN 3011); . Een geschikte en tegen weersinvloeden beschermde brandblusser met min. 6 kg blusstof voor elke 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening; |  |  |
| - Veiligheidssignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies 3.16 . Aan de buitenzijde (nabij de toegangsdeuren) van een opslagvoorziening zijn duidelijk zichtbare waarschuwingsborden (m.b.t. gevaar opgeslagen gevaarlijke stoffen) geplaatst (symbolen/pictogrammen of grote 25 x 25 cm gevaarsetiketten); . Verbodsbord: 'vuur, open vlam en roken'; . Binnen de inrichting moeten VIB's van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn |  |  |
| - Vakbekwaamheid 3.17 . Bij opslag van meer dan 2.500 kg per inrichting, moet tijdens het verrichten van werkzaamheden met g.s. een deskundige aanwezig zijn; |  |  |
| - Journaal en registratie 3.18 . Bij opslag van meer dan 2.500 kg per inrichting, moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen (technische naam; ADR/IMDG-code; gevarenklasse; hoeveelheid; verpakkingsgroep; UN-nummer; nummer gevaarsetiket(ten); CMR-aanduiding); Het journaal bevat actuele tekening met: - lay-out van de inrichting - plaats van gebouwen en activiteiten; - plaats van opslag gevaarlijke stoffen; - een noordpijl - instructie met namen en telefoonnummers van contactpersonen van het eigen bedrijf; |  |  |
| - Intern noodplan 3.19 . Actueel intern noodplan bij meer dan 10.000 kg gevaarlijke- of CMR stoffen; meer dan 1.000 kg klasse 6.1 (PG I) of meer dan 250 liter waterinhoud gassen met giftig/bijtende of giftige inhoud; . Min. 1 x per 3 jaar evalueren, beproeven en zonodig wijzigen van dit plan; |  |  |
| - Toegankelijkheid voor onbevoegden 3.20 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Toegangsdeuren en vluchtwegen 3.21 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Noodverlichting 3.22 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Verwarming 3.23 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Nooddouche en oogspoelvoorziening 3.24 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Persoonlijke beschermingsmiddelen 3.25 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Bedrijfshulpverlening (BHV) 3.26 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| - Hygiëne, good housekeeping . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen. |  |  |
| Hoofdstuk 4 Opslag voorziening groter dan 10.000 kg. |  |  |
| - Bereikbaarheid opslagvoorziening 4.2 . Goede bereikbaarheid voor voertuigen voor calamiteitenbestrijding; . Toegangsdeuren en aansluitpunten voor blussystemen worden te allen tijde vrijgehouden; |  |  |
| - Scheiding tussen de vakken 4.3 . gangpad van min. 3,5 m.; . Scheidingsconstructie met WBDBO van min. 30 min.; . Bij scheidingsconstructie max. stapelhoogte tot 0,5 m. onder bovenzijde scheidding; . Geen opslag binnen 0,5 meter van open zijde van het vak; . Vak met opslag klasse 3 vloeistoffen met f.p. tussen 61 en 100 C. in niet-metalen verpakking, heeft voorzieningen die voorkomen dat product of bluswater uitstroomt naar naastgelegen vakken; |  |  |
| - Vakindeling en maximum oppervlak opslagvoorziening 4.4 . Een afgescheiden vak is max. 300m2; . Een opslagvoorziening heeft een max. vloeroppervlak van 2.500 m2; . Het overeenkomstig tabel 4 bepaalde beschermingsniveau is gerealiseerd (= afhankelijk van stofeigenschappen; verpakkingsmateriaal en hoeveelheid); . De grenswaarden voor het vaststellen van een beschermingsniveau (tabel 5) worden overschreden; |  |  |
| - Beschermingsniveaus 4.5 |  |  |
| . Drie verschillende beschermingsniveaus bepaald door brandbaarheid en soort verpakkingsmateriaal, zie de eisen m.b.t. aanwezigheid en uitvoering van branddetectie, bluswateropvang, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen. |  |  |
| - Beschermingsniveau 1 kent een snelle detectie van brand gevolgd door een (semi-)automatische inzet van blussing binnen korte tijd; |  |  |
| - Bij beschermingsniveau 2 is de blusactie wat later (niet 'automatisch'); |  |  |
| - Bij beschermingsniveau 3 wordt de kans op een (omvangrijke) brand klein geacht. Er zijn dan ook geen vergaande eisen m.b.t. brandpreventie en bluswateropvang. |  |  |
| - Bluswatervoorzieningen 4.6 |  |  |
| . Bepalen van bluswateropvangcapaciteit bij beschermingsniveau 1, via parameters bijlage 5; . Stoffen van klasse 6.1, giftige stoffen (bijkomend gevaar) uit andere klassen, stoffen uit klasse 9 of CMR stoffen hebben bluswater-opvangvoorziening = 100% nominale opvangcapaciteit; . Stoffen van klasse 8 hebben bluswateropvangvoorziening = 50% nominale opvangcapaciteit; . Stoffen van klasse 3 hebben bluswateropvangvoorziening = 25% nominale opvangcapaciteit; . Voor hanteren veiligheidsfactor (m.b.t. scheiding van andere vakken) zie bijlage 5; . Bepalen van bluswateropvangcapaciteit bij beschermingsniveau 2, aan de hand van inzettijd van lokale of bedrijfsbrandweer: - inzet < 15 min: cap. 0,5 m3/m2 vak; - inzet < 6 min: cap. 0,3 m3/m2 vak; . Voor hanteren veiligheidsfactor (m.b.t. scheiding van andere vakken) zie bijlage 5; . Stoffen van klasse 6.1, giftige stoffen (bijkomend gevaar) uit andere klassen, klasse 3, brandbare vloeistoffen (bijkomend gevaar) uit andere klassen,stoffen uit klasse 9 of CMR stoffen hebben bluswater-opvangvoorziening = 100% nominale opvangcapaciteit; . Stoffen van klasse 8 hebben bluswateropvangvoorziening = 50% nominale opvangcapaciteit; . Bij centrale opvangvoorziening voor meerdere opslagvoorzieningen, wordt capaciteit gedimensioneerd op grootste opslagvoorziening (uitgezonderd indien de opvangvoorziening in de opslagvoorziening zelf is gerealiseerd); |  |  |
| - Productopvang 4.7 |  |  |
| . Productopvangcapaciteit is berekend via tabel 6; |  |  |
| - Brandbeveiligingsinstallaties 4.8 . Vanwege EV-doelstelling van deze controle lijst is dit onderdeel niet meegenomen; |  |  |
| Hoofdstuk 5, opslagplaatsen voor containers |  |  |
| - Inleiding 5.1 |  |  |
| - Algemeen 5.2 |  |  |
| - Blusleidingen en brandkranen 5.3 |  |  |
| - Bereikbaarheid terrein 5.4 |  |  |
| - Middelen en maatregelen in geval van calamiteiten 5.5 - De opslag van tankcontainers met gevaarlijke stoffen 5.6 |  |  |
| - Maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater en ter bescherming van het riool 5.7 |  |  |
| - Opstelplaatsen voor voertuigen met gevaarlijke stoffen 5.8 |  |  |
| Hoofdstuk 6, opslag voorzieningen voor gasflessen |  |  |
| - Inleiding 6.1 |  |  |
| - Voorschriften voor de opslag van gasflessen 6.2 |  |  |
| Hoofdstuk 7 opslag van spuitbussen en gaspatronen |  |  |
| - Inleiding 7.1 |  |  |
| - Beschermingsniveau 7.2 - Voorkomen opwarming tijdens opslag 7.3 - Opslaan van maximaal 400 kg spuitbussen of gaspatronen 7.4 |  |  |
| - Opslaan van 400 tot 2.500 kg spuitbussen of gaspatronen 7.5 - Opslaan van 2.500 tot 10.000 kg spuitbussen of gaspatronen 7.6 - Opslaan van meer dan 10.000 kg spuitbussen of gaspatronen 7.7 |  |  |
| Hoofdstuk 8 de gevarenklassen 4.1; 4.2 en 4.3 |  |  |
| - Inleiding 8.1 |  |  |
| - Brandgevaarlijke vaste stoffen (klasse 4.1) 8.2 - Voor zelfontbranding vatbare stoffen (klasse 4.2)8.3 - Stoffen met gevaar van ontwikkeling van brandbare gassen in contact met water (klasse 4.3) 8.4 - Voorschriften voor opslag 8.5 |  |  |
| Hoofdstuk 9 de gevarenklasse 5.2 tot 150 kg |  |  |
| - Inleiding 9.1 |  |  |
| - Voorschriften 9.2 |  |  |
| Hoofdstuk 10 Begrippenlijst |  |  |