## Keşif Özeti
PROJE ¦ project |  |  |  | TESLİM ¦ submission | REVİZYON ¦ revision | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ | 1 | 2026-06-30
İnce İşler Keşif Özeti
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
NO | İmalat Kodu | KOD | MALZEME | TOPLAM m²
1 | FLOOR | F-EPS-01 | Epoksi | 264.91
2 |  | F-TIM-01 | Ahşap Kaplama | 550
3 |  | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 349.14
4 |  | F-PVC-02 | Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Pvc Zemin Kaplaması | 15.9
5 |  | F-PVC-03 | Dance Floor Pvc Zemin Kaplaması | 83.95
6 |  | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 1915.61
7 |  | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 175.96
8 |  | F-CER-02 | Seramik Zemin Kaplaması02 | 19.7
9 |  | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması03 | 87.39
10 |  | F-CA-01 | Halı Kaplama | 14.6
11 |  | F-TIM-02 | Spor Parkesi | 636
12 |  | F-SC-01 | Şap | 4132.18
13 |  | F-SC-02 | Süpürgeli Beton | 151.9
14 |  | F-MAT-01 | Zemin Kaplaması İle Hemyüz Paspas | 6.52
15 | WALL | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) | 1618.9525
16 |  | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) | 2023.783
17 |  | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) | 178.34
18 |  | W-CLAD-01 | Duvar Koruma Minderi | 306
19 |  | W-CER-01 | Seramik Kaplama | 574.4335
20 |  | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması | 80.41
21 |  | W-INS-01 | Seramik Kaplanabilir Şaft Kapağı | 4
22 |  | W-PL-01 | ALÇI SIVA | 8378.9675
23 |  | W-PL-02 | SATEN ALÇI | 8284.7475
24 |  | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA | 8284.7475
25 |  | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) | 1667.93
26 |  | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN | 1667.93
27 |  | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ | 1667.93

## ZEMİN TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME T
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision |  |  |  | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | PROJE YÖNETİMİ VE MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1 |  |  |  | 2026-06-30
ZEMİN TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için PROJE YÖNETİMİ VE MİMARi onay alınacaktır. PROJE YÖNETİMİ VE MİMARi onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
No | Kod | Malzeme | Açıklama | Görsel | Mahal | Renk - Yüzey | Kalite / Ölçüler / Teknik Bilgi | Uygulama | Notlar
1 | F-EPS-01 | Epoksi Boya | Taşıyıcı çelik ve demir karkas altlığın ön yüzeylerine (alınlarına/rıhtlarına) dikey olarak sabitlenen çimento esaslı yonga levha (Betopan) üzerine, darbelere ve ayak sürtünmelerine dayanıklı epoksi boya yapılması imalatıdır. Betopan kalınlığı, markası ve epoksi boya RAL kodu uygulama öncesinde PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onayına sunulacaktır. |  | Amfi ve Spor Salonu Tribün Alınları | Projesine uygun RAL kodunda, pürüzsüz, çizilmez, yarı mat veya parlak epoksi boyalı dikey yüzey. Boya katman kalitesi için şantiyede örnek imalat (mock-up) yapılarak PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayı alınacaktır. | Levha Tipi: TS EN 634-1 uyumlu, neme, küfe ve darbelere maksimum dayanıklı çimento esaslı yonga levha (Betopan - en az 12 mm kalınlığında). Boya Tipi: Yoğun ayak trafiğine uygun, çift bileşenli, solvent içermeyen (Low-VOC), darbe direnci yüksek epoksi boya sistemi. Derz Yapısı: Levha birleşim yerlerinde çatlamayı önleyici özel esnek derz dolgusu ve file uygulaması. | Demir konstrüksiyona havşalı vidalarla rijit şekilde sabitlenen betopan levhaların vida başları ve ek yerleri (derzleri) epoksi esaslı macun ile kapatılarak tamamen pürüzsüz hale getirilecektir. Yüzey zımparalanıp tozdan arındırıldıktan sonra epoksi astar katı atılacak ve üzerine PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onayladığı renkte çift kat epoksi boya uygulaması yapılacaktır. | Düşey alınlardaki epoksi yüzey ile yatay oturma alanındaki masif ahşabın kesişim birleşim çizgileri hatasız ve temiz bir işçilikle bitirilecektir. Son kat boya teslimi PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR yerinde onaylamadan tamamlanmış sayılmayacaktır.
2 | F-TIM-01 | Ahşap Kaplama | Taşıyıcı çelik strüktür üzerine kurulan demir karkas altlığa sabitlenmiş, ergonomik ölçülerde, birinci sınıf fırınlanmış masif ahşap (Meşe, İroko veya Kayın) basamak ve oturma yüzeyi kaplaması imalatıdır. Ahşap panel cinsi, kalınlığı ve koruyucu cila türü numune üzerinden PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onayına sunulacaktır. |  | Amfi ve Spor Salonu Tribün Zeminleri | Renk: Naturel Meşe (renklendirilmemiş), budaksız, PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mat cilalı, PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Dizilim: Sahneye dik olacaktır. Parke dizilim şeması için Bknz. PROJE YÖNETİMİ VE MİMARi Projeler. | Ahşap Kalınlığı: Detay projesine uygun olarak en az 30-40 mm kalınlığında masif panel. Nem Oranı: %8 - %12 aralığında fırınlanmış, zamanla dönme, çatlama veya çekme yapmayan ahşap bloku. Bağlantı Elemanları: Korozyona dayanıklı, üst yüzeyden görünmeyen gizli vidalama veya alttan bağlantı aparatları. | Demir konstrüksiyon yüzeyi antipas boyandıktan sonra masif ahşap paneller, üst yüzeyden hiçbir vida görünmeyecek şekilde alttan mekanik olarak sabitlenerek kurulacaktır. Metal iskelet ile ahşabın temas noktalarında, öğrencilerin hareketiyle oluşabilecek gıcırtı ve sürtünme seslerini engellemek için araya PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onaylayacağı akustik pullar veya mikro kauçuk şeritler yerleştirilecektir. | İmalat bitiminde yüzey zımpara kalitesi, birleşim hatları ve köşe pahları PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından yerinde incelenerek onaylanacaktır.
3 | F-PVC-01 | Yoğun Trafiğe Dayanıklı Homojen PVC Zemin Kaplaması | ISO 10581 standardına göre homojen poli(vinil klorür) zemin kaplamaları kategorisine ait, 34/43 yoğun ticari/endüstriyel kullanım sınıfında ve Tip I yüksek bağlayıcı içeriğine sahip PVC zemin kaplaması imalatı. Ürünün teknik onay föyleri, aşınma tabakası sertifikaları ve yangın raporları şantiye teslimi öncesinde PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onayına sunulacaktır. |  | İnşaat Mühendisliği, Elektrik, Makine Laboratuvarı, Tekniker Odası, İnşaat Mühendsiliği Deposu, Pano Odası | Üretici kartelasından PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından seçilecek yönsüz desende; yoğun trafiğe ve kimyasal lekelere karşı mükemmel direnç sunan, temizlik kolaylığı sağlayan fabrikasyon "Premium Pro" yüzey işlemli bitiş. | Ölçü ve Format: 2,0 mm toplam kalınlık, homojen pvc , 2 m genişliğinde rulo. Fiziksel Özellikler: Toplam ağırlık ~2.900 g/m², kalıcı batma değeri en iyi seviye olan 0,03 mm, kaymazlık değeri standart R9 (projesine göre talep üzerine R10). Yangın ve Statik: Yangın dayanımı Bfl-s1 sınıfı, EN 1815 uyarınca ≤ 2 kV antistatik özellikli. Bakteri Direnci: ISO 846 Bölüm C'ye göre bakteri üretmeyen ("üremeyi desteklemez") yapıda ve ISO 4 temiz oda (ISO 14644-1) standartlarına uygun. Sürdürülebilirlik ve Sağlık: Ftalat ve biyosit içermez, en az %25 ortalama geri dönüştürülmüş içerik barındırır. EN 16516 uyarınca 28 gün sonrası TVOC değeri 10 µg/m³ sınırını aşmamalıdır. Üçüncü taraf doğrulamalı Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ve Malzeme Sağlığı Beyanı (MHS) olmalıdır. | süpürgelikler metrekare üzerinden hesaplanıp işin bir bütünü olarak ayrılmaz bir parçasıdır | SO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2023 fabrikasyon sertifikalı olmalıdır. LEED, BREEAM ve WELL yeşil bina sertifikasyon sistemlerine katkı sağladığı belgelenmelidir. Montaj artıkları ve kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler üreticinin ReStart geri alım ve geri dönüşüm programına uygun olarak teslim edilebilir yapıda olmalıdır.
4 | F-PVC-02 | Yükseltilmiş Döşeme Üzerine Pvc Zemin Kaplaması | Projesine uygun ölçülerde ve yükseklikte galvanize çelik taşıyıcı konstrüksiyonun hazırlanması, bu alt konstrüksiyon üzerine 600X600mm standart boyutlarda kendiliğinden pvc kaplamalı beton özlü yükseltilmiş döşeme panellerinin montajının yapılması ile her türlü malzeme ve zaiyatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin kurulması, işçilik, işyerine kadar ve işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler dahil 1m² Antistatik PVC Kaplanmış Yükseltilmiş Döşeme Kaplaması* yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde m² olarak hesaplanacaktır. |  | Elektrik Odası | Üretici kartelasından PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından seçilecek yönsüz desende; yoğun trafiğe ve kimyasal lekelere karşı mükemmel direnç sunan, temizlik kolaylığı sağlayan fabrikasyon "Premium Pro" yüzey işlemli bitiş. | Plaka üst yüzeyi: Pvc, kaymaz Tüm panellerin kenarları, çarpma ve sarsılmalara dirençli ve mukavim olması için 0.4 mm sert siyah PVC bant ile çevrelenmiş olmalıdır. Yükseltilmiş döşeme sistemi antistatik özellikte olacaktır. Sistem beton özlü yükseltilmiş döşeme levhalarından oluşacaktır. Beton özlü levha: 30-38mm Yükseltilmiş Döşeme Sistemi tamamen modüler (taşıyıcı alt yapı elemanları dahil) yapıda olacak, paneller kullanıcı tarafından kolayca kaldırılıp yerleri değiştirilebilecek özellikte olacaktır. Modüler yapıdaki Yükseltilmiş Döşeme Panelleri doğrudan taşıyıcı ayaklar ve bu ayaklara bağlı kuşaklar üzerinde monte edilmiş plastik yıldız ve/veya plastik kuşaklar üzerine yerleştirilmelidir. Taşıyıcı ayaklar beton zemine özel yapıştırıcısı ile yapıştırılmalıdır. Ayaklar zemine sabitlenirken metal aksam (çelik dübel, vida vb.) kullanılmamalıdır. Çünkü sistem üzerinde oluşan titreşimler zamanla panellerde kot farkı ve gıcırtı problemi yaratmasına neden olacaktır. Taşıyıcı sisteminin yüksekliğinin gerekli toleranslar (+-25 mm) içinde ayarlanabilir olması sistemin yüzeyinin düzgün bir yapı oluşturmasını sağlamaktadır.æ |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Üretici firmanın uygulama şartnamesine uygun olarak uygulanacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları
5 | F-PVC-03 | Dance Floor Pvc Zemin Kaplaması | Dans stüdyoları, sahne ve çok amaçlı salon performans alanları için özel olarak geliştirilmiş, sakatlanma riskini azaltan darbe emilimi performansı sunan, yüksek yoğunluklu kapalı hücreli köpük tabanlı ve cam elyaf takviyeli heterojen PVC spor zemin kaplaması imalatı. Kullanılacak tüm yapıştırıcı, astar, tesviye şapı ve PVC rulo malzemeleri şantiye uygulaması öncesinde teknik föyleri ile birlikte PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın/İdarenin onayına sunulacaktır. |  | Çok Amaçlı Salon | Gri, mat, dokulu, yüksek tutuşlu yüzey. Rulo serim yönleri ve ek yeri modülasyon planı imalat öncesi PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunulacaktır. | EN 14904 (İç mekan spor zeminleri) ve ISO 10582 standartlarına uygun heterojen poli(vinil klorür) zemin kaplaması. Toplam Kalınlık: En az 3.45 mm. Aşınma Tabakası Kalınlığı: En az 0.65 mm (Yoğun trafiğe dayanıklı). Toplam Ağırlık: ~3040 g/m². Boyutsal Kararlılık: < %0.10 (Cam elyaf donatılı örgü katmanlı). Yangın Tepki Sınıfı: En az Cfl-s1 (Alev iletmez, duman üretimi sınırlı). Format: Eni 200 cm olan rulo malzeme. Garanti: En az 10 yıl ticari üretici garantili. | süpürgelikler metrekare üzerinden hesaplanıp işin bir bütünü olarak ayrılmaz bir parçasıdır | İmalat öncesinde alt zeminin nem oranı teknik cihazlarla ölçülecek, nem oranının uygun değerlerde olduğu raporlanarak PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Duvar birleşim hatlarında süpürgelik bitişi yapılacaktır.
6 | F-LIN-01 | Doğal ve Sürdürülebilir Linolyum Zemin Kaplaması (xf² Yüzey Korumalı) | EN ISO 24011 (EN 548) standardına uygun; içeriği keten yağı, çam reçinesi, ahşap ve mantar unu gibi çoğunluğu doğal ve yenilenebilir bileşenlerden oluşan, jüt taban üzerine homojen yapıda üretilmiş linolyum zemin kaplaması imalatı. Sipariş öncesinde seçilen serinin renk kodları, kalınlık seçeneği (akustik/mantar taban alternatifleri) ve rulo modülasyon planı PROJE YÖNETİMİ VE MİMARın onayına sunulacaktır. |  | Öğrenci Merkezi, Tüm Koridorlar, Ofisler, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı, Proje Odaları, Bilgisayar Laboratuvarları, Sessiz Çalışma Odası, Güvenlik Odası, Revir, Hakem Odası, Kat Depoları | Üretici kartelasından PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından seçilecek yönsüz desende; yoğun trafiğe ve kimyasal lekelere karşı mükemmel direnç sunan, temizlik kolaylığı sağlayan fabrikasyon "Premium Pro" yüzey işlemli bitiş. | Ürün Standardı ve Format: EN ISO 24011 uyumlu, 2 m genişliğinde rulo malzeme. Kalınlık: Projesine göre 2,5 mm (A1-A3 aşamaları için karbon negatif özellikli). Sağlık ve Çevre: Formaldehit ve ftalat içermez, %100 REACH uyumlu, %100 geri dönüştürülebilir, biyosit içermez. En az "Silver" seviyesinde üçüncü taraf doğrulamalı Cradle to Cradle sertifikasına ve FloorScore sertifikasına sahip olmalıdır. İç Mekan Hava Kalitesi: 28 gün sonrası TVOC emisyonu ≤ 10 µg/m³ olduğunu belgeleyen optimum iç mekan hava kalitesi standardı. Hijyen: Doğal antibakteriyel özelliklere sahip ve Allergy UK onay damgalı olmalıdır. Garanti: En az 12 yıl ticari üretici garantili. | süpürgelikler metrekare üzerinden hesaplanıp işin bir bütünü olarak ayrılmaz bir parçasıdır | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Üretici firmanın uygulama şartnamesine uygun olarak uygulanacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları
7 | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması | Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60cmx60cm ebadında düz ve minimum R9 seviyesinde kaymaz yüzeyli, her renk ve desende, hamurundan renkli(full body) porselen seramik mozaiklerin mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak maksimum 2 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen uygun renkte ve kalifikasyonda derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. Islak Hacimlerde kullanılacak seramik kaplama altında, sürme su izolasyonu uygulaması yapılacaktır. Zeminindeki ve duvarındaki malzemelerin farklı olduğu ve süpürgelik gerektiği mahallerde süpürgelik uygulaması yapılacaktır. |  | Islak Hacimler, Soyunma Odaları, Kafe, Abdesthane | Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mat, numuneler PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu: Yüzey: Mat ve esnek, su geçirmez nitelikte, numune PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Ölçüler: 60x60cm Kalınlık: 6-7mm Seramik: Teknik Özellikler: TS-EN 14411 Türk ve Avrupa Standartları'na uygun olacaktır. Uzunluk ve Genişlik: 190<S<410±%0.75; S>410±%0.6 Kalınlık: ±%5 Gönyeden Sapma: ±%0.6 Kenar Düzgünlüğü: ±%0.5 Düzlemden Sapma: ±%0.5 Su Emme: E≤%0.5 Tek olarak maks. %0.6 Kırılma Kuvveti: Kalınlık ≥7.5mm En az 1300 Eğilme Dayanımı: Min. 35 Tek olarak Min. 32 Çarpma Dayanımı: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Sırsız Karoların Derin Aşınmaya Dayanımı: Maks. 175mm³ Isı Genleşme Katsayısı: Mevcut Test Metodu: 5.3453E-06 Isı Şokuna Dayanıklılık: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Dona dayanıklı olmalı Kimyasal Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir Lekelenmeye Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir. |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Üretici firmanın uygulama şartnamesine uygun olarak uygulanacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları
8 | F-CER-02 | Seramik Zemin Kaplaması | Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60cmx60cm ebadında düz ve minimum R9 seviyesinde kaymaz yüzeyli, her renk ve desende, hamurundan renkli(full body) porselen seramik mozaiklerin mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak maksimum 2 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen uygun renkte ve kalifikasyonda derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. Islak Hacimlerde kullanılacak seramik kaplama altında, sürme su izolasyonu uygulaması yapılacaktır. Zeminindeki ve duvarındaki malzemelerin farklı olduğu ve süpürgelik gerektiği mahallerde süpürgelik uygulaması yapılacaktır. |  | Mekanik ve Elektrik Teknik ODaları | Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mat, numuneler PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu: Yüzey: Mat ve esnek, su geçirmez nitelikte, numune PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Ölçüler: 60x60cm Kalınlık: 6-7mm Seramik: Teknik Özellikler: TS-EN 14411 Türk ve Avrupa Standartları'na uygun olacaktır. Uzunluk ve Genişlik: 190<S<410±%0.75; S>410±%0.6 Kalınlık: ±%5 Gönyeden Sapma: ±%0.6 Kenar Düzgünlüğü: ±%0.5 Düzlemden Sapma: ±%0.5 Su Emme: E≤%0.5 Tek olarak maks. %0.6 Kırılma Kuvveti: Kalınlık ≥7.5mm En az 1300 Eğilme Dayanımı: Min. 35 Tek olarak Min. 32 Çarpma Dayanımı: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Sırsız Karoların Derin Aşınmaya Dayanımı: Maks. 175mm³ Isı Genleşme Katsayısı: Mevcut Test Metodu: 5.3453E-06 Isı Şokuna Dayanıklılık: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Dona dayanıklı olmalı Kimyasal Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir Lekelenmeye Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir. |  | Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Seramik yüzey kaymazlığı minimum R9 olacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları Paftası
9 | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması | Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60cmx60cm ebadında düz ve minimum R9 seviyesinde kaymaz yüzeyli, her renk ve desende, hamurundan renkli(full body) porselen seramik mozaiklerin mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak maksimum 2 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen uygun renkte ve kalifikasyonda derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. Islak Hacimlerde kullanılacak seramik kaplama altında, sürme su izolasyonu uygulaması yapılacaktır. Zeminindeki ve duvarındaki malzemelerin farklı olduğu ve süpürgelik gerektiği mahallerde süpürgelik uygulaması yapılacaktır. |  | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı ve Deposu | Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mat, numuneler PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Derz Dolgusu: Yüzey: Mat ve esnek, su geçirmez nitelikte, numune PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Ölçüler: 60x60cm Kalınlık: 6-7mm Seramik: Teknik Özellikler: TS-EN 14411 Türk ve Avrupa Standartları'na uygun olacaktır. Uzunluk ve Genişlik: 190<S<410±%0.75; S>410±%0.6 Kalınlık: ±%5 Gönyeden Sapma: ±%0.6 Kenar Düzgünlüğü: ±%0.5 Düzlemden Sapma: ±%0.5 Su Emme: E≤%0.5 Tek olarak maks. %0.6 Kırılma Kuvveti: Kalınlık ≥7.5mm En az 1300 Eğilme Dayanımı: Min. 35 Tek olarak Min. 32 Çarpma Dayanımı: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Sırsız Karoların Derin Aşınmaya Dayanımı: Maks. 175mm³ Isı Genleşme Katsayısı: Mevcut Test Metodu: 5.3453E-06 Isı Şokuna Dayanıklılık: Mevcut Test Metoduna göre uygun olmalı Dona dayanıklı olmalı Kimyasal Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir Lekelenmeye Dayanım çeşitleri üretici tarafından belirtilmelidir. |  | Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Seramik yüzey kaymazlığı minimum R9 olacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları Paftası
10 | F-CA-01 | Halı Kaplama | Projesinde belirtilen mahallerde uygulanmak üzere; mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine, tafting tüylü, akrilik esaslı, kesik havlı, tekstil yer döşeme malzemesinin serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 rulo halı kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. |  | Mescitler | Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından belirlenecek ve PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından belirlenecek ve PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Teknik Özellikler: Kompozisyon: % 100 yün İlk Taban: % 100 polyester İkinci Taban: % 100 pamuklu kumaş, su bazlı tutkal Astar: % 100 pamuklu kumaş, su bazlı yapıştırıcı İlmek Sayısı: 52.910 ilmek / m² Toplam Halı Ağırlığı:I 5.200 g / m² Hav Ağırlığı: 4.000 g / m² Halı Yüksekliği: 12 mm - 18 mm minimum: 10 mm maksimum: 20 mm Halı kıble yönüne dik olarak, saf çizgilerini belli edecek şekilde uygulanacaktır. |  | Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları Paftası
11 | F-TIM-02 | Spor Parkesi | Projesinde belirtilen mahallerde uygulanmak üzere; 1 m2 spor parkes kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. |  | Spor Salonu | Renk: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından belirlenecek ve PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından belirlenecek ve PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Parke sistemi FIBA onayına sahip olup, tam onaylı FIBA sertifikası Level 1 ve Level 2 gruplarını karşılayacaktır. Kapalı alanlarda hava sirkülasyonu ve sporcu s ağlığı açısından önem taşıyan “INDOOR CLIMATE LABEL” sertifikasına sahip olmalıdır. | Parke sisteminin uygulanacağı beton/tesviye betonu yüzeyi kot ölçümleri yapılarak hatalar self leveling şap uygulaması yapılarak tesviye edilmiş olmalıdır. Mevcut tesviye edilmiş zemin ondülasyon testinden geçmiş olmalıdır. Ondülasyon testi işverene aittir. Zemin ondülasyon testinden geçmediyse parke uygulamasına geçilmeyecektir. Kaplama işlemine başlanılmadan önce yüzeyin nem oranı ölçülecek kabul edilebilir limitlerin üstünde olması halinde yüzey özel kurutma cihazları marifeti ile kurutulacaktır. Şap yüzeyinin temizlenip, üzerine 0,20 mm kalınlığında polietilen nem bariyeri serilecek, nem bariyerinin ek yerleri bant ile kapatılacaktır. Duvar – Zemin birleşimi yerlerde 10 cm’lik dönüşler yapılarak neme karşı bohçalama yapılacaktır. 45 mm genişliğinde, 31 mm yüksekliğinde, özel poliüretan spor köpüğü ile bütünleştirilmiş kontraplak latalar, ek yerlerinde boşluk olmadan, kullanıcının tercihine göre 336 mm veya 411 mm merkez aks aralığı ile nem bariyerinin üzerine yerleştirilecektir. Lataların altında 10 mm kalınlığında özel poliüretan spor köpüğü bulunacaktır. Parke tüm ısı ve nem şartlarında (dünyada) uygulanabilir ve kullanılabilir olmalıdır. İki bileşenli poliüretan bazlı UV kurutmalı cila ile sürtünme kat sayısı spor yapılmasına uygun şekilde fabrikada 5 kat cilalanmış , 22 mm kalınlığında , birbirine kırlangıç kuyruğu lamba zıvana ile birleştirilmiş 22 x 129 x 3700 mm ebadında , alt yüzeyleri neme karşı özel lak film tabakasıyla korumalı, 1. sınıf (ve/veya) 2. sınıf kalite Kayın/Akçaağaç ahşap parke modüller , her modül ayrı ayrı 45 derecelik açı ile özel çakma tabancası ve özel yivli çivisi ile çıtalar üzerine çakılarak monte edilecektir. Sistemde kullanılacak şok pedler, alt karkaslar ve sistem, ekteki resime uygun olarak seçilecektir. Süpürgelikler, havalı süpürgelik olarak parkenin üzerine monte edilecektir. Sistemin altındaki hava süpürgelik kanallarından rahatça havalanabilmelidir Sistemin bitmiş yüksekliği 53 mm yüksekliğinde olabilir. Talep edilen sistem yüksekliği parke altındaki lata yükseklik ölçüsü ile ayarlanabilir. Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra oyun kurallarına uygun şekilde saha çizgileri çizilmelidir. | Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Ayrıca Bknz. Döşeme Tip Detayları Paftası
12 | F-SC-01 | Şap | Projesinde belirtilen mahallerde uygulanmak üzere; 1 m2 kot düzenleyci çimento esaslı düzelme malzemesinin mastarlı bir şekilde serilmesi işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. |  | Genel |  | Karışım Oranı: 1 m³ kum + 350 kg çimento (7 adet 50 kg'lık torba).Kapsama Alanı: 5 cm kalınlığındaki standart bir uygulamada, 1 m³ harç ile yaklaşık 20 m² alan kaplanabilir.İşçilik ve Yöntem: Genellikle harç karma ve pompalama makineleri (helikopterli şap) ile dökülür. Pürüzsüz, terazisinde ve dayanıklı bir yüzey elde edilir.Ek Katkılar: Zeminden ısıtma sistemlerinde veya dayanımın artırılması gerektiğinde, harç içerisine çimento ağırlığının %0,1 ile %0,2'si kadar kimyasal sıvı katkı eklenebilir |  | terazi mastar ve proje ölçüleri esas alınacaktır, kot farklılıklarının olduğu yerler harita ekibi tarafından belirlenip imlat verilecek kotlara göre yapılacaktır
13 | F-SC-02 | Süpürgeli Beton | Beton, üzerine çıkıldığında,en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldığında,Kuvars agregalı yüzey sertleştirici 8 kg/m2 olarak yüzeye homojen bir şekilde,min iki aşamada (2/3 ve1/3) oranında serpilecektir.Birinci aşamada serpilen malzeme, tahta mala ve helikopter tepsi perdahı ile yerleştirildikten sonra ikinci aşama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdahının ardından, beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertleştiğinde helikopter mala perdahı yapılacaktır. Beton yüzeyinin parlaklığını kaybetmesinin ardından, beton yüzey ince veya kalın fırça ile süpürge çekme işlemi yapılması karşılığı gerekli, her türlü malzeme zayiat, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Uygulanacak yüzey alanı ölçülür. |  | Sığınak | Renk: Brüt beton görüntüsü korunacaktır, sahada PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Süpürgeli/Taraklı, sahada PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylanacaktır. | Şap betonu yüksekliği uygulama alanları ve bu alanlara komşu mahallerde uygulanacak bitirme malzemeleri birbirine hem yüzey olacak şekilde ayarlanmalıdır. Şap betonu minimum C30 olmalıdır. - Aşınma Dayanımı: Capon metoduna göre < 53cm³ (100 çevrimde) - Basınç Dayanımı: 70 N/mm2 - Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı +5°C’nin altında ve +35°C’nin üzerinde olmamalıdır. - Gevşek birim ağırlığı: ~1.7 gr/cm3 - Şap betonunun min 300 doz çimento içermesi gerekmektedir. |  | İmalat çizimleri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır.
14 | F-MAT-01 | Zemin Kaplaması İle Hemyüz Paspas | Projesinde belirtilen alanlarda, boydan boya kesintisiz olarak, döşeme kotu ile hemyüz (paspas kalınlığına göre paspasın bulunacağı yerde zemin kotunun düşürülmesi gerekmektedir), aluminyum profiller içinde halı, kauçuk ve fırça olmak üzere 3 farklı malzemeden oluşan paspas uygulanması, gerekli görüldüğü durumda drenaj uygulaması yapılması ile her türlü malzeme ve zaiyatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin kurulması, işçilik, işyerine kadar ve işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler dahil olmak üzere 1 m² giriş rüzgarlık zemini paspas uygulaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. |  | Rüzgarlık | Renk: Mat, satine, naturel eloksal (oksitlenmeyi ve lekelenmeyi önler nitelikte), PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunulacaktır. Halı, kauçuk ve fırça: PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunulacaktır. | -Paspasın profilleriyle birlikte zemine gömülmesi, zeminle hem yüzey olması gerekmektedir (paspas kalınlığına göre paspasın bulunacağı yerde zemin kotunun düşürülmesi gerekmektedir) -Paspas zemininde gerekli görüldüğü durumda drenaj uygulaması yapılabilir. -Paspas boyutları için bknz. PROJE YÖNETİMİ VE MİMARi Projeler -Toplam yükseklik: 20-30mm (Paspas, zeminle hemyüz olacaktır) Genel: -Paspas İskeleti: Ses yalıtımlı sert aluminyum olacaktır. Alüminyum profiller, mat satine naturel eloksal (oksitlenmeyi ve lekelenmeyi önler nitelikte) olacaktır. -Basış Yüzeyi: Hava koşullarına dayanıklı halı, kauçuk ve fırça -Halılar & Fırçalar: Ithal alev almaz yüksek gramaj ve yoğun dokuya sahip olacaktır. -Lastikler: EPDM -Ara Bağlantı Elemanları: Paslanmaz çelik -Destek Profili Açıklık: Yaklaşık 5 mm -Ağırlık: Yak. 14.4 kg/m² Paspas İskeleti Tipleri: Tip - Ölçüler - Malzeme 500/13 - 13x25x3 - Alüminyum 500/18 - 18x28x3 - Alüminyum 500/20 - 20x30x3 - Alüminyum 20x25x3 - Kromyum, Nikel, Çelik (Malzeme No: 1.4401 (V4A) 500/25 - 25x28x3 - Alüminyum 25x25x3 - Naturel Pirinç 25x28x3 - Kromyum, Nikel, Çelik (Malzeme No: 1.4401 (V4A) 500/30 - 30x30x3 - Alüminyum 30x30x3 - Naturel Pirinç 30x25x3 - Kromyum, Nikel, Çelik (Malzeme No: 1.4401 (V4A) 500/46 - 46x40x3 - Kromyum, Nikel, Çelik (Malzeme No: 1.4401 (V4A) |  | Üretici/Yüklenici firma, tüm garanti belgesi ve shop drawing'leri PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat PROJE YÖNETİMİ VE MİMAR'ın onayının ardından başlayacaktır. Uygulama zemini düz ve temiz olmalıdır. Paspas montajından önce yüzeydeki eğrilikler giderilmelidir. Paspas bağlantı kenetleri ayrı parçaları birleştirmek için kullanılır.

## DUVAR TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME T
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision |  |  |  | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1 |  |  |  | 2026-06-30
DUVAR TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
No | Kod | Malzeme | Açıklama | Görsel | Mahal | Renk - Yüzey | Kalite / Ölçüler / Teknik Bilgi | Uygulama | Notlar
1 | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) | Çelik konstrüksiyon elemanlarına uyumlu, tek sıra metal iskeletli (DU100 ve DC100 0,6 mm galvaniz profillerin vida ve plastik dübel kullanılarak konstüriksiyon oluşturulması), her iki yüzü çift kat alçıpan kaplı (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F, dış katman 12.5 mm Yüksek Yoğunluklu Darbe Dayanımlı DFIR), içi 100 mm kalınlığında akustik mineral yün dolgulu bölme duvar imalatı. Tüm imalat kalemleri (profiller, yalıtım ürünleri ve paneller) şantiye uygulaması öncesinde mock-up (örnek) kurularak Mimarın/İdarenin onayına sunulacaktır. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Genel | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası. | Toplam Duvar Kalınlığı: 150 mm (15 cm). Alçı Levha Standardı: TS EN 520 uyumlu. Yangın Dayanım Sınıfı: En az EI60 / EI90. Ses Yalıtım Değeri: Rw ≥55−58 dB. İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, A1 sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit akustik taşyünü/mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi Mimar onayına sunulacaktı akustik mineral yün / taşyünü levha (λ≤0.035 W/mK), | Metal iskelet montajı öncesinde çelik kolon/kiriş ve döşemeye basan tüm U ve C profillerinin arkasına ağır hizmet tipi akustik ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. Çelik kirişlerin dikey esnemelerini sönümlemek amacıyla duvarın tepe birleşiminde Kayar Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Leg Track) uygulanacak, alçıpanlar üst kirişe doğrudan vidalanmayacaktır. Duvar-çelik birleşim hattında oluşturulacak L bitiş profili ve gölge derzi detayı, uygulama öncesi Mimarın onayına tabidir. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi yüzey (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır.
2 | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) | Çelik konstrüksiyon elemanlarına uyumlu, tek sıra metal iskeletli (DU100 ve DC100 0,6 mm galvaniz profillerin vida ve plastik dübel kullanılarak konstüriksiyon oluşturulması), her iki yüzü çift kat alçıpan kaplı (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F, dış katman 12.5 mm Yoğunluğu Artırılmış, Suya, Yangına ve Darbeye Dayanıklı Premium DFH2IR), içi 100 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu akustik taşyünü dolgulu zırhlı bölme duvar imalatı. Tüm imalat kalemleri (profiller, yalıtım ürünleri ve paneller) şantiye uygulaması öncesinde mock-up (örnek) kurularak Mimarın/İdarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak özel ürünlerin (akustik yalıtım levhası, zırhlı alçı paneller, intümesan mastik) yangın ve ses sertifikaları, sipariş öncesi Mimarın ve ilgili idarenin onayına sunulacaktır. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Genel | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası. | Toplam Duvar Kalınlığı: 150 mm (15 cm). Alçı Levha Standardı: TS EN 520 uyumlu premium sınıf (Su emme oranı %5-%10'un altındadır). Yangın Dayanım Sınıfı: En az EI90 / EI120. Ses Yalıtım Değeri: Rw >= 58-60 dB. İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, A1 sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit akustik taşyünü/mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi Mimar onayına sunulacaktı akustik mineral yün / taşyünü levha (λ≤0.035 W/mK), | Metal iskelet montajı öncesinde çelik kolon/kiriş ve döşemeye basan tüm U ve C profillerinin arkasına ağır hizmet tipi akustik ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. Çelik kirişlerin dikey esnemelerini sönümlemek amacıyla duvarın tepe birleşiminde Kayar Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Leg Track) uygulanacak, alçıpanlar üst kirişe doğrudan vidalanmayacaktır. Duvar-çelik birleşim hattında oluşturulacak L bitiş profili ve gölge derzi detayı, uygulama öncesi Mimarın onayına tabidir. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi yüzey (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır.
3 | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) | Toplam konstrüksiyon elamanlarına uyumlu, çift taraflı (TS EN 520 profilli), her iki yüzü çift kat alçıpan (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F, dış katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F); içi 100 mm ses yalıtım bandı yapıştırılması. Toplam kalınlık 150 mm. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Genel | Q3 Seviye derz üzeri projesine uygun kaliteli şantiye boyası. | Ses Yalıtım Değeri: Rw ≥55-58 dB İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, Yangın sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit taşyünü akustik mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi vidalanmayacaktır. Duvar-çelik vidalanacaktır. Duvar-çelik (λ=0.035 W/mK) | Metal iskelet montajından önce duvar imalatı hattındaki profil altlarına ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. U ve C profillerinin arkasına ses yalıtım bandı çekilecektir. Çelik kirişlerin dikey deformasyonunu sönümlemek amacıyla duvar üstünde boşluk bırakılarak akustik Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Track) uygulanacaktır. Taşyünü montajı boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi derz dolgu imalatı (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınarak mock-up (örnek) kurulacaktır. Mimarlık/İdare onayına sunulacaktır.
4 | W-CLAD-01 | Modüler Darbe Sönümleyici ve Akustik Duvar Koruma Minderi İmalatı (Wall Padding) | Spor salonu iç çeper duvarlarında sporcu güvenliğini sağlamak ve çarpmalardaki kinetik enerjiyi absorbe etmek amacıyla; rijit ahşap altlık panel üzerine yüksek yoğunluklu şok emici sünger lamine edilmiş, dış yüzeyi ise aşınmaya dayanıklı, alev yürütmez ve antibakteriyel PVC suni deri ile kaplanmış modüler düşey koruma panelleri imalatıdır. Malzeme numuneleri, sünger şok emilim test raporları ve suni deri renk kartelası imalat öncesinde Mimarın onayına sunulacaktır. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Spor Salonu | Mimarın onaylayacağı mat/yarı mat mimari tonlarda, ışık yansıması ve parlama yapmayan, kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey. Tüm dikey modül birleşim çizgileri milimetrik olarak birbirine paralel hizalanacaktır. | Kalite / Ölçü / Teknik Bilgi: * Yükseklik: Spor zemini bitiş kotundan itibaren net 300 cm (3.00 metre) yüksekliğinde kesintisiz hat. Modül Genişliği: Görseldeki dikey etkiyi yakalamak adına mimari projeye uygun aks aralığında (Örn: 50 cm veya 60 cm genişlikte modüller). Altlık Panel: En az 12 mm kalınlığında, darbe altında kırılmayan ve neme dayanıklı 1. sınıf ham MDF veya Kontrplak (Plywood) plaka. İç Dolgu (Sünger): En az 40-50 mm kalınlığında, darbe sönümleme kapasitesi yüksek, zamanla çökme veya sönme yapmayan, 32-40 Dansite (kg/m³) yoğunlukta poliüretan veya yüksek yoğunluklu Bondex şok emici sünger. Dış Kaplama Kumaşı: En az 650-800 gr/m² ağırlığında, yırtılma ve patlama direnci yüksek, UV ışınlarına, terlemeye ve sürtünmeye dayanıklı, antibakteriyel, fitalat içermeyen premium PVC suni deri veya spor ağır hizmet brandası. Yangın Standardı: Okul binaları yangın yönetmeliğine uygun olarak, hem sünger hem de dış deri kaplaması en az B-s2, d0 veya alev yürütmezlik (Flame Retardant) sertifikalarına sahip olacaktır. Sertifikalar sipariş öncesi idareye ve Mimara sunulacaktır. | Modüler koruma panelleri, arkadaki alçıpan duvara (veya taşıyıcı çelik iskelete) dış yüzeyden hiçbir vida, kulp veya montaj elemanı görünmeyecek şekilde Alüminyum Z-Klip (Gizli Askı Sistemi) veya ağır hizmet tipi mekanik kilitli profiller yardımıyla düşeyde kusursuz bir teraziyle asılacaktır. Panellerin alt ucu spor zemini parkesi ile sıfırlanacak; üst ucu ise görseldeki gibi üst duvar kaplaması / pencere altı bitişi ile temiz bir mimari kör çıta / L-profil yardımıyla hem yüzey (sıfıra sıfır) bitirilecektir. Duvar üzerindeki priz, skorbord bağlantısı veya mekanik menfez delikleri modüller üzerinde fabrikasyon olarak temizce (CNC kesimle) açılacaktır. Montaj şeması ve detay kesitleri imalat öncesi Mimarın onayına tabidir | Kapalı duvar yüzeylerinde nem ve küf birikmesini engellemek amacıyla, panellerin arkasındaki ahşap altlıklar üzerinde mikro havalandırma delikleri bırakılacaktır. Şantiyede serilecek olan spor parkesi imalatı ile koruma minderlerinin montaj geçişleri koordineli yürütülecektir. İmalat bitiminde dikey derz paralelliği, yüzey gerginliği ve köşe dönüş işçilikleri Mimar tarafından yerinde incelenerek onaylanacaktır.
5 | W-CER-01 |  | Mevcut duvar yüzeyi üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 5cmx30cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, porselen seramik bisküvisi üzerine sırlanarak elde edilmiş porselen seramiklerin mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak maksimum 2 mm derz araları bırakılarak dikey olarak döşenmesi, derzlerin istenilen uygun renkte derz dolgu ve uygun kalifikasyonda malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi ile her türlü malzeme ve zaiyatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin, işçilik, iskele kurulumu, işyerine kadar ve işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler dahil olmak üzere 1 m² porselen seramik duvar kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Islak Hacimler | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | Ölçüler: 5cmx30cm (Seramikler dikey olarak döşenecektir.) Kalınlık: 6-7 mm Teknik Özellikler: Uzunluk-Genişlik: Max.+%0.4 EN 98 / ISO 10545-2 Kalınlık: Max. +%5 EN 98 / ISO 10545-2 Gönyeden Sapma: Max. -+0,3% EN 98 / ISO 10545-2 Kenar Düzgünlüğü: Max. -+0,3% EN 98 / ISO 10545-2 Düzlemden Sapma: Max. +%0.4 EN 98 / ISO 10545-2 Eğilme Dayanımı: >40 N/mm2 EN 100 / ISO 10545-4 Aşınma Direnci: PEI I-IV EN 102 / ISO 10545-6 Su Emme:Yaklaşık +%0.05 EN 99 / ISO 10545-3 Dona Dayanıklılık: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 202 / ISO 10545-12 SIır Yüzey Sertliği: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 101 Isı Şokuna Dayanıklılık: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 104 / ISO 10545-9 Isı Genleşme Katsayısı: EN 103 / ISO 10545-8 Lekeye Dayanıklılık: Min sınıf 2 (EN176) Min sınıf 3 (EN 14411) EN 122 / ISO 10545-14 Asit ve Alkaliye Dayanıklılık: Min. Sınıf B EN 106 / ISO 10545-13 Ev Kimyasallarına Dayanıklılık: Min. Sınıf A EN 106 / ISO 10545-13 |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri Mimar onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar Mimar tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat Mimar'ın onayının ardından başlayacaktır.
6 | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması | Projesinde belirtilen duvar yüzeylerinde uygulanmak üzere, 18mm MDF paneller üzerine yapıştırılmış flotal aynaların imal edilmesi, projesinde belirtilen sistemde duvar yüzeyleri üzerine uygulamasının yapılması ile her türlü malzeme zaiyatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, iskele kurulması, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil 1m² Ayna Duvar Kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Çok Amaçlı Salon | Renk: Gümüş Flotal Ayna Mimar tarafından onaylanacaktır. | Yangın Dayanımlı MDF Teknik Özellikler: 18mm-30mm arası kalınlıkta MDF Levha; Yoğunluk: 840 ± 50kg/m³, Yangına Tepki Sınıfı : B-s2,d0 • Çekme Direnci (TS EN 319): 0,55N/mm² • Eğilme Direnci (TS EN 310): 23N/mm² • Elastikiyet Modülü (TS EN 310): 2300N/mm² • Rutubet (TS EN 322): %5-99 • Kalınlık toleransı(TS EN 324-1): ±0,15 mm • Boyut sapması (TS EN 318): En/Boy: % 0,25, Kalınlık: %4 İlgili standartlar: 12/04/2011 - TS EN ISO 11925-2 , 18/02/2015 - TS EN 13823+A1, 25/04/2013 - TS EN 13501-1 + A1 Ayna Panel Kalınlığı: 6mm Teknik Özellikleri: Kalınlık Toleransı: ±0.2mm Ağırlık: 15kg/m² Ebat: 3000*2500mm'den kesilecektir. • Ayna paneller tek parça uygulanacaktır. • Ayna paneller çevresine herhangi bir profil dönülmeyecektir. • Ayna panele kenarları rodajlı olacaktır ancak bizote yapılmayacaktır. Pah maksimum1mm olacaktır. |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri Mimar onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar Mimar tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat Mimar'ın onayının ardından başlayacaktır.
7 | W-SK-01 | Seramik Kaplanabilir Gizli Şaft Kapağı | Tuvaletlerdeki ana tesisat, pis su hatları ve vana kontrol şaftlarına erişim sağlamak amacıyla; üzerine duvar seramiği kaplanabilen, seramik kalınlığı ve yapıştırıcı payı gözetilerek derinliği ayarlanmış çerçeve yapısına sahip, dışarıdan bakıldığında hiçbir metal profil veya kulp görünmeyen gizli şaft kapağı imalatıdır. Kapak mekanizması, taşıma kapasitesi hesapları ve kesin boyutları uygulama öncesinde Mimarın onayına sunulacaktır. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Tuvaletler, Islak Hacimler (Tesisat Şaft Cepheleri). | Mahalin genel duvar tasarımında kullanılan seramik ile kesintisiz olarak kaplanacaktır. Kapak üzerindeki seramiklerin dikey ve yatay derz hatları, genel duvar seramik modülasyonu ve derz aksları ile birebir çakışacaktır. Dış yüzeyde hiçbir kulp, kilit rozeti, menteşe veya çerçeve çizgisi görünmeyecektir. | Şaft içindeki müdahale alanına ve en önemlisi seçilen seramiğin modülasyon boyutlarına 5x30 tam uyumlu olacak şekilde projelendirilecektir. Kesin boyutlama seramik planına göre Mimar tarafından onaylanacaktır. Taşıma Kapasitesi: Üzerine gelecek ağır seramik ve yapıştırıcı (kalekim) yükü altında zamanla sarkma, esneme veya düşme yapmayacak, güçlendirilmiş alüminyum veya paslanmaz çelik gövde yapısı. Nem ve Su Dayanımı: Islak hacim koşullarına uygun, korozyona dayanıklı paslanmaz aksam ve kapak içi dolgusu olarak suya/neme dayanıklı en az 12.5 mm yeşil alçı levha (Type H2) çekirdeği. Açılış/Kilit Mekanizması: Seramik yüzeyinde delik veya kirlilik yaratmayacak şekilde tasarlanmış, vakumlu tutucu (vantuz) yardımıyla çekilerek açılan gizli kilit veya derz arasına gizlenmiş görünmez mekanizma sistemi. | Şaft duvarını oluşturan metal iskelet yapısına, kapağın ağır seramik yükünü güvenle taşıyabilmesi için ek çelik profillerle (kutulama yapılarak) rijit bir çerçeve desteği kurulacaktır. Kapak dış kasası bu karkasa tam terazisinde vidalanacaktır. Kapak kapağının içine seramik yapıştırıcısı sürülerek duvar seramikleri ile tamamen aynı kotta, hem yüzey olacak şekilde seramik montajı yapılacaktır. Kapak açılış yönündeki dönüş payı hesap edilerek kenar derz boşlukları (2-3 mm) milimetrik olarak ayarlanacaktır. | Seramik modülasyonu şaft kapağının üzerinden kesintisiz geçeceği için, şantiye ortamında seramik ustası ve kapak montaj ustası koordineli çalışacaktır. Seramik kaplanmış örnek bir kapak (mock-up) tuvalet şantiyesinde kurulup açılış-kapanış konforu ve derz sürekliliği test edilerek Mimar onayı alındıktan sonra tüm tuvaletlerde imalata geçilecektir.
8 | W-PL-01 | ALÇI SIVA | Projede belirtilen yüzeylerde alçı sıva uygulaması; yüzeylerin düzgün hale getirilmesi,yatay düşey dönüşlerinde ve merkezde aliminyum delikli köşe profili kullanılarak düzeltilmesi, gerekli tüm malzeme, işçilik ve ekipman dahil komple imalat. | istenildiği takdirde yollanacaktır. |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | İç mekân kullanımına uygun, düzgün yüzey oluşturan, yüksek aderanslı, çatlama riskini azaltan, boya altı uygulamalarına uygun alçı sıva. | Yüzey temizlenir ve gevşek parçalar uzaklaştırılır. Üretici tarifine göre hazırlanan harç mastarında uygulanır, perdahlanır ve kurumaya bırakılır. | Numune uygulaması ve üretici teknik föyüne uygun imalat esastır.
9 | W-PL-02 | SATEN ALÇI | Derz dolgusu tamamlanmış alçı sıva üzerine boya öncesi son kat tesviye amacıyla 2 mm saten alçı uygulanması; pürüzsüz ve homojen yüzey elde edilmesi için tüm işçilik ve malzemeler dahil komple imalat. | istenildiği takdirde yollanacaktır. |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | İnce taneli, kolay zımparalanabilir, yüksek aderanslı, düşük rötreli, boya öncesi düzgün yüzey sağlayan son kat bitirme alçısı. | Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Saten alçı homojen karıştırılarak ince kat halinde çelik mala ile uygulanır, kuruduktan sonra zımparalanır. | Kalın uygulamadan kaçınılmalı, üretici önerileri dikkate alınmalıdır.
10 | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA | Zımparası yapılmış tozdan arındırılmış olan yüzeylere idari birim tarafından onaylanmış renk,özellik ve marka ile 1 kat astar ve 2 kat su bazlı akrilik boya uygulanması; malzeme, işçilik ve yardımcı ekipmanlar dahil komple imalat. | istenildiği takdirde yollanacaktır. |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | Silinebilir, düşük VOC, yüksek örtücülük, su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, mat son kat boya. | Yüzey hazırlanıp astarlanır. Astar kuruduktan sonra üretici tavsiyesine uygun şekilde iki kat boya uygulanır. | Renk seçimi idare/mimar onayına tabidir; mock-up istenebilir.
11 | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) | İdarece onaylanmış proje ve cephe birleşim detaylarına uygun 40*40*2 mm kutu profil taşıyıcı sistemin oluşturulması, tüm betonarme ve duvar birleşimlerinde betonarme ile birleşen kısımda akustik ses yalıtım bandı yapılması, kutu profillerin ek ve kaynak yerlerinin 2 kat antipas boya ile boyanması,tek kat alçı levhaların(12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F) gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45º açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - 15 mm yükseltilerek kutu profillere, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, işin sözleşme eki olan projeler ve teknik şartnamesinde tariflendiği şekilde noksansız olarak tamamlanması ve giydirme duvarın oluşturulması işidir. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Dış cephe Duvarları
12 | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN | Toplam konstrüksiyon elamanlarına uyumlu,tek kat alçıpan( 12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F) vidalanması işidir. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Dış cephe Duvarları | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası.
13 | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ | İdarece onaylanmış proje ve cephe detaylarına uygun olacak şekilde 10 cm kalınlığında 50 kg/m3 yoğunluğunda A1 sınıfı yanmaz,Isıl iletkenlik katsayısı (W/mK) 0,035 600*1200 mm ölçülerinde siyah cam tüllü taşyünü levhaların cephe ve alçıpan duvar arasına montajlanması işidir. | istenildiği takdirde yollanacaktır. | Dış cephe Duvarları

## ZEMİN TİPLERİ METRAJ TABLOSU
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1 | 2026-06-30
ZEMİN TİPLERİ METRAJ TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
NO | KOD | MALZEME | TOPLAM m²
1 | F-EPS-01 | Epoksi | 264.91
2 | F-TIM-01 | Ahşap Kaplama | 0
3 | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 349.14 |  | 3 mm self leveling şap dahil
4 | F-PVC-02 | Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Pvc Zemin Kaplaması | 15.9
5 | F-PVC-03 | Dance Floor Pvc Zemin Kaplaması | 83.95
6 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 1915.61 |  | 3 mm self leveling şap dahil
7 | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 175.96
8 | F-CER-02 | Seramik Zemin Kaplaması02 | 19.7
9 | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması03 | 87.39
10 | F-CA-01 | Halı Kaplama | 14.6
11 | F-TIM-02 | Spor Parkesi | 636
12 | F-SC-01 | Şap | 4132.18
13 | F-SC-02 | Süpürgeli Beton | 151.9
14 | F-MAT-01 | Zemin Kaplaması İle Hemyüz Paspas | 6.52
*Tüm mahallerde tercih edilen zemin kaplama malzemeleri, mahal numaraları ve kullanım alanları (m²) bazında aşağıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilmiştir:
MAHAL NO | MAHAL ADI | ZEMİN MALZEME KODU | MALZEME | ZEMİN M2
Z-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 168.21
Z-02 | PANO ODASI | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 5.06
Z-03 | KAFETERYA | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 18.65
Z-04 | ÇOK AMAÇLI SALON | F-PVC-03 | Dance Floor Pvc Zemin Kaplaması | 83.95
Z-05 | KORİDOR 1 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 27.88
Z-06 | GÜVENLİK ODASI | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 27.66
Z-07 | SESSİZ ALAN | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 47.5
Z-08 | KORİDOR 2 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 27.28
Z-09 | İNŞAAT MÜH. LAB | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 104.04
Z-10 | KORİDOR 3 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 94.45
Z-11 | ERKEK MESCİT | F-CA-01 | Halı Kaplama | 7.7
Z-12 | ERKEK ABDESTLİK | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 4.8
Z-13 | KORİDOR 4 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 5.1
Z-14 | KADIN ABDESTLİK | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 5
Z-15 | KADIN MESCİT | F-CA-01 | Halı Kaplama | 6.9
Z-16 | MEKANİK TEKNİK ODASI | F-CER-02 | Seramik Zemin Kaplaması02 | 19.7
Z-17 | KORİDOR 5 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 5.1
Z-18 | ELEKTRİK TEKNİK ODASI | F-PVC-02 | Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Pvc Zemin Kaplaması | 15.9
Z-19 | KORİDOR 6 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 5.3
Z-20 | KADIN WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 9.4
Z-21 | ENGELLİ WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 3.8
Z-22 | ERKEK WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 9.8
Z-23 | SIĞINAK | F-SC-02 | Süpürgeli Beton | 151.9
Z-24 | ERKEK WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 7.03
Z-25 | ENGELLİ WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 4.61
Z-26 | KADIN WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 7.03
Z-27 | RÜZGARLIK | F-MAT-01 | Zemin Kaplaması İle Hemyüz Paspas | 6.52
Z-28 | YERALTI | F-SC-01 | Şap | 410.6
Z-29 | AMFİ- MERDİVEN | F-EPS-01 | Epoksi | 167.68
Z-30 | İNŞAAT LAB DEPO | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 11.86
2026-01-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 156.1
2026-02-01 | PANO ODASI | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 5.06
2026-03-01 | TEKNİKER ODASI | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 20.6
2026-04-01 | MAKİNA MÜH. LAB. | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 82.3
2026-05-01 | KORİDOR 1 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 26.5
2026-06-01 | DEPO | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 13.4
2026-07-01 | KORİDOR 2 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 24.75
2026-08-01 | ELEKTRİK MÜH. LAB. | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 110.1
2026-09-01 | KORİDOR 3 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 101.38
2026-10-01 | ENGELLİ WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 8.4
2026-11-01 | REVİR | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 8.9
2026-12-01 | OFİS | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 11.1
01-13 | HAKEM ODASI | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 10.9
01-14 | KORİDOR 4 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 6.3
01-15 | WC+DUŞ ERKEK | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 12.5
01-16 | SOYUNMA ODASI ERKEK | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 13
01-17 | KORİDOR 5 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 6.8
01-18 | SOYUNMA ODASI KADIN | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 14.4
01-19 | WC+DUŞ KADIN | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 13.3
01-20 | SPOR SALONU | F-TIM-02 | SPOR PARKESİ | 636
2026-01-02 | ÖĞRENCİ MERKEZİ | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 205.9
2026-02-02 | PANO ODASI | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 5.06
2026-03-02 | PROJE ODASI | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 13.3
2026-04-02 | KİMYA MÜH. LAB. | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması03 | 83.59
2026-05-02 | KORİDOR 1 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 25.9
2026-06-02 | KORİDOR 2 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 24.08
2026-07-02 | YAZILIM MÜH LAB. | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 110.1
2026-08-02 | KORİDOR 3 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 103.4
2026-09-02 | ERKEK WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 11.06
2026-10-02 | KADIN WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 11.06
2026-11-02 | DEPO | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 56.68
2026-12-02 | KAT DEPOSU | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 2.7
02-13 | KİMYA LAB DEPOSU | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması03 | 3.8
02-14 | KORİDOR | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 34.31
2026-01-03 | ÖĞRENCİ MERKEZİ | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 198.5
2026-02-03 | PANO ODASI | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması | 5.06
2026-03-03 | PROJE ODASI | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 20.43
2026-04-03 | BİLGİSAYAR LAB. 1 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 82.3
2026-05-03 | KORİDOR 1 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 25.5
2026-06-03 | KORİDOR 2 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 23.9
2026-07-03 | BİLGİSAYAR LAB. 2 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 110
2026-08-03 | KORİDOR 3 | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması | 104
2026-09-03 | ERKEK WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 11.06
2026-10-03 | KADIN WC | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 | 11.06
2026-11-03 | SPOR SALONU AMFİ | F-EPS-01 | Epoksi | 97.23

## DUVAR TİPLERİ METRAJ TABLOSU
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision |  |  |  | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1 |  |  |  | 2026-06-30
DUVAR TİPLERİ METRAJ TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
No | Kod | Tip | Toplam m²
1 | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) | 1618.9525
2 | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) | 2023.783
3 | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) | 178.34
4 | W-CLAD-01 | Duvar Koruma Minderi | 179.66
5 | W-CER-01 | Seramik Kaplama | 574.4335
6 | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması | 80.41
7 | W-INS-01 | Seramik Kaplanabilir Şaft Kapağı | 4
8 | W-PL-01 | ALÇI SIVA | 8378.9675
9 | W-PL-02 | SATEN ALÇI | 8284.7475
10 | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA | 8284.7475
11 | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) | 1667.93
12 | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN | 1667.93
13 | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ | 1667.93
* Duvar imalatı yapılacak tüm mahallerde iç duvar kaplamaları mahal kodlarına göre, dış duvarlar koridorlara göre belirli bir sistemde kodlandırılarak mimari projede işaretlenmiştir. bu şekilde toplam duvar metrekaresi üzerinden doğrama minhaları çıkarılarak net metrekare belirtilmiştir.
MAHAL NO | MAHAL ADI | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | m² | KAPI MİNHA | PENCERE MİNHA | NET METREKARE | DUVAR KODU | DUVAR TİPİ | BİTİŞ MALZEMESİ
Z-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-02 | PANO ODASI | 12.8 | 4.3 | 55.04 | 2.3 |  | 52.74 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-03 | KAFETERYA |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-04 | ÇOK AMAÇLI SALON | 28.68 | 4.3 | 123.324 | 4.6 | 7.7 | 111.024 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-MIR-01
Z-05 | KORİDOR 1 | 37.5 | 4.3 | 161.25 | 6.9 | 7.7 | 146.65 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-06 | DEPO | 21.7 | 4.3 | 93.31 | 4.6 | 0.75 | 87.96 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-07 | SESSİZ ALAN |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-08 | KORİDOR 2 | 43 | 4.3 | 184.9 | 6.9 | 7.7 | 170.3 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-09 | İNŞAAT MÜH. LAB | 18.4 | 4.3 | 79.12 | 4.6 | 7.7 | 66.82 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-10 | KORİDOR 3 | 32.03 | 4.3 | 137.729 | 18.72 |  | 119.009 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-11 | ERKEK MESCİT | 4.4 | 4.3 | 18.92 |  |  | 18.92 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-12 | ERKEK ABDESTLİK | 7.2 | 4.3 | 30.96 | 2.3 |  | 28.66 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-13 | KORİDOR 4 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 6.9 |  | 28.79 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-14 | KADIN ABDESTLİK | 7.1 | 4.3 | 30.53 | 2.3 |  | 28.23 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-15 | KADIN MESCİT | 8 | 4.3 | 34.4 |  |  | 34.4 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-16 | MEKANİK TEKNİK ODASI | 12.6 | 4.3 | 54.18 | 2.3 |  | 51.88 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-17 | KORİDOR 5 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 2.51 |  | 33.18 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-18 | ELEKTRİK TEKNİK ODASI | 11.5 | 4.3 | 49.45 | 2.3 |  | 47.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-19 | KORİDOR 6 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 2.51 |  | 33.18 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-20 | KADIN WC | 9.6 | 4.3 | 41.28 | 2.07 |  | 39.21 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-21 | ENGELLİ WC | 5.6 | 4.3 | 24.08 | 2.66 |  | 21.42 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-22 | ERKEK WC | 9.6 | 4.3 | 41.28 | 2.07 |  | 39.21 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-23 | SIĞINAK | 17.37 | 4.3 | 74.691 | 7.13 |  | 67.561 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-24 | ERKEK WC | 9.55 | 4.3 | 41.065 | 2.3 |  | 38.765 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-25 | ENGELLİ WC | 6.97 | 4.3 | 29.971 | 2.53 |  | 27.441 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-26 | KADIN WC | 9.55 | 4.3 | 41.065 | 2.3 |  | 38.765 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-27 | RÜZGARLIK |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-28 | YERALTI |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-29 | AMFİ- MERDİVEN |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
z-30 | İNŞAAT LAB DEPO | 10.16 | 4.3 | 43.688 | 2.3 |  | 41.388 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-01-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-02-01 | PANO ODASI | 12.8 | 3.25 | 41.6 | 2.3 | 0 | 39.3 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-01 | TEKNİKER ODASI | 15 | 3.25 | 48.75 | 4.37 | 2.25 | 42.13 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-01 | MAKİNA MÜH. LAB. | 30.3 | 3.25 | 98.475 | 6.67 | 9.95 | 81.855 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-01 | KORİDOR 1 | 37.5 | 3.25 | 121.875 | 9.2 | 7.7 | 104.975 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-01 | DEPO | 17.3 | 3.25 | 56.225 | 4.6 | 0 | 51.625 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-07-01 | KORİDOR 2 | 40.7 | 3.25 | 132.275 | 9.2 | 13.2 | 109.875 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-08-01 | ELEKTRİK MÜH. LAB. | 20.6 | 3.25 | 66.95 | 4.6 | 13.2 | 49.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-09-01 | KORİDOR 3 | 40.22 | 3.25 | 130.715 | 16.46 |  | 114.255 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-10-01 | ENGELLİ WC | 8.4 | 3.25 | 27.3 | 2.66 |  | 24.64 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-01 | REVİR | 12.06 | 3.25 | 39.195 | 4.6 |  | 34.595 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-12-01 | OFİS | 13.3 | 3.25 | 43.225 | 4.6 | 0.75 | 37.875 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-13 | HAKEM ODASI | 13.1 | 3.25 | 42.575 | 4.6 | 0.75 | 37.225 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-14 | KORİDOR 4 | 10.56 | 3.25 | 34.32 | 6.9 |  | 27.42 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-15 | WC+DUŞ ERKEK | 19.3 | 3.25 | 62.725 | 2.07 |  | 60.655 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
01-16 | SOYUNMA ODASI ERKEK | 14.44 | 3.25 | 46.93 | 4.37 |  | 42.56 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
01-17 | KORİDOR 5 | 10.6 | 3.25 | 34.45 | 11.5 |  | 22.95 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-18 | SOYUNMA ODASI KADIN | 15.15 | 3.25 | 49.2375 | 4.37 |  | 44.8675 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
01-19 | WC+DUŞ KADIN | 19.71 | 3.25 | 64.0575 | 2.07 |  | 61.9875 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
01-20 | SPOR SALONU | 32.45 | 3.25 | 105.4625 | 26.1 | 1.5 | 77.8625 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CLAD-01
2026-01-02 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-02-02 | PANO ODASI | 12.8 | 3.25 | 41.6 | 2.3 |  | 39.3 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-02 | PROJE ODASI | 11.1 | 3.25 | 36.075 | 2.3 |  | 33.775 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-02 | KİMYA MÜH. LAB. | 28.67 | 3.25 | 93.1775 | 6.9 | 7.7 | 78.5775 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-02 | KORİDOR 1 | 34.03 | 3.25 | 110.5975 | 11.5 | 7.7 | 91.3975 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-02 | KORİDOR 2 | 22.2 | 3.25 | 72.15 | 4.6 | 13.2 | 54.35 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-07-02 | YAZILIM MÜH LAB. | 20.6 | 3.25 | 66.95 | 4.6 | 13.2 | 49.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-08-02 | KORİDOR 3 | 32.52 | 3.25 | 105.69 | 11.96 |  | 93.73 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-09-02 | ERKEK WC | 14.5 | 3.25 | 47.125 | 2.3 |  | 44.825 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-10-02 | KADIN WC | 14.5 | 3.25 | 47.125 | 2.3 |  | 44.825 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-02 | DEPO | 40 | 3.25 | 130 | 7.36 |  | 122.64 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-12-02 | KAT DEPOSU | 6.7 | 3.25 | 21.775 | 2.3 |  | 19.475 | W-GYP-01 | F+DFIR
02-13 | KİMYA LAB DEPOSU | 7.7 | 3.25 | 25.025 | 2.3 |  | 22.725 | W-GYP-01 | F+DFIR
02-14 | KORİDOR |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-01-03 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3 | 0 |  |  | 0
2026-02-03 | PANO ODASI | 12.8 | 3 | 38.4 | 2.3 |  | 36.1 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-03 | PROJE ODASI | 14.79 | 3 | 44.37 | 2.3 |  | 42.07 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-03 | BİLGİSAYAR LAB. 1 | 28.7 | 3 | 86.1 | 4.6 | 7.7 | 73.8 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-03 | KORİDOR 1 | 34.03 | 3 | 102.09 | 9.2 | 7.7 | 85.19 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-03 | KORİDOR 2 | 22.2 | 3 | 66.6 | 4.6 | 13.2 | 48.8 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-07-03 | BİLGİSAYAR LAB. 2 | 20.6 | 3 | 61.8 | 4.6 | 13.2 | 44 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-08-03 | KORİDOR 3 | 33.15 | 3 | 99.45 | 4.6 | 55.55 | 39.3 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-09-03 | ERKEK WC | 13.4 | 3 | 40.2 | 2.3 |  | 37.9 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-10-03 | KADIN WC | 13.4 | 3 | 40.2 | 2.3 |  | 37.9 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-03 | SPOR SALONU AMFİ | 40 | 3 | 120 |  | 55.55 | 64.45 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
SPOR SAL.KAPLAMA W-CLAD-01 |  | 102 | 2 | 204 | 24.34 |  | 179.66
W-GYP-03 (F TİPİ)
ZK |  | 15,2X4,3 | 59.985
1K |  | 2,25X3,25 | 7.31
2K |  | 3,5X3,25 | 11.375
3K |  | 3,5X3 | 10.5
|  | TOPLAM | 178.34