## DUVAR TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME T
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision |  |  |  | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1
DUVAR TİPLERİ TEKNİK ŞARTNAME TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
No | Kod | Malzeme | Açıklama | Görsel | Mahal | Renk - Yüzey | Kalite / Ölçüler / Teknik Bilgi | Uygulama | Notlar
1 | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) | Çelik konstrüksiyon elemanlarına uyumlu, tek sıra metal iskeletli (DU100 ve DC100 0,6 mm galvaniz profillerin vida ve plastik dübel kullanılarak konstüriksiyon oluşturulması), her iki yüzü çift kat alçıpan kaplı (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F, dış katman 12.5 mm Yüksek Yoğunluklu Darbe Dayanımlı DFIR), içi 100 mm kalınlığında akustik mineral yün dolgulu bölme duvar imalatı. Tüm imalat kalemleri (profiller, yalıtım ürünleri ve paneller) şantiye uygulaması öncesinde mock-up (örnek) kurularak Mimarın/İdarenin onayına sunulacaktır. |  | Genel | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası. | Toplam Duvar Kalınlığı: 150 mm (15 cm). Alçı Levha Standardı: TS EN 520 uyumlu. Yangın Dayanım Sınıfı: En az EI60 / EI90. Ses Yalıtım Değeri: Rw ≥55−58 dB. İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, A1 sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit akustik taşyünü/mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi Mimar onayına sunulacaktı akustik mineral yün / taşyünü levha (λ≤0.035 W/mK), | Metal iskelet montajı öncesinde çelik kolon/kiriş ve döşemeye basan tüm U ve C profillerinin arkasına ağır hizmet tipi akustik ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. Çelik kirişlerin dikey esnemelerini sönümlemek amacıyla duvarın tepe birleşiminde Kayar Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Leg Track) uygulanacak, alçıpanlar üst kirişe doğrudan vidalanmayacaktır. Duvar-çelik birleşim hattında oluşturulacak L bitiş profili ve gölge derzi detayı, uygulama öncesi Mimarın onayına tabidir. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi yüzey (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır.
2 | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) | Çelik konstrüksiyon elemanlarına uyumlu, tek sıra metal iskeletli (DU100 ve DC100 0,6 mm galvaniz profillerin vida ve plastik dübel kullanılarak konstüriksiyon oluşturulması), her iki yüzü çift kat alçıpan kaplı (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F, dış katman 12.5 mm Yoğunluğu Artırılmış, Suya, Yangına ve Darbeye Dayanıklı Premium DFH2IR), içi 100 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu akustik taşyünü dolgulu zırhlı bölme duvar imalatı. Tüm imalat kalemleri (profiller, yalıtım ürünleri ve paneller) şantiye uygulaması öncesinde mock-up (örnek) kurularak Mimarın/İdarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak özel ürünlerin (akustik yalıtım levhası, zırhlı alçı paneller, intümesan mastik) yangın ve ses sertifikaları, sipariş öncesi Mimarın ve ilgili idarenin onayına sunulacaktır. |  | Genel | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası. | Toplam Duvar Kalınlığı: 150 mm (15 cm). Alçı Levha Standardı: TS EN 520 uyumlu premium sınıf (Su emme oranı %5-%10'un altındadır). Yangın Dayanım Sınıfı: En az EI90 / EI120. Ses Yalıtım Değeri: Rw >= 58-60 dB. İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, A1 sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit akustik taşyünü/mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi Mimar onayına sunulacaktı akustik mineral yün / taşyünü levha (λ≤0.035 W/mK), | Metal iskelet montajı öncesinde çelik kolon/kiriş ve döşemeye basan tüm U ve C profillerinin arkasına ağır hizmet tipi akustik ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. Çelik kirişlerin dikey esnemelerini sönümlemek amacıyla duvarın tepe birleşiminde Kayar Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Leg Track) uygulanacak, alçıpanlar üst kirişe doğrudan vidalanmayacaktır. Duvar-çelik birleşim hattında oluşturulacak L bitiş profili ve gölge derzi detayı, uygulama öncesi Mimarın onayına tabidir. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi yüzey (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır.
3 | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) | Toplam konstrüksiyon elamanlarına uyumlu, çift taraflı (TS EN 520 profilli), her iki yüzü çift kat alçıpan (İç katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F, dış katman 12.5 mm Yangın Dayanımlı Type F); içi 100 mm ses yalıtım bandı yapıştırılması. Toplam kalınlık 150 mm. |  | Genel | Q3 Seviye derz üzeri projesine uygun kaliteli şantiye boyası. | Ses Yalıtım Değeri: Rw ≥55-58 dB İç Dolgu Malzemesi: 100 mm kalınlığında, minimum 50 kg/m³ yoğunlukta, Yangın sınıfı hiç yanmaz, 430 cm yükseklikte sarkma yapmayan sert rijit taşyünü akustik mineral yün levha. Malzemenin teknik onay föyleri sipariş öncesi vidalanmayacaktır. Duvar-çelik vidalanacaktır. Duvar-çelik (λ=0.035 W/mK) | Metal iskelet montajından önce duvar imalatı hattındaki profil altlarına ses yalıtım bandı yapıştırılacaktır. U ve C profillerinin arkasına ses yalıtım bandı çekilecektir. Çelik kirişlerin dikey deformasyonunu sönümlemek amacıyla duvar üstünde boşluk bırakılarak akustik Mesnet Detayı (Sehim Profili / Deep Track) uygulanacaktır. Taşyünü montajı boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınacaktır. | Asma tavan bulunmadığından, bölme duvar imalatı üst kattaki ana çelik kirişlerin alt yüzeyine kadar kesintisiz yükselecektir. Açıkta kalan tüm çelik-alçıpan birleşim hatları mimari olarak pürüzsüz bitirilecektir. Boya öncesi derz dolgu imalatı (derz ve saten macun) kalitesi Q3 standardında olacak ve boya işlemine başlanmadan önce Mimar onayı alınarak mock-up (örnek) kurulacaktır. Mimarlık/İdare onayına sunulacaktır.
4 | W-CLAD-01 | Tekstil Esaslı İğneli Keçe Duvar Kaplaması | Spor salonunun zemin katında yer alan çarpma duvarı yüzeylerinde son kat akustik, emniyetli ve dekoratif yüzey sağlamak amacıyla tasarlanmış, %100 polipropilen bileşimli , sentetik lateks sırt yapısına sahip tekstil esaslı iğneli keçe duvar kaplaması imalatı. Sipariş ve şantiye uygulaması öncesinde malzeme numuneleri ve üretici teknik dökümanları Mimarın onayına sunulacaktır. |  | Spor Salonu | Üreticinin renk kartelasından Mimar tarafından seçilecek renk ve dokuda homojen tekstil yüzey bitişi. Renk tonunun partiler arası (lot) değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, tüm salon cephesi için aynı üretim serisinden malzeme tedarik edilecek ve rulo modülasyon şeması imalat öncesi Mimar onayına sunulacaktır. | Bileşim: %100 Polipropilen Bağlayıcı Taban (Sırt): Sentetik Lateks Toplam Ağırlık: 650 gr/m² ± %10 Kalınlık: 3,2 mm ± %10 Yangın Dayanımı (Alev Direnci): BFL-S1 (Alev Almaz / No Flame) Rulo Boyutları: Genişlik: 2 m Uzunluk: 50 tülmetre (lm) |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri Mimar onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar Mimar tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat Mimar'ın onayının ardından başlayacaktır. Duvarın alt bitiş hattı zemin PVC kaplaması ile, gölge derzi detayı ile kusursuz şekilde birleştirilecektir.
5 | W-CER-01 | Seramik Kaplama | Mevcut duvar yüzeyi üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 5cmx30cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, porselen seramik bisküvisi üzerine sırlanarak elde edilmiş porselen seramiklerin mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak maksimum 2 mm derz araları bırakılarak dikey olarak döşenmesi, derzlerin istenilen uygun renkte derz dolgu ve uygun kalifikasyonda malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi ile her türlü malzeme ve zaiyatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin, işçilik, iskele kurulumu, işyerine kadar ve işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler dahil olmak üzere 1 m² porselen seramik duvar kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır. |  | Islak Hacimler | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | Ölçüler: 5cmx30cm (Seramikler dikey olarak döşenecektir.) Kalınlık: 6-7 mm Teknik Özellikler: Uzunluk-Genişlik: Max.+%0.4 EN 98 / ISO 10545-2 Kalınlık: Max. +%5 EN 98 / ISO 10545-2 Gönyeden Sapma: Max. -+0,3% EN 98 / ISO 10545-2 Kenar Düzgünlüğü: Max. -+0,3% EN 98 / ISO 10545-2 Düzlemden Sapma: Max. +%0.4 EN 98 / ISO 10545-2 Eğilme Dayanımı: >40 N/mm2 EN 100 / ISO 10545-4 Aşınma Direnci: PEI I-IV EN 102 / ISO 10545-6 Su Emme:Yaklaşık +%0.05 EN 99 / ISO 10545-3 Dona Dayanıklılık: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 202 / ISO 10545-12 SIır Yüzey Sertliği: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 101 Isı Şokuna Dayanıklılık: İlgili standartlara uygun olacaktır EN 104 / ISO 10545-9 Isı Genleşme Katsayısı: EN 103 / ISO 10545-8 Lekeye Dayanıklılık: Min sınıf 2 (EN176) Min sınıf 3 (EN 14411) EN 122 / ISO 10545-14 Asit ve Alkaliye Dayanıklılık: Min. Sınıf B EN 106 / ISO 10545-13 Ev Kimyasallarına Dayanıklılık: Min. Sınıf A EN 106 / ISO 10545-13 |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri Mimar onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar Mimar tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat Mimar'ın onayının ardından başlayacaktır.
6 | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması | Projesinde belirtilen duvar yüzeylerinde uygulanmak üzere, 18mm MDF paneller üzerine yapıştırılmış flotal aynaların imal edilmesi, projesinde belirtilen sistemde duvar yüzeyleri üzerine uygulamasının yapılması ile her türlü malzeme zaiyatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, iskele kurulması, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil 1m² Ayna Duvar Kaplaması yapılması işidir. Ölçü; Yerindeki ölçülere göre uygulama yapılan yüzey alanı üzerinde metrekare (m²) olarak hesaplanacaktır |  | Çok Amaçlı Salon | Renk: Gümüş Flotal Ayna Mimar tarafından onaylanacaktır. | Yangın Dayanımlı MDF Teknik Özellikler: 18mm-30mm arası kalınlıkta MDF Levha; Yoğunluk: 840 ± 50kg/m³, Yangına Tepki Sınıfı : B-s2,d0 • Çekme Direnci (TS EN 319): 0,55N/mm² • Eğilme Direnci (TS EN 310): 23N/mm² • Elastikiyet Modülü (TS EN 310): 2300N/mm² • Rutubet (TS EN 322): %5-99 • Kalınlık toleransı(TS EN 324-1): ±0,15 mm • Boyut sapması (TS EN 318): En/Boy: % 0,25, Kalınlık: %4 İlgili standartlar: 12/04/2011 - TS EN ISO 11925-2 , 18/02/2015 - TS EN 13823+A1, 25/04/2013 - TS EN 13501-1 + A1 Ayna Panel Kalınlığı: 6mm Teknik Özellikleri: Kalınlık Toleransı: ±0.2mm Ağırlık: 15kg/m² Ebat: 3000*2500mm'den kesilecektir. • Ayna paneller tek parça uygulanacaktır. • Ayna paneller çevresine herhangi bir profil dönülmeyecektir. • Ayna panele kenarları rodajlı olacaktır ancak bizote yapılmayacaktır. Pah maksimum1mm olacaktır. |  | Üretici/Yüklenici firma, talep edilen tüm garanti belgelerini ve shop drawing'leri Mimar onayına sunacaktır. İmalat çizimleri ve teknik dokümanlar Mimar tarafından onaylandıktan sonra sahada Mock-up yapılacaktır. İmalat Mimar'ın onayının ardından başlayacaktır.
7 | W-SK-01 | Seramik Kaplanabilir Gizli Şaft Kapağı | Tuvaletlerdeki ana tesisat, pis su hatları ve vana kontrol şaftlarına erişim sağlamak amacıyla; üzerine duvar seramiği kaplanabilen, seramik kalınlığı ve yapıştırıcı payı gözetilerek derinliği ayarlanmış çerçeve yapısına sahip, dışarıdan bakıldığında hiçbir metal profil veya kulp görünmeyen gizli şaft kapağı imalatıdır. Kapak mekanizması, taşıma kapasitesi hesapları ve kesin boyutları uygulama öncesinde Mimarın onayına sunulacaktır. |  | Tuvaletler, Islak Hacimler (Tesisat Şaft Cepheleri). | Mahalin genel duvar tasarımında kullanılan seramik ile kesintisiz olarak kaplanacaktır. Kapak üzerindeki seramiklerin dikey ve yatay derz hatları, genel duvar seramik modülasyonu ve derz aksları ile birebir çakışacaktır. Dış yüzeyde hiçbir kulp, kilit rozeti, menteşe veya çerçeve çizgisi görünmeyecektir. | Şaft içindeki müdahale alanına ve en önemlisi seçilen seramiğin modülasyon boyutlarına 5x30 tam uyumlu olacak şekilde projelendirilecektir. Kesin boyutlama seramik planına göre Mimar tarafından onaylanacaktır. Taşıma Kapasitesi: Üzerine gelecek ağır seramik ve yapıştırıcı (kalekim) yükü altında zamanla sarkma, esneme veya düşme yapmayacak, güçlendirilmiş alüminyum veya paslanmaz çelik gövde yapısı. Nem ve Su Dayanımı: Islak hacim koşullarına uygun, korozyona dayanıklı paslanmaz aksam ve kapak içi dolgusu olarak suya/neme dayanıklı en az 12.5 mm yeşil alçı levha (Type H2) çekirdeği. Açılış/Kilit Mekanizması: Seramik yüzeyinde delik veya kirlilik yaratmayacak şekilde tasarlanmış, vakumlu tutucu (vantuz) yardımıyla çekilerek açılan gizli kilit veya derz arasına gizlenmiş görünmez mekanizma sistemi. | Şaft duvarını oluşturan metal iskelet yapısına, kapağın ağır seramik yükünü güvenle taşıyabilmesi için ek çelik profillerle (kutulama yapılarak) rijit bir çerçeve desteği kurulacaktır. Kapak dış kasası bu karkasa tam terazisinde vidalanacaktır. Kapak kapağının içine seramik yapıştırıcısı sürülerek duvar seramikleri ile tamamen aynı kotta, hem yüzey olacak şekilde seramik montajı yapılacaktır. Kapak açılış yönündeki dönüş payı hesap edilerek kenar derz boşlukları (2-3 mm) milimetrik olarak ayarlanacaktır. | Seramik modülasyonu şaft kapağının üzerinden kesintisiz geçeceği için, şantiye ortamında seramik ustası ve kapak montaj ustası koordineli çalışacaktır. Seramik kaplanmış örnek bir kapak (mock-up) tuvalet şantiyesinde kurulup açılış-kapanış konforu ve derz sürekliliği test edilerek Mimar onayı alındıktan sonra tüm tuvaletlerde imalata geçilecektir.
8 | W-PL-01 | ALÇI SIVA | Projede belirtilen yüzeylerde alçı sıva uygulaması; yüzeylerin düzgün hale getirilmesi,yatay düşey dönüşlerinde ve merkezde aliminyum delikli köşe profili kullanılarak düzeltilmesi, gerekli tüm malzeme, işçilik ve ekipman dahil komple imalat. |  |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | İç mekân kullanımına uygun, düzgün yüzey oluşturan, yüksek aderanslı, çatlama riskini azaltan, boya altı uygulamalarına uygun alçı sıva. | Yüzey temizlenir ve gevşek parçalar uzaklaştırılır. Üretici tarifine göre hazırlanan harç mastarında uygulanır, perdahlanır ve kurumaya bırakılır. | Numune uygulaması ve üretici teknik föyüne uygun imalat esastır.
9 | W-PL-02 | SATEN ALÇI | Derz dolgusu tamamlanmış alçı sıva üzerine boya öncesi son kat tesviye amacıyla 2 mm saten alçı uygulanması; pürüzsüz ve homojen yüzey elde edilmesi için tüm işçilik ve malzemeler dahil komple imalat. |  |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | İnce taneli, kolay zımparalanabilir, yüksek aderanslı, düşük rötreli, boya öncesi düzgün yüzey sağlayan son kat bitirme alçısı. | Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Saten alçı homojen karıştırılarak ince kat halinde çelik mala ile uygulanır, kuruduktan sonra zımparalanır. | Kalın uygulamadan kaçınılmalı, üretici önerileri dikkate alınmalıdır.
10 | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA | Zımparası yapılmış tozdan arındırılmış olan yüzeylere idari birim tarafından onaylanmış renk,özellik ve marka ile 1 kat astar ve 2 kat su bazlı akrilik boya uygulanması; malzeme, işçilik ve yardımcı ekipmanlar dahil komple imalat. |  |  | Renk: Mimar tarafından onaylanacaktır. Yüzey: Mimar tarafından belirlenecek ve Mimar tarafından onaylanacaktır. | Silinebilir, düşük VOC, yüksek örtücülük, su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, mat son kat boya. | Yüzey hazırlanıp astarlanır. Astar kuruduktan sonra üretici tavsiyesine uygun şekilde iki kat boya uygulanır. | Renk seçimi idare/mimar onayına tabidir; mock-up istenebilir.
11 | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) | İdarece onaylanmış proje ve cephe birleşim detaylarına uygun 40*40*2 mm kutu profil taşıyıcı sistemin oluşturulması, tüm betonarme ve duvar birleşimlerinde betonarme ile birleşen kısımda akustik ses yalıtım bandı yapılması, kutu profillerin ek ve kaynak yerlerinin 2 kat antipas boya ile boyanması,tek kat alçı levhaların(12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F) gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45º açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - 15 mm yükseltilerek kutu profillere, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, işin sözleşme eki olan projeler ve teknik şartnamesinde tariflendiği şekilde noksansız olarak tamamlanması ve giydirme duvarın oluşturulması işidir. |  | Dış cephe Duvarları
12 | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN | Toplam konstrüksiyon elamanlarına uyumlu,tek kat alçıpan( 12.5 mm Yangın Dayanımlı Tip F) vidalanması işidir. |  | Dış cephe Duvarları | Q3 Seviye derz dolgu ve saten alçı üzeri projesine uygun renkte su bazlı mat iç cephe boyası.
13 | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ | İdarece onaylanmış proje ve cephe detaylarına uygun olacak şekilde 10 cm kalınlığında 50 kg/m3 yoğunluğunda A1 sınıfı yanmaz,Isıl iletkenlik katsayısı (W/mK) 0,035 600*1200 mm ölçülerinde siyah cam tüllü taşyünü levhaların cephe ve alçıpan duvar arasına montajlanması işidir. |  | Dış cephe Duvarları

## DUVAR TİPLERİ METRAJ TABLOSU
PROJE ¦ project |  |  | TESLİM ¦ submission |  | REVİZYON ¦ revision |  |  |  | TARİH ¦ date
MEF ÜNİVERSİTESİ |  |  | MİMARİ UYGULAMA PROJESİ TESLİMİ |  | 1
DUVAR TİPLERİ METRAJ TABLOSU
* Bütün pozların şartnamesinde belirtilmiş teknik özellikleri sağlayan malzemenin ebatlarına, renk, doku, yüzey ve kalite uygunluğu için Mimari onay alınacaktır. Mimari onayın onayından sonra gerçek üretim/kısmı imalata geçilecektir. * Görseller referans amaçlıdır, tasarımın nihai sonucunu yansıtmamaktadır.
No | Kod | Tip | Keşif | Birim Fiyat | Toplam Tutar
1 | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) | 1618.9525 |  | 0
2 | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) | 2023.783 |  | 0
3 | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) | 178.34 |  | 0
4 | W-CLAD-01 | Duvar Koruma Minderi | 179.66 |  | 0
5 | W-CER-01 | Seramik Kaplama | 574.4335 |  | 0
6 | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması | 80.41 |  | 0
7 | W-INS-01 | Seramik Kaplanabilir Şaft Kapağı | 4 |  | 0
8 | W-PL-01 | ALÇI SIVA | 8378.9675 |  | 0
9 | W-PL-02 | SATEN ALÇI | 8284.7475 |  | 0
10 | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA | 8284.7475 |  | 0
11 | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) | 1667.93 |  | 0
12 | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN | 1667.93 |  | 0
13 | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ | 1667.93 |  | 0
* Duvar imalatı yapılacak tüm mahallerde iç duvar kaplamaları mahal kodlarına göre, dış duvarlar koridorlara göre belirli bir sistemde kodlandırılarak mimari projede işaretlenmiştir. bu şekilde toplam duvar metrekaresi üzerinden doğrama minhaları çıkarılarak net metrekare belirtilmiştir.
MAHAL NO | MAHAL ADI | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | m² | KAPI MİNHA | PENCERE MİNHA | NET METREKARE | DUVAR KODU | DUVAR TİPİ | BİTİŞ MALZEMESİ
Z-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-02 | PANO ODASI | 12.8 | 4.3 | 55.04 | 2.3 |  | 52.74 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-03 | KAFETERYA |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-04 | ÇOK AMAÇLI SALON | 28.68 | 4.3 | 123.324 | 4.6 | 7.7 | 111.024 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-MIR-01
Z-05 | KORİDOR 1 | 37.5 | 4.3 | 161.25 | 6.9 | 7.7 | 146.65 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-06 | DEPO | 21.7 | 4.3 | 93.31 | 4.6 | 0.75 | 87.96 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-07 | SESSİZ ALAN |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-08 | KORİDOR 2 | 43 | 4.3 | 184.9 | 6.9 | 7.7 | 170.3 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-09 | İNŞAAT MÜH. LAB | 18.4 | 4.3 | 79.12 | 4.6 | 7.7 | 66.82 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-10 | KORİDOR 3 | 32.03 | 4.3 | 137.729 | 18.72 |  | 119.009 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
Z-11 | ERKEK MESCİT | 4.4 | 4.3 | 18.92 |  |  | 18.92 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-12 | ERKEK ABDESTLİK | 7.2 | 4.3 | 30.96 | 2.3 |  | 28.66 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-13 | KORİDOR 4 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 6.9 |  | 28.79 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-14 | KADIN ABDESTLİK | 7.1 | 4.3 | 30.53 | 2.3 |  | 28.23 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-15 | KADIN MESCİT | 8 | 4.3 | 34.4 |  |  | 34.4 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-16 | MEKANİK TEKNİK ODASI | 12.6 | 4.3 | 54.18 | 2.3 |  | 51.88 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-17 | KORİDOR 5 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 2.51 |  | 33.18 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-18 | ELEKTRİK TEKNİK ODASI | 11.5 | 4.3 | 49.45 | 2.3 |  | 47.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-19 | KORİDOR 6 | 8.3 | 4.3 | 35.69 | 2.51 |  | 33.18 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
Z-20 | KADIN WC | 9.6 | 4.3 | 41.28 | 2.07 |  | 39.21 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-21 | ENGELLİ WC | 5.6 | 4.3 | 24.08 | 2.66 |  | 21.42 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-22 | ERKEK WC | 9.6 | 4.3 | 41.28 | 2.07 |  | 39.21 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-23 | SIĞINAK | 17.37 | 4.3 | 74.691 | 7.13 |  | 67.561 | W-GYP-01 | F+DFIR
Z-24 | ERKEK WC | 9.55 | 4.3 | 41.065 | 2.3 |  | 38.765 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-25 | ENGELLİ WC | 6.97 | 4.3 | 29.971 | 2.53 |  | 27.441 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-26 | KADIN WC | 9.55 | 4.3 | 41.065 | 2.3 |  | 38.765 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
Z-27 | RÜZGARLIK |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-28 | YERALTI |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
Z-29 | AMFİ- MERDİVEN |  | 4.3 | 0 |  |  | 0
z-30 | İNŞAAT LAB DEPO | 10.16 | 4.3 | 43.688 | 2.3 |  | 41.388 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-01-01 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-02-01 | PANO ODASI | 12.8 | 3.25 | 41.6 | 2.3 | 0 | 39.3 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-01 | TEKNİKER ODASI | 15 | 3.25 | 48.75 | 4.37 | 2.25 | 42.13 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-01 | MAKİNA MÜH. LAB. | 30.3 | 3.25 | 98.475 | 6.67 | 9.95 | 81.855 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-01 | KORİDOR 1 | 37.5 | 3.25 | 121.875 | 9.2 | 7.7 | 104.975 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-01 | DEPO | 17.3 | 3.25 | 56.225 | 4.6 | 0 | 51.625 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-07-01 | KORİDOR 2 | 40.7 | 3.25 | 132.275 | 9.2 | 13.2 | 109.875 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-08-01 | ELEKTRİK MÜH. LAB. | 20.6 | 3.25 | 66.95 | 4.6 | 13.2 | 49.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-09-01 | KORİDOR 3 | 40.22 | 3.25 | 130.715 | 16.46 |  | 114.255 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-10-01 | ENGELLİ WC | 8.4 | 3.25 | 27.3 | 2.66 |  | 24.64 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-01 | REVİR | 12.06 | 3.25 | 39.195 | 4.6 |  | 34.595 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-12-01 | OFİS | 13.3 | 3.25 | 43.225 | 4.6 | 0.75 | 37.875 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-13 | HAKEM ODASI | 13.1 | 3.25 | 42.575 | 4.6 | 0.75 | 37.225 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-14 | KORİDOR 4 | 10.56 | 3.25 | 34.32 | 6.9 |  | 27.42 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-15 | WC+DUŞ ERKEK | 19.3 | 3.25 | 62.725 | 2.07 |  | 60.655 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
01-16 | SOYUNMA ODASI ERKEK | 14.44 | 3.25 | 46.93 | 4.37 |  | 42.56 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
01-17 | KORİDOR 5 | 10.6 | 3.25 | 34.45 | 11.5 |  | 22.95 | W-GYP-01 | F+DFIR
01-18 | SOYUNMA ODASI KADIN | 15.15 | 3.25 | 49.2375 | 4.37 |  | 44.8675 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
01-19 | WC+DUŞ KADIN | 19.71 | 3.25 | 64.0575 | 2.07 |  | 61.9875 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
01-20 | SPOR SALONU | 32.45 | 3.25 | 105.4625 | 26.1 | 1.5 | 77.8625 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CLAD-01
2026-01-02 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-02-02 | PANO ODASI | 12.8 | 3.25 | 41.6 | 2.3 |  | 39.3 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-02 | PROJE ODASI | 11.1 | 3.25 | 36.075 | 2.3 |  | 33.775 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-02 | KİMYA MÜH. LAB. | 28.67 | 3.25 | 93.1775 | 6.9 | 7.7 | 78.5775 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-02 | KORİDOR 1 | 34.03 | 3.25 | 110.5975 | 11.5 | 7.7 | 91.3975 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-02 | KORİDOR 2 | 22.2 | 3.25 | 72.15 | 4.6 | 13.2 | 54.35 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-07-02 | YAZILIM MÜH LAB. | 20.6 | 3.25 | 66.95 | 4.6 | 13.2 | 49.15 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-08-02 | KORİDOR 3 | 32.52 | 3.25 | 105.69 | 11.96 |  | 93.73 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-09-02 | ERKEK WC | 14.5 | 3.25 | 47.125 | 2.3 |  | 44.825 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-10-02 | KADIN WC | 14.5 | 3.25 | 47.125 | 2.3 |  | 44.825 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-02 | DEPO | 40 | 3.25 | 130 | 7.36 |  | 122.64 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-12-02 | KAT DEPOSU | 6.7 | 3.25 | 21.775 | 2.3 |  | 19.475 | W-GYP-01 | F+DFIR
02-13 | KİMYA LAB DEPOSU | 7.7 | 3.25 | 25.025 | 2.3 |  | 22.725 | W-GYP-01 | F+DFIR
02-14 | KORİDOR |  | 3.25 | 0 |  |  | 0
2026-01-03 | ÖĞRENCİ MERKEZİ |  | 3 | 0 |  |  | 0
2026-02-03 | PANO ODASI | 12.8 | 3 | 38.4 | 2.3 |  | 36.1 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-03-03 | PROJE ODASI | 14.79 | 3 | 44.37 | 2.3 |  | 42.07 | W-GYP-01 | F+DFIR
2026-04-03 | BİLGİSAYAR LAB. 1 | 28.7 | 3 | 86.1 | 4.6 | 7.7 | 73.8 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-05-03 | KORİDOR 1 | 34.03 | 3 | 102.09 | 9.2 | 7.7 | 85.19 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-06-03 | KORİDOR 2 | 22.2 | 3 | 66.6 | 4.6 | 13.2 | 48.8 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-07-03 | BİLGİSAYAR LAB. 2 | 20.6 | 3 | 61.8 | 4.6 | 13.2 | 44 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
2026-08-03 | KORİDOR 3 | 33.15 | 3 | 99.45 | 4.6 | 55.55 | 39.3 | W-GYP-01 | F+DFIR |  | KORİDOR
2026-09-03 | ERKEK WC | 13.4 | 3 | 40.2 | 2.3 |  | 37.9 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-10-03 | KADIN WC | 13.4 | 3 | 40.2 | 2.3 |  | 37.9 | W-GYP-02 | F+DFH2IR | W-CER-01
2026-11-03 | SPOR SALONU AMFİ | 40 | 3 | 120 |  | 55.55 | 64.45 | W-GYP-02 | F+DFH2IR
SPOR SAL.KAPLAMA W-CLAD-01 |  | 102 | 2 | 204 | 24.34 |  | 179.66
W-GYP-03 (F TİPİ)
ZK |  | 15,2X4,3 | 59.985
1K |  | 2,25X3,25 | 7.31
2K |  | 3,5X3,25 | 11.375
3K |  | 3,5X3 | 10.5
|  | TOPLAM | 178.34

## W-GYP-01
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-GYP-01
Poz Tanımı: | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Malzeme | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| FR alçıpan |  | m2 | 2 |  | 0
| DFIR Alçıpan |  | m2 | 2 |  | 0
| DU 100 0,6 mm |  | mt | 1.1 |  | 0
| DC 100 0,6 mm |  | mt | 2.3 |  | 0
| ses bandı |  | mt | 1.3 |  | 0
| vida |  | ad | 80 |  | 0
| 50 kg/m3 10 cm taşyünü |  | m2 | 1 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| Yardımcı karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| usta alçıpan |  |  | 0.05 |  | 0
| Yardımcı alçıpan |  |  | 0.075 |  | 0
| taşyünü |  |  | 0.03 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA |  | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.22167 |  | 0 | 30 | imalat yapar | 20 | imalat yapar | 50 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-GYP-02
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-GYP-02
Poz Tanımı: | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| FR alçıpan |  | m2 | 2 |  | 0
| DFH2IR Alçıpan |  | m2 | 2 |  | 0
| DU 100 0,6 mm |  | mt | 1.1 |  | 0
| DC 100 0,6 mm |  | mt | 2.3 |  | 0
| ses bandı |  | mt | 1.3 |  | 0
| vida |  | ad | 80 |  | 0
| 50 kg/m3 10 cm taşyünü |  | m2 | 1 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| Yardımcı karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| usta alçıpan |  |  | 0.05 |  | 0
| Yardımcı alçıpan |  |  | 0.075 |  | 0
| taşyünü |  |  | 0.03 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA |  | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.22167 |  | 0 | 30 | imalat yapar | 20 | imalat yapar | 50 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-GYP-03
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-GYP-03
Poz Tanımı: | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| FR alçıpan |  | m2 | 4 |  | 0
| DU 100 0,6 mm |  | mt | 1.1 |  | 0
| DC 100 0,6 mm |  | mt | 2.3 |  | 0
| ses bandı |  | mt | 1.3 |  | 0
| vida |  | ad | 80 |  | 0
| 50 kg/m3 10 cm taşyünü |  | m2 | 1 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| Yardımcı karkas |  |  | 0.033333 |  | 0
| usta alçıpan |  |  | 0.05 |  | 0
| Yardımcı alçıpan |  |  | 0.075 |  | 0
| taşyünü |  |  | 0.03 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA |  | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.22167 |  | 0 | 30 | imalat yapar | 20 | imalat yapar | 50 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.22167 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-CER-01
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-CER-01
Poz Tanımı: | Seramik Kaplama |  |  |  | Birim | m2
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| seramik malzemesi |  | m² | 1 |  | 0
| C2TES1 sınıfı yapıştırıcı |  | kg | 6 |  | 0
| flex derz dolgu |  | kg | 0.2 |  | 0
| sarf malz(sünger seviye tespit artısı,klips vb.) |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta |  |  | 0.11765 |  | 0
| seramik yardımcı |  |  | 0.11765 |  | 0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | 1 | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.23529 |  | 0 | 8.5 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.23529 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.23529 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.23529 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.23529 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.23529 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-PL-01
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-PL-01
Poz Tanımı: | ALÇI SIVA |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| Derz alçısı |  | kg | 1.1 |  | 0
| Derz bandı |  | mt | 3.5 |  | 0
| Karışık el alçısı |  | kg | 5 |  | 0
| Köşebent |  | mt | 1 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1% |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta (derz bandı) |  |  | 0.02 |  | 0
| yardımcı(derz bandı) |  |  | 0.02 |  | 0
| usta alçı |  |  | 0.016667 |  | 0
| yardımcı alçı |  |  | 0.016667 |  | 0
0
0
[6 empty] | 0 | derz bandı |  | Karışık Alçı
[6 empty] | 0 | 1 | USTA | 1 | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.073333 |  | 0 | 50 | imalat yapar | 60 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.073333 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.073333 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.073333 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.073333 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.073333 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-PL-02
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-PL-02
Poz Tanımı: | SATEN ALÇI |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| saten alçı |  | kg | 3 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta |  |  | 0.015385 |  | 0
| yardımcı |  |  | 0.015385 |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | saten alçı
[6 empty] | 0 | 1 | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.030769 |  | 0 | 65 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.030769 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.030769 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.030769 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.030769 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.030769 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## W-PL-03
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | W-PL-03
Poz Tanımı: | AKRİLİK BOYA |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Yapılan İmalatın Tanımı | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| Astar |  | kg | 0.2 |  | 0
| Akrilik İç cephe mat boya |  | lt | 0.27 |  | 0
| sarf malz(zımpara,fırça rulo vb) |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 7% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | usta (ano astar file) |  |  | 0.014286 |  | 0
| seramik yardımcı(ano astar file) |  |  | 0.014286 |  | 0
| usta alçı sıva |  |  |  |  | 0
| yardımcı alçı sıva |  |  |  |  | 0
| usta karışık |  |  |  |  | 0
| yardımcı karışık |  |  |  |  | 0
| usta saten |  |  |  |  | 0 | boya
| yardımcı saten |  |  |  |  | 0 | 1 | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.028571 |  | 0 | 70 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.028571 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.028571 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.028571 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.028571 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.028571 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % |  | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## FAC-GYP-01
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | FAC-GYP-01
Poz Tanımı: | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Malzeme | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| FR alçıpan |  | m2 | 1 |  | 0
| 40*40*2 mm kutu profil |  | kg | 9.45 |  | 0
| ses bandı |  | mt | 1.3 |  | 0
| vida |  | ad | 24 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 20
işçilik | usta karkas |  |  | 0.05 |  | 0
| Yardımcı karkas |  |  | 0.05 |  | 0
| usta alçıpan |  |  | 0.016667 |  | 0
| Yardımcı alçıpan |  |  | 0.016667 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA |  | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1 | İŞÇİ |  | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.13333 |  | 0 | 20 | imalat yapar | 60 | imalat yapar |  | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.13333 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.13333 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.13333 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.13333 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.13333 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## FAC-GYP-02
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | FAC-GYP-02
Poz Tanımı: | KIRMIZI ALÇIPAN |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Malzeme | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| FR alçıpan |  | m2 | 1 |  | 0
| vida |  | ad | 36 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik
| usta alçıpan |  |  | 0.016667 |  | 0
| Yardımcı alçıpan |  |  | 0.016667 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA |  | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.033333 |  | 0 |  | imalat yapar | 60 | imalat yapar | 50 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.033333 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.033333 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.033333 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.033333 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.033333 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## FAC-ISO-01
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Poz No : | FAC-ISO-01
Poz Tanımı: | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ |  |  |  | Birim | m²
MALZEME | Malzeme | Marka | Ölçü | Miktar | B.Fiyat TL | Tutar TL
| 50 kg/m3 10 cm taşyünü |  | m2 | 1 |  | 0
| sarf malz |  | ls | 1 |  | 0
| fire |  |  | 5% |  | 0
| TOPLAM |  |  |  |  | 0
işçilik | taşyünü usta |  |  | 0.018182 |  | 0
| taşyünü yardımcı |  |  | 0.018182 |  | 0
[7 empty] | karkas |  | alçıpan |  | taşyünü
[7 empty] | 1 | USTA | 1 | USTA | 1 | USTA
[7 empty] | 1 | İŞÇİ | 1.5 | İŞÇİ | 1 | İŞÇİ
| TOPLAM |  |  | 0.036364 |  | 0 |  | imalat yapar |  | imalat yapar | 55 | imalat yapar
GENEL GİDER | Sigorta |  | Adam.Gün | 0.036364 |  | 0
| Yemek |  | Adam.Gün | 0.036364 |  | 0
| İş Güvenliği |  | Adam.Gün | 0.036364 |  | 0
| Şantiye ve Teknik Personel Giderleri(Yakıt sarf malz vs) |  | Adam.Gün | 0.036364 |  | 0
| konaklama |  | Adam.Gün | 0.036364 |  | 0
| GENEL GİDER TOPLAMI |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM | KAR ORANI |  | % | 20 | 0 | 0
| BİRİM FİYAT TOPLAMI |  |  |  |  | 0