MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MERKEZİ VE SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI

“MEKANİK İŞLERİ”

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

## MEF  ÜNİVERSİTESİ

SARIYER 2 ADA 48 PARSEL

İSTANBUL

MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MERKEZİ VE SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI “MEKANİK İŞLERİ”  TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

- GENEL

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

- PROJELERİN UYGULANMASI

- İŞİN TÜRÜ VE İŞ BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER

- KONTROL HİZMETLERİ

- İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

- İŞİN SÜRESİ

- MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

- MEF ÜNİVERSİTESİ 'NE GİRİŞ /ÇIKIŞ

- İŞ SAĞLIĞI / İŞ GÜVENLİĞİ

- TEMİNAT MEKTUPLARI

- ÖDEMELER

- İŞ KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI

- KABUL İŞLEMLERİ

- CEZALAR

- GARANTİLER

- TAŞERON KULLANMA

- SÖZLEŞMENİN FESHİ

- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

- ALACAKLARIN DEVRİ

- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

- İŞ DURDURMA VEYA ERTELEME TALİMATI

- ÇELİŞEN FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI

- DİĞER HÜKÜMLER

- REFERANS DOKÜMANLAR

- ŞARTNAME EKLERİ

- DİĞER HÜKÜMLER

- REFERANS DOKÜMANLAR

- ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARI POZ AÇIKLAMALARI

# GENEL

İhaleye ilişkin Sözleşme, İşbu Şartname de dahil ihale dokümanında belirtilen tüm gereklilikler baz alınarak ve anlaşılan şartlara uygun olarak MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanacaktır. İhale sonucunda seçilecek olan şirket ile MEF ÜNİVERSİTESİ arasında Yapım İşi Alım Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) imzalanacaktır.

İşbu Şartname boyunca teklif istenecek taraf bundan böyle Şirket veya Yüklenici olarak anılacaktır.

MEF ÜNİVERSİTESİ ve Yüklenici/Şirket bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Teknik Şartname MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından yaptırılan “MEF ÜNİVERSİTESİ BİNASI MEKANİK İŞLERİ” işi ile ilgili her türlü Yapım İşlerinin yürütülmesinde (bundan böyle “İş” olarak anılacaktır.) uygulanacak genel esasları belirler.

# TANIMLAR VE KISALTMALAR

## Tanımlar:

Bu maddede tanımlanan kelimeler, Sözleşme ve Ekleri’nde kullanıldığı takdirde, aşağıdaki anlamı taşır.

Kontrol Mühendisi veya Kontrol Teşkilatı veya Kontrol Şefi: İş’in Yalnızca uygulanması ile ilgili olarak, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin kendilerine verdiği özel görev ve yetkiler çerçevesinde İş’i kontrol eden, kontrollük hizmetleri için yetki verilmiş MEF ÜNİVERSİTESİ’nin kendi teknik personeli.

Yüklenici: İhale sonucunda Sözleşme’de istenen İşlerin yapılmasını üstlenen, işbu Şartname’ye istinaden yapılacak Sözleşme’yi imzalayan Taraf ve söz konusu Taraf’ın yetkili temsilcileri veya söz konusu Tarafça tayin edilen temsilci.

Alt Yüklenici/ler: Belirli bir iş paketinin sorumluluğunu üstlenecek gerçek ve tüzel kişilerden her birini ifade eder.

İhale Bedeli: İş’in yapımı için MEF ÜNİVERSİTESİ ile Yüklenici arasında akdedilen Sözleşme’de belirtilen İş’in toplam bedeli anlamına gelir.

İş Bedeli: İş’in bünyesine girecek veya ürünlerin teslimi ile alakalı herhangi bir imalat için gerekli olacak malzemenin, İŞVEREN onayı ile şantiyede ve/veya iş mahallinde stoklanması/depolanması işlemini, Uygulama Projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı

olarak, İş’in tamamlanması için ihale ile İstekli tarafından teklif edilen ve İŞVEREN tarafından uygun görülerek Sözleşme’ye bağlanan ödemeye esas toplam bedeli ifade eder.

İş: Yüklenici’ye ihale edilen “MEF ÜNİVERSİTESİ MEKANİK İŞLERİ” işine ilişkin her türlü yapım işleri.

Sözleşme: İşbu Şartname’ye ilişkin yapılacak ihale sonucuna göre seçilecek Yüklenici firma ile imzalanacak Sözleşme ve bunun ayrılmaz parçası eklerinde belirtilen bütün şartlar.

İş Yeri: Yüklenici’ye ihale edilen “MEF ÜNİVERSİTESİ MEKANİK İŞLERİ” işine ilişkin tahsis edilen MEF ÜNİVERSİTESİ sınırları içindeki alan.

İhale Bedeli: İş’in yapımı için MEF ÜNİVERSİTESİ ile Yüklenici arasında akdedilen Sözleşme’de belirtilen İş’in toplam bedeli anlamına gelir.

İdari Şartnamede Bulunmayan Konular: İdari Şartname’de bulunmayan diğer konularda, proje yönetimi ve idari ile temasa geçilecektir.

Garanti Süresi: Geçici Kabul İtibar Tarihi ile Kesin Kabul tarihi arasında geçecek ve işbu şartnamede belirtilen süreyi ifade eder.

## Kısaltmalar:

All-Risk: Yapım halindeki inşaatta oluşabilecek her türlü hasarı, zarar ve ziyanı tazmin eden sigortadır.

CE: Avrupa Uygunluğu (Conformité Européenne)

ED50: Avrupa Datumu 1950 (European Datum 1950) Koordinat Sistemi

HŞT: Haftalık Şantiye Toplantısı

ITRF: Uluslararası Yersel Referans Çerçevesi (International Terrestrial Reference Frame) Koordinat Sistemi

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği KDV: Katma Değer Vergisi KG: Kalite Güvence

KK: Kalite Kontrol

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TSE: Türk Standartları Enstitüsü

TS: Türk Standartları

YAMAHA: Yanıcı Madde Hasarı

# PROJELERİN UYGULANMASI:

İşbu Şartname’ye istinaden seçilen firma ile Sözleşme yapılması durumunda; Sözleşme konusu bütün yapım işleri, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından Yüklenici’ye verilecek veya Yüklenici tarafından hazırlanıp MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından onaylanacak projelere ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

Projelerin uygulanması esnasında yürürlüğe girmiş en son haldeki yasal mevzuata (Şartname, yönetmelik, talimat vb.) göre imalat yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

İşbu Şartname’ye konu olan İş’lere ilişkin Projelerin uygulanması ve bu hususta meydana gelen hataların, ayıpların ve kusurların sorumluluğu ve bunların neden olduğu tüm dolaylı ve doğrudan zararlar ve giderler Yüklenici'ye aittir. Ayrıca hatalı, ayıplı ve kusurlu olarak yapılan uygulama sonucu meydana getirilen işlerin bedelleri de Yüklenici'ye ödenmez.

MEF ÜNİVERSİTESİ, işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği Yüklenici’nin iznine veya onayına ihtiyaç duymaksızın her zaman yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında kendine bildirildiği andan itibaren gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak İş’e devam etmek zorundadır.

MEF ÜNİVERSİTESİ 'nin yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk Yüklenici’ye ait olup Yüklenici bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. MEF ÜNİVERSİTESİ’nin izni olmadan yapılacak proje değişikliklerinin MEF ÜNİVERSİTESİ’ye ve İş’e vereceği doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan, İş’in onaylı projeye uygun hale getirilmesinden veya eski hale iadesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

İşlerin yürütülmesi ve devamı sırasında, Yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın Sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun teknik ve sanat kurallarına uygun olmadığı kanısına varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini MEF ÜNİVERSİTESİ’ye 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirmek zorundadır.

Bu dokümanda belirtilen işler gerçekleştirilirken şartnamenin ilgili maddesinde yer alan Referans Dokümanlar dikkate alınacaktır.

İşbu şartname Referans Dokümanlar arasında bir uyuşmazlık olduğu durumlarda, Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ ilgili imalata başlamadan önce yazılı olarak bilgilendirmekle sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda, MEF ÜNİVERSİTESİ, hangi dokümanın esas alınacağına karar verecektir.

# İŞİN TÜRÜ VE İŞ BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER

Sözleşme ve Ekleri’ne göre yapılacak olan “MEF ÜNİVERSİTESİ MEKANİK İŞLERİ” işi toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde olup YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getirmesi için gerekli olan tüm malzemeler, yardımcı malzemeler, alet, edevat, tüm makinalar, işçilikler ve işçiliklere ait sigorta primleri, yol, barınma, yemek giderleri, her türlü iskele, yatay ve düşey taşımalar, nakliyeler (MEF ÜNİVERSİTESİ, imalatlarda yükleniciye hiçbir şekilde yatayda ve düşeyde nakliye bedeli ödemeyecektir.), her türlü vergi, resim, harç, Sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri, zayiat vb. giderler ile Yüklenici karı ve genel giderler Sözleşme Bedeli’ne dâhildir. İlgili mevzuatı gereğince hesaplanacak Katma Değer Vergisi Sözleşme Bedeli’ne dâhil değildir.

Görünür bir yere MEF ÜNİVERSİTESİ’nin uygun göreceği ölçülerde olmak üzere, işe ait tanıtıcı bilgilerin yer aldığı bir tabela hazırlanır ve Yüklenici bu iş için ek ödeme talep edemez.

# KONTROL HİZMETLERİ

## İşlerin Kontrolü:

Şartnamelerde belirtilen ve Sözleşme’ye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işleri, Kontrol Teşkilatı denetimi altında Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Herhangi bir işin MEF ÜNİVERSİTESİ denetimi altında yapılmış olması Yüklenici’nin üstlenmiş olduğu işi sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak konusundaki yükümlülüğünü ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, ayrıca, işlerin uygun olarak yapılmış olduğu yönünde zımni bir kabulün varlığına da işaret etmez.

## Kontrol Teşkilatının Yetkileri:

    - İş’in Proje ve Şartname’ye göre yürütülmesini, yapılmasını, uygulanmasını sağlar ve denetler.

    - Yüklenici, Kontrol Teşkilatı’nın teknik ve idari konularda gerekli gördüğü değişiklikleri yapacaktır. Ancak bu değişiklikler, Sözleşme ve proje koşullarını bozmaz; bu nedenle Yüklenici herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

    - Şartname, Şartname sonrası akdedilecek olan Sözleşme ve projelere uygun olmayan malzeme ve imalatı reddetmeye, istenmeyen malzemenin saha dışına çıkarılmasına, kusurlu imalatların sökülmesine, atılmasına ve yerine şartnamelere, projesine uygun yeni imalatın yapılmasını istemeye herhangi bir ilave bedel ödemeksizin ve ek süre vermeksizin tam yetkilidir.

    - İmalatın seyrini her an incelemeye yetkilidir.

## Yüklenici’nin Sorumluluğu:

Herhangi bir işin, MEF ÜNİVERSİTESİ Kontrol Teşkilatı’nın denetimi altında yapılmış olması, Yüklenici’nin, üstlenmiş olduğu İş’i bütünüyle, projelerine, Sözleşme şartlarına ve Şartnamelerine, teknik sanat ve kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

# İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

## Yapım İşlerinin Yapılması İçin Gerekli Bilgilerin Yüklenici’ye Teslimi

Sözleşme’nin imzalanmasını takiben uygun olarak Proje İşlerini yükümlenen proje yüklenicisi tarafından hazırlanan proje çalışmalarına (avan proje, mimari proje, statik proje vb.) ait gerekli doküman ve belgeler, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından Yüklenici’ye teslim edilir.

## İş Yerinin Yükleniciye Teslimi:

İşbu Şartname’ye istinaden seçilen firma ile MEF ÜNİVERSİTESİ MEKANİK İŞLERİ İNŞAATI’na ait Sözleşme yapılması durumunda, Sözleşme’nin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde Yüklenici’ye MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından yer teslim edilir. MEF ÜNİVERSİTESİ’nin kaynaklı herhangi bir sebep ile yer teslimi 7 (yedi) takvim günü içinde yapılamazsa, en geç 30 (otuz) takvim günü içinde yer teslim edilir. Bunun için “İş Yeri Teslim Tutanağı” düzenlenecek ve taraflarca imza edilecektir.

Yüklenici iş yeri tesliminin yapıldığı tarihten itibariyle, SGK Bildirimini yapmış olarak işe başlamak zorundadır. Yüklenici iş yeri teslim tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde herhangi bir sebeple işe başlamaz ise MEF ÜNİVERSİTESİ yükleniciye yazılı uyarıda bulunur. MEF ÜNİVERSİTESİ nin yazılı uyarısı tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde işe başlamadığı tespit edilmesi durumunda MEF ÜNİVERSİTESİ nin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla MEF ÜNİVERSİTESİ nin uygun görmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir.

Yüklenici, İş Yeri ve civarını gördüğünü, incelemelerde bulunduğunu, gerekli mevcut bilgileri elde ettiğini, İş’in kapsamını ve niteliğini, İş’in tamamlanması için gerekli olan makina ve ekipmanların neler olduğunu, çalışma ortamı, işyeri ulaşım yolları gibi hususlar hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu, İş’e başlama ve sürdürme konusunda İş Yerine ve İş’e ilişkin gerekli bilgilere vakıf olduğunu, İş’in yapılacağı yer ve İş’le ilgili bütün hususları, İş’in yapılacağı yerin hukuki ve idari durumunu bildiğini, ruhsatların alınması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla tüm idari ve hukuki yükümlülükleri yerine getireceğini bildiğini yazılı olarak “İş Yeri Teslim Tutanağı”’nı imzalamak suretiyle kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin ifası için gereken, başta işbu Şartname ve Şartname akabinde imzalanacak olan Sözleşme’nin akdedilmesi ile tahakkuk edecek damga vergisi olmak üzere her türlü vergi, resim, pul, harç gibi masraflar ile idari ve vergisel cezalar Yüklenici tarafından ödenir ya da MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından ödenerek Yüklenici’nin hesabına borç kaydedilir. Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin işbu sebeple uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı nakden ve defaten tazmin edeceğini ve/veya hakedişinden ve/veya teminatından mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu yapım işi için yer görme belgesi olmayan yüklenicilerin ihale katılımı kabul görmeyecektir.

Yüklenici tarafından yerinde keşif yapılarak ''YER GÖRME BELGESİ'' idareden alınacaktır.

## İş Yerinin İhbarı:

    - Yüklenici, Sözleşme’nin imzalanmasından sonra süresi içinde taahhüdündeki işin yeri ile konusunu T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve gerekli diğer mercilere bildirecektir. Bildirimin geç yapılması da dâhil olmak üzere bu kapsamda yaşanacak her türlü gecikmeden doğacak doğrudan ve dolaylı zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

## MEF ÜNİVERSİTESİ ve MEF ÜNİVERSİTESİ’nin Diğer Alt Yüklenicileri ile İlişkiler:

    - Yüklenici, kendisi veya Taşeronları tarafından yapılan işlerle ilgili nakliyatlar nedeniyle yollara ve yol güvenliğine zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, nakliye araçlarında istiap hadlerine uymak ve yine malzeme sevkiyatlarında gerekli sevk ve tesellüm belgeleri düzenlenmiş şekilde araçta bulundurmak, gerektiğinde yetkililere ibraz etmekten sorumludur.

    - Malzemelerin yükleme ve boşaltma sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Bu yükleme ve boşaltmalar çalışma saatleri içerisinde, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin belirlediği gün ve saatlerde, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin onay verdiği zamanlarda ve makul sürelerde yapılacaktır.

## Kabul Edilmeyen Malzeme ve İşler:

    - Kullanılacak malzemelerin tamamı şartnamelere, TS EN ve CE standartlarına uygun olacak ve malzemelere ait TS EN ile CE belgeleri MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunulacaktır. Teknik nitelik ve şartlara uymayan malzeme ve işler MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından reddedilir. Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin bu yoldaki tebligatına en geç 3 (üç) takvim günü içinde itiraz edebilir ancak nihai karar MEF ÜNİVERSİTESİ’ye aittir.

    - Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından uygun görülmeyen ve reddedilen malzemeyi, makine ve teçhizatı, İş Yerinden derhal uzaklaştırmaya ve kabul edilmeyen işleri yıkmaya ve sökmeye, bu işlemler için ayrıca bedel istemeden Şartname ve teknik diğer dokümanlara uygun olarak yeniden yapmaya mecburdur. Yüklenici, bu durumu koşulsuz olarak kabul ettiğini ve hiçbir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Bu yüzden doğabilecek gecikmeler, işin süresinin uzatılmasını gerektirmez. Reddedilen malzeme en fazla 3 (üç) takvim günü içinde Yüklenici tarafından İş Yerinden uzaklaştırılmadığı takdirde MEF ÜNİVERSİTESİ, bütün masrafları Yüklenici’ye ait olmak üzere bu hususu yerine getirir. Bu işlemde malzemenin hasar görmesi veya kaybolmasından dolayı Yüklenici hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunamaz.

    - Yüklenici işin önemine göre her türlü ölçü ve kontrol aletlerini şantiyede bulundurmaya ve kontrolün emrine vermeye mecburdur.

## Yüklenici’nin İhtiyacı Olan Elektrik ve Su:

İş için gerekli olan su ve elektriği MEF ÜNİVERSİTESİ sağlamak zorunda değildir. Ancak, İş civarında MEF ÜNİVERSİTESİ’ye ait su ve elektrik varsa, bu su ve elektrikten faydalanabilir. Bu amaçla yeni tesisat yapılması gerekirse malzeme ve işçiliği kendisine ait olmak üzere, Yüklenici gerekli tesisatı yapacak ve işin sonunda tesisatını sökecektir.

## Yüklenici’nin İş Başında Bulunması

Yüklenici, Yer Teslim Tutanağı’nın imzalanmasını takiben 7 (yedi) takvim günü içinde kendisini sözleşme kapsamında işin bitimine kadar MEF ÜNİVERSİTESİ’ye karşı tam yetki ile temsil edecek ve işin yönetiminden sorumlu olacak bir Mekanik İşler Şefi ve bir Makine Mühendisi atayacaktır ve bu hususu MEF ÜNİVERSİTESİ’ye yazılı olarak bildirecektir.

MEF ÜNİVERSİTESİ’nin gerekli gördüğü durumlarda denetim gerçekleştirilir. Yüklenici’nin istendiği zaman, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında MEF ÜNİVERSİTESİ yetkili elemanları ile birlikte bulunmaları gereklidir.

## İş Deneyiminin Belgelenmesi

Yüklenici’nin teklifi ile birlikte; ihale tarihinden geriye doğru son 2 (iki) yıl içinde veya yurt dışında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Sunulacak İş Deneyim Belgesi, istekli tarafından teklif edilen bedelin  %

50 (elli)'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler olacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu'nun "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde (Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011) yer alan;

(C) SIHHI VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

Bu ihalede benzer işe denk sayılacak bölümler:

Makine Mühendisliği

İş Deneyimi Şartı

İsteklilerin, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirmiş oldukları mekanik işlere ilişkin iş deneyimine sahip olmaları zorunludur.

İş deneyimi, sözleşme, fatura, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, hakediş belgeleri veya işin tamamlandığını gösteren eşdeğer resmi belgeler sunulacaktır.

Sunulan iş deneyim belgelerinin, ihale konusu işe benzer nitelikte mekanik işler uygulamalarına ilişkin olması zorunludur.

Bu kapsamda, istenilen nitelikte iş deneyimini belgeleyemeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

## Yüklenici’nin Personeli, Mekanik İşler Şefive Diğer Personel İle İlgili Hükümler

İş Kapsamında İstenecek Teknik Personel: Bu iş kapsamında Yüklenici tarafından aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel istenmektedir.

MEF ÜNİVERSİTESİ, Sözleşme ve ekleri hükümlerine göre özgeçmiş ve diploma fotokopileri ile beraber onaya sunulan Yüklenici personelini onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar. Yüklenici, sunulan personel listesinden bir veya daha fazla personel reddedildiği takdirde yeni personel listesi hazırlayarak MEF ÜNİVERSİTESİ onayına sunacaktır. Yüklenici, İş’in aksamadan sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için istenen sayıda ve nitelikte personele ilave olarak şantiye teşkilatında çalışan personel sayısını arttırmakla yükümlüdür. İş’in kontrolünde, kalitesinde ve zaman yönetiminde sorun olduğunun MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından tespit edildiğinde, Yüklenici’e yazılı bildirim yapılacak ve bildirim ile belirlenen sürede talep edilen ilave personel Yüklenici tarafından görevlendirilecektir.

| TEKNİK PERSONEL LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KİŞİ SAYISI | MESLEKİ ÜNVAN | DENEYİM | BAŞLANGIÇ |
| 1 | Mekanik İşler Şefi (Makine Mühendisi) | En Az 10 Yıl Üstyapı İş Deneyimli | İş Yeri Yer Teslimi |
| 1 | Makine Mühendisi | En Az 7 Yıl Deneyimli | İş Yeri Yer Teslimi |

Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin içerisinden belirtilen kişiyi MEF ÜNİVERSİTESİ MEKANİK İŞLERİ İnşaatı kapsamında Mekanik İşler Şefive Makine Mühendisi görevlendirecektir. Mekanik İşler Şefiolarak görevlendirilen kişi, Mekanik İşler Şefiliği görevini üstlendiğini yazılı olarak noter onaylı bir taahhütname ile ekine noter onaylı diploma suretini ilave ederek MEF ÜNİVERSİTESİ’ye taahhüt edecektir.

MEF ÜNİVERSİTESİ gerekli gördüğü hallerde yapılacak iş kapsamında Yüklenici tarafından görevlendirilen Personel’in değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu hususu peşinen kabul beyan ve taahhüt edecektir.

Yüklenicinin görevlendireceği teknik personellerden olan;

Mekanik İşler Şefi, işbu şartnamede tanımlanan İş doğrultusunda, sorumlu olduğu çalışma alanında, görev yapacaktır.

Makine Mühendisi, bu şartnamede tanımlanan İş doğrultusunda Mekanik İşler Şefine bağlı olarak görev yapacaktır.

Yüklenici, iş için gerekli olan teknik personelleri, sorumluğunu aldığı iş grubu hangi mühendislik disiplinini ilgilendiriyorsa ilgili mühendisin isimlerini ve belgelerini (diploma, ilgili meslek odası kayıt belgesi) Teknik Personel Taahütnamesi ile birlikte işin yer teslimi yapıldıktan sonra en geç 7 (yedi) takvim günü içinde MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunacaktır. Teknik personel olarak görevlendirilen kişi, teknik personel görevini üstlendiğini yazılı olarak noter onaylı bir taahhütname ile ekine noter onaylı diploma suretini ilave ederek MEF ÜNİVERSİTESİ’ye taahhüt edecektir. Mekanik İşler Şefinin ve teknik personelin deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak, mezuniyete ilişkin bir belge ile tevsik edilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tebliğlerine göre tüm çalışanların mesleki yeterlilikleri ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

## Şantiye Planı ve Yüklenicinin Bulundurmakla Yükümlü Olduğu Şantiye Teçhizatı:

Yüklenici, uygun bir şantiye planı yaparak bunu MEF ÜNİVERSİTESİ’nin belirttiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde onaylanmak üzere MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunacaktır. Bu planda, aşağıdaki bilgiler olmalıdır:

- Ambar ve depo yerleri,

- Makina, alet ve edavatın bulunacağı yerler,

- Araçların giriş, çıkış ve park yerleri,

- Şantiye binasının yeri,

## Malzeme ve Teçhizatın Şantiyeden Çıkarılması:

İşin yapılması sırasında, Yüklenici tarafından temin edilerek İş Yerine getirilen tüm makina ve teçhizat ile malzeme ve benzeri şeyler veya MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından Yüklenici’ye teslim ve tahsis edilen her türlü malzeme, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı izni olmadan başka bir işte kullanılamaz ve İş Yeri’nden dışarı çıkarılamaz.

## Vardiyalı Çalışma:

İşin zamanında bitirilip tesisin işletmeye alınması için çalışmalar, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından istenmesi durumunda, 2 (iki) vardiya halinde yürütülebilir. Yüklenici bunun için herhangi bir talep ve itirazda bulunamayacak ve ayrıca bir ödeme talep etmeyecektir. Yüklenici farklı vardiyalardaki çevresel koşulları iş güvenliğine uygun hale (aydınlatma düzeyi vb.) getirecektir.

## MEF ÜNİVERSİTESİ Mallarına Gelebilecek Zararların Giderilmesi:

    - Geçici kabul yapılıncaya kadar, Yüklenici kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya kendisi tarafından temin ve tedarik olunan her türlü malzeme, makina, iş makinaları ve bütün ulaşım araçları ve bunların teçhizat, tesisat ve geçici yapılar, taahhüdü altındaki inşaat vs. dâhil olmak üzere, işlerin bütün kısımlarının korunmasından Yüklenici sorumlu olup riskleri de Yüklenici’ye aittir.

    - Yüklenici, İş Yeri’nde, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak, güvenlik önlemi almak için kullanacağı araç-gereç-ekipmanların yasal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun olmasını sağlayacak ve eğer gerekiyorsa üçüncü taraf kontrollerini yaptıracak, kontrol yaptırdığına dair evrak-döküman-kayıtları MEF ÜNİVERSİTESİ ile paylaşacak; her zaman taşıt aracı ve ilk yardım araç, ekipmanları ile yangın söndürme cihazları gibi koruyucu ve güvenliği sağlayacak araç-ekipmanı bulunduracak; bunların da her an iyi durumda ve kullanılmaya hazır halde olmalarını sağlayacaktır.

    - Yüklenici’nin yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak, herhangi bir şahıs veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar ve ziyanından doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur.

    - Yüklenici, kendisinin veya taşeronunun çalıştırdığı işçi ve personeli için 4857 sayılı İş Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile sosyal sigortalarla ilgili yürürlükteki tüm kanun ve sair mevzuatın kendisine işveren sıfatı ile yüklediği sorumlulukları zamanında yerine getirmeye mecburdur. Şantiye içinde ve civarında meydana gelecek kazaları Yüklenici derhal kontrol teşkilatına kanuni süresi içerisinde haber verecek ve gerekli önlemleri alacaktır.

    - Sözleşme konusu İş için çalışacak Yüklenici personellerinin adli sicil kaydı olması, sigortasının olmaması, 18 (onsekiz) yaşından küçük olması, kişisel koruyucu donanımların eksik olması, gerekli iş güvenliği önlemlerini almaması, gerekli yeterlilik belgelerinin bulunmaması ve kimliklerinin yanlarında bulunmaması durumunda çalışmalarına izin verilmeyecektir.

## İş Alanlarının Temizlenmesi:

Geçici kabulün tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce Yüklenici İş Yerindeki fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iş alanını 7 (yedi) takvim günü içerisinde Atık Yönetimi prosedürü ve yasal mevzuata uyum çerçevesinde temizlemekle yükümlüdür. Yapımı biten yapılara ait tüm kaba ve ince temizlik Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Çevre düzenleme ve inşaat ince temizliği geçici kabul öncesinde yapılacak olup bu işler için yüklenici ilave bir bedel talep etmeyecektir. Yüklenici ’nin İş Yeri’nden 7 (yedi) takvim günü içinde götürmediği demirbaş malzemelerinin kaldırılması için MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından gerekli görülürse ilave olarak 7 (yedi) takvim günü süre verilebilir. Bu süre sonunda Yüklenici tarafından alınmayan demirbaş malzemeler MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından irat kaydedilir ve bunlar için her türlü kullanım yetkisi MEF ÜNİVERSİTESİ’de olacaktır. İşbu demirbaşların mülkiyeti bilabedel MEF ÜNİVERSİTESİ’ye geçecektir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve gayr-i kabili, rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## Öncelik:

İşbu Şartname’ye istinaden seçilen Şirket ile Sözleşme yapılması durumunda; Sözleşme, Ekleri ve diğer dokümanlar arasında bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:

- Sözleşme

- MEF ÜNİVERSİTESİ İdari Şartname, Teknik Şartname ve projeler

- Sözleşme’nin ekleri

- Diğer dokümanlar

# İŞİN SÜRESİ

  - İş’in tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi İş Yeri Teslim Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Belirtilen iş süresine, resmi tatil ve dini bayram günleri dahildir. MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından belirtilen bu günlerde herhangi bir sebeple çalışmaya müsaade edilmemesi durumunda dahi bu günler karşılığı ilave süre verilmeyecek olup, belirtilen iş süresinde çalışmalar tamamlanacaktır.

  - İş yeri teslim tutanağını imzalanmasını takiben 7 (yedi) takvim günü içinde Yüklenici detaylı iş programını hazırlayarak onaylanmak üzere MEF ÜNİVERSİTESİ’ye verecektir. MEF ÜNİVERSİTESİ, verilen iş programını aynen onaylayabileceği gibi programda değişiklik yapabilir. Bu durumda Yüklenici program değişikliğini aynen uygulayacaktır.

MEF ÜNİVERSİTESİ, İş Programını, teslim edildiği tarihten başlamak üzere 7 (yedi) takvim günü içinde onaylar.

Yüklenici, Sözleşme konusu işleri onaylanan İş Programına göre yürütecektir.

# MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

  - Mücbir sebepler; ülke düzeyinde kanuni grev ve lokavt, İş Yerinin olduğu bölgeyi etkileyen ve işin yapımına engel olacak düzeyde deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetler, yaygın salgın hastalıklar, savaş hali, ayaklanma, şiddet ve terör olayları, hükümet tarafından MEF ÜNİVERSİTESİ’nin kapatılması gibi hususlar mücbir sebep hali sayılacaktır. Mücbir sebep ileri süren Yüklenici, mücbir sebebin başlangıç ve bitiş tarihlerini MEF ÜNİVERSİTESİ’ye bildirecektir.

  - Yüklenici, mücbir sebep olduğunu iddia ettiği olayın oluşumundan itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, MEF ÜNİVERSİTESİ’ye, aşağıdaki hususları içeren bir bildirimde bulunacaktır:

- Mücbir sebebi oluşturan durum, bu durumun Sözleşme’ye etkisi ve ortaya çıkış tarihi,

- Mücbir sebep sonucu, engellenmesi veya gecikmesi muhtemel Sözleşme yükümlülükleri,

Bu gibi bir engellemenin veya gecikmenin devam edeceği tahmin edilen süre,

- Bu durumdan kaçınmak için ve/veya etkilerini ortadan kaldırmak için almış olduğu önlemler,

- Resmi Makamlarca (bu konuda belge verebilecek resmi bir kurum olması durumunda) mücbir sebebin doğruluğunu teyit eden belge.

  - MEF ÜNİVERSİTESİ’nin mücbir sebebin gerçekleştiğine karar vermesi durumunda, Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasına tesir derecesi dikkate alınarak tarafların karşılıklı mutabakatı ile süre uzatımı verilebilir. Bir mücbir sebep oluşması durumunda gecikme cezası uygulanmaz.

  - Mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

  - Mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale ilan tarihi ile hakediş tarihleri endeksleri dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

  - İdareden kaynaklı işin durdurulması devam ettirilememesi durumunda ihale ilan tarihi ile hakediş tarihleri endeksleri dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

# GİRİŞ /ÇIKIŞ SAATLERİ

## Çalışma Saatleri:

Çalışma saatleri 07.30 (yediotuz) -19.30 (ondokuzotuz) arasındadır. Bu saatler dışında, yüklenicinin takvime uyum doğrultusundaki talepleri değerlendirilerek, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin güvenlik biriminden özel izin alınarak eskortlu olarak çalışılır. İzin başvurusu ile onay arasındaki süre en fazla 3 (üç) takvim günüdür.

## Yüklenici Çalışanları Girişleri:

Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ içerisinde çalışmaya başlamadan önce İş sürecinde görev alabilecek her personelinin kimlik fotokopisi, güncel tarihli arşiv araştırmalı adli sicil kaydı, tehlike sınıfına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair belgelerini, yapılacak çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporunu, görevlendirme yazısı, güncel SGK dökümünü, yapılacak çalışmalara özgü risk değerlendirmesini, kullanılacak araç, ekipman vb. için periyodik kontrol raporlarını ve İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İSG Katip Sözleşmeleri MEF ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Güvenlik Görevlilerine iş başlangıcından en az 3 (üç) takvim günü önce teslim etmekle sorumludur.

## Plansız Araç Girişleri:

Plansız MEF ÜNİVERSİTESİ’ye giriş yapılması durumunda girişten en az 1 (bir) saat önce MEF ÜNİVERSİTESİ Güvenlik Birimine giriş yapacak araç plakası Yüklenici tarafından bildirilir. Plansız giriş yapan araç, sorumlu kişiye teslim edilene kadar eskort gerekir. Periyodik kontrole tabi araçların güncel ve geçerli kontrol raporları da giriş yaparken teslim edilecektir.

## Planlı Araç Girişleri:

Yüklenici’nin düzenli kullandığı araçlar içindir. Ruhsatın ve zorunlu trafik sigortasının fotokopileri Yüklenici tarafından MEF ÜNİVERSİTESİ’ye teslim edilir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen periyodik kontrole tabi araçların güncel ve geçerli kontrol raporları diğer belgelerle birlikte verilir.

# İŞ SAĞLIĞI / İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve ENERJİ YÖNETİMİ

    - Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ İş Yeri güvenliği ile ilgili istediği belgeleri istenildiği zamanda ve eksiksiz temin etmek, güvenlik ile ilgili koymuş olduğu kurallara kesin olarak uymakla yükümlüdür. MEF ÜNİVERSİTESİ Güvenlik Görevlileri giriş, çıkış ve MEF ÜNİVERSİTESİ sınırları içerisinde her zaman denetleme ve arama yetkisine sahiptir.

    - Yüklenici personelinin tüm sosyal güvenlik masrafları kendisi tarafından karşılanacaktır.

# TEMİNAT MEKTUPLARI

## Teminat Mektupları:

Avans, Geçici ve Kesin teminat olarak aşağıdakiler kabul edilir:

- Banka Teminat Mektupları

- Tedavülde olan Türk parası

## Geçici Teminat:

Geçici Teminat ihaleye giren tüm firmalardan alınacaktır. Geçici Teminat tutarı en az teklif edilen bedelin %5’i (yüzde beş) tutarında TL karşılığı ve geçerlilik tarihi belirtilmiş, gayrikabili rücu olacak, ilk talepte ödeme kayıtlı, talep tarihinden ödeme tarihine kadar MEF ÜNİVERSİTESİ’nin onaylayacağı bir bankadan alınacaktır. Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik süresi, ihale tarihinden (son teklif verme tarihinden) itibaren 90 (doksan) takvim gününden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir. Geçici Teminat Mektubu ile ilgili Banka tarafından talep edilecek her türlü komisyon, ücret ve sair ödemelerin tamamı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, yapacağı bu tür ödemeler için İşveren’den hiçbir şart ve koşul altında talepte bulunamaz.

Yüklenici’nin Geçici Teminat Mektubu, Kesin Teminat Mektubu’nu MEF ÜNİVERSİTESİ’ye teslim etmesine kadar MEF ÜNİVERSİTESİ’de kalır. İhaleyi kazanamayan firmalara Geçici Teminat Mektupları ihale sonunda iade edilir. İkinci en iyi teklifi veren firmanın geçici teminat mektubu ise sözleşme imzalanana kadar İdarede bekletilir.

Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi durumunda, teklifi ile birlikte sunduğu geçici teminatı MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından gelir kaydedilir. Yüklenici, bu durumu koşulsuz olarak kabul ettiğini ve hiçbir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt eder.

## Kesin Teminat:

Sözleşme konusu işin Kesin Teminatı, Sözleşme bedelinin % 6’sı (yüzde altı) olan

……………………… (………………………………………….) TL’dir. Süresiz Kesin Teminat Mektubu, süresiz ve kesin olacak, gayrikabili rücu, ilk talepte ödeme kayıtlı ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar ödeme kayıtlı, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin onaylayacağı bir bankadan alınacaktır. Teminat mektubunun Yüklenici’ye iadesi, işin eksiksiz, kusursuz, ayıptan ari, tam ve zamanında teslimi ile kesin kabulün yapılması ve Yüklenici’nin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) getireceği, borcunun olmadığını teyit eden belgenin (ilişiksizlik belgesinin) MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunulmasından sonra yapılacaktır.

Kesin Teminat Mektubu ile ilgili Banka tarafından talep edilecek her türlü komisyon, ücret ve sair ödemelerin tamamı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Firma yapacağı bu tür ödemeler için İşveren’den hiçbir şart ve koşul altında talepte bulunamaz.

## Avans Teminatı:

Yüklenici'ye banka Süresiz Avans Teminat Mektubu karşılığı yukarıda belirtilen bedelin

%50'ine (yüzdelli) kadar avans verilebilir, bu hususta takdir MEF ÜNİVERSİTESİ’ye aittir. Bu avans, bu İş için yapılacak hakediş raporlarından avans oranı nispetinde kesilerek mahsup edilir. Avans ödemeleri için Yüklenici Avans Teminat Mektubu verecektir.

Avans Teminat Mektubu ile ilgili Banka tarafından talep edilecek her türlü komisyon, ücret ve sair ödemelerin tamamı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Firma yapacağı bu tür ödemeler için İşveren’den hiçbir şart ve koşul altında talepte bulunamaz.

# ÖDEMELER:

  - MEF ÜNİVERSİTESİ, Yüklenici’ye, işlerin ifasını ve süresini dikkate alarak ve bu Şartname hükümlerine bağlı olarak, 30 (otuz) günlük imalatları kapsayacak şekilde aylık hakedişler düzenlenerek ödeme yapılacaktır. Son hakediş ödemesi ise Geçici Kabul Tutanağı’nın yapılmasından sonra kesin hakediş düzenlenmesi suretiyle yapılacaktır. Bu son ve kesin hakedişin ödemesi Geçici Kabul Tutanağı’nın imzalanmasından sonra gerçekleşecektir. Yüklenici’nin aldığı avans bedelinin mahsubundan sonra düzenlenenen ve ödenen önceki hakedişler kesintilerinden sonra kalan bakiye var ise son ve kesin hakedişinden mahsup edilerek avans ödemesi iadesi gerçekleşir. Yüklenici’nin aldığı avans bedeli hakedişlerden oransal olarak mahsup edilir.   Hakediş kesintilerinden sonra  avans bakiyesi kalır ise  Yüklenici MEF ÜNİVERSİTESİ’ne iş bitiminden itibaren 1 hafta içinde avans  iadesini yapacaktır.

  - Taahhüde esas bedel bu şartname ve eklerinde yapılması öngörülen işlerin, bu şartnamede belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde yapılması için gerekli bütün hususlar, her cins malzeme, nakliye, gümrük vergi ve harçları, sigorta primleri, tüm vergiler (KDV hariç), harçlar, işçilik, zayiat, her türlü gider, Yüklenici’nin kazanç ve genel masraflar karşılığı olan bedeli ifade eder.

## Avans Verilmesi

İşbu şartnamenin ilgili maddesinde düzenlenen süresiz banka teminat mektubu karşılığı Yüklenici'ye sözleşme bedelinin %50 (yüzde ellisi) kadar avans verilebilir, takdir proje yönetimi ve MEF ÜNİVERSİTESİ’ne aittir.

Yüklenici’nin yazılı isteği üzerine MEF ÜNİVERSİTESİ’nin uygun görmesi halinde, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak,

- Şantiye kurulması, gerekli makine ve teçhizatın nakli,

- Mekanik ekipmanlar temini için, Banka Avans Teminat Mektubu karşılığı avans

verilir.

12.4 Faturalar

Yüklenici, faturaları KDV Uygulama Genel Tebliğine istinaden, 2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri kapsamında 4/10 oranında tevkivatlı olarak düzenleyecektir. MEF ÜNİVERSİTE’si düzenlenen faturaya istinaden Yükleniciye ödeme yapacak, sorumlu sıfatıyla tevkif ettiği KDV’yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile Yüklenici adına vergi dairesine ödeyecektir. Sözleşme bedeli MEF ÜNİVERSİTE’si için nihai ödemedir. Bu tutar haricinde Yüklenici tarafından masraf, vergi, resim, harç ve sair gerekçelerle ilave ödeme talep edilemez. Hakediş bedellerinin ödenebilmesi için öncelikle Yüklenici tarafından fatura düzenlenmesi ve MEF ÜNİVERSİTE’sine tebliğ edilmesi veya elektronik olarak iletilmesi gerekmektedir

# İŞ KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI:

  - MEF ÜNİVERSİTESİ, herhangi bir zamanda, işbu Şartname ve/veya ihale sonucu akdedilecek Sözleşme ve ekleri’nde belirtilen ve tanımı yapılan iş kalemlerine ek olarak bazı işlerin yapılmasını veya İş kapsamında olmayan ve tanımı yapılmayan, ancak İşin tamamlanması için gerekli olan bazı İş kalemlerinin yapılmasını talep edebilir veya bazı kısımlarının yapılmasından vazgeçebilir. İşin azalması halinde Yüklenici, kalan işi yapmaktan kaçınamaz ve işbu Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilen İş programından saptıramaz.

  - İşin artması durumunda, ek işler de Taraflar arasında akdedilecek Sözleşme şartlarına göre yapılacaktır. İş artırımına gidilmesi halinde, artırım yüzdesinin Sözleşmede verilen süreyle çarpımı kadar ek süre, İşin süresine eklenir. İş programının revizyonu Taraflar arasında imzalanacak bir zeyilname aracılığı ile akdedilir.

Taraflar arasında akdedilecek Sözleşme’nin uygulanması sırasında Sözleşme ve eklerinde öngörülmemiş olan ve İşin keşfinde yer almayan, iş artışları Taraflar’ın mutabakatı ile işbu ihale sonucu akdedilecek Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılması istenilen ek işleri İşin sözleşme ekindeki birim fiyatları ile yapacak ve birim fiyatlarda herhangi bir artış talep etmeyecektir.

İşbu Sözleşme ekindeki birim fiyatlarında ve kamu kurum birim fiyat listelerinde bulunmayan ek işlerin birim fiyatları; en az 3 (üç) farklı kaynaktan elde edilmiş piyasa fiyatlarını belirtir proforma sonucunda MEF ÜNİVERSİTESİ’nin kabul ettiği piyasa fiyatı üzerine %15 yüklenici karı ve genel gider toplamı dahil olmak üzere ilave edilerek oluşturulur.

  - Yüklenici, İşe ait şartnameleri dikkatli bir şekilde inceleyecek, İş kapsamına giren İş kalemlerinin detaylarının hesaplanmasında azami özeni gösterecek ve teklifini buna göre verecektir. Detayların çıkarılmasında yapılacak yanlış hesaplamaların sorumluluğu tamamen Yüklenici’ye ait olup, bu hususta MEF ÜNİVERSİTESİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu nedenle, Yüklenici, yanlış hesaplamalardan kaynaklı olarak herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağı gibi MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından yöneltilen doğrudan ve dolaylı tazminat taleplerini reddetmeyecektir.

# KABUL İŞLEMLERİ

## Geçici Kabul:

Yüklenici, üstlendiği işleri, Madde 7’de belirtilen iş süresinin bitim tarihine kadar, Sözleşme ve şartnamelere, eklerine, fenni şartlara uygun olacak şekilde yapacak ve geçici kabule hazır hale getirecek, MEF ÜNİVERSİTESİ’ye teslim edecektir.

Yüklenici, Geçici Kabul yapılması için MEF ÜNİVERSİTESİ’e talepte bulunacaktır. MEF ÜNİVERSİTESİ, en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde kabul incelemelerini yapmak üzere Ön İnceleme Heyeti oluşturarak görevlendirecektir. MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından oluşturulan Ön İnceleme Heyeti işleri Sözleşme ve eklerine göre inceleyecektir. Ön İnceleme Heyeti Yüklenici’nın taahhüdünü noksansız ve hatasız yaptığına karar verirse bunu bir tutanak haline getirecek ve MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından oluşturulan Geçici Kabul Heyeti’ne sunacaktır. Geçici Kabul Heyeti tarafından İş’in noksansız ve hatasız yapıldığına karar verilirse Geçici Kabul Tutanağı düzenlenir ve Taraflarca imzalanır.

Ön İnceleme Heyeti tarafından yapılan incelemelerde eksik ve kusurlu imalatlar tespit edilirse, bunlar tutanak haline getirilir ve Gecici Kabul Eksik ve Hatalı İmalat Listesi oluşturulur. Tespit edilen eksik ve hatalı imalatların düzeltilmesi/yapılması için Yüklenici’ye belirli bir süre MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından verilecektir. Sürenin sonunda İş’in noksansız ve hatasız yapıldığına karar verilirse MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından oluşturulan Geçici Kabul Heyeti, Geçici Kabul Tutanağını düzenleyecek ve bu tutanak Taraflarca imzalanacaktır.

Geçici Kabul Tutanağının Taraflarca imzalandığı tarih, aynı zamanda garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır.

Eksik ve hatalı imalatlar ne zaman tamamlanırsa Geçici Kabul Tutanağı o tarihte düzenlenecek ve Taraflarca imzalanacaktır.

## Kesin Kabul:

Yüklenici, garanti süresinin sonunda kesin kabul yapılması için MEF ÜNİVERSİTESİ’ye yazılı talepte bulunacaktır. MEF ÜNİVERSİTESİ, en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde kabul incelemelerini yapmak üzere Kesin Kabul Heyeti oluşturarak görevlendirilecektir. MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından oluşturulan Kesin Kabul Heyeti tarafından yapılacak inceleme sonucunda herhangi bir sorun yoksa heyet tarafından Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir ve

taraflarca imzalanır. Ancak, kesin teminat iadesi, Yüklenici’nin SGK’dan ve Vergi Dairesi’nden getireceği borcunun olmadığına dair belgenin MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunulmasından sonra yapılacaktır.

Kesin Kabul Heyeti tarafından yapılacak inceleme sonucunda kesin kabul yapılmasına engel teşkil edecek kusurlu imalatlar tespit edilirse, bunlar bir tutanak haline getirilir ve Yüklenici’nin ihmalinden ayıplı ifadan veya kötü ifadan ortaya çıkan kusurlu ayıplı imalatların giderilmesi için MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından Yüklenici’ye belirli bir süre verilir. Tespit edilen kusurlu işler Yüklenici tarafından verilen süre içerisinde yapıldıktan sonra Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir ve Taraflarca imzalanır.

## Yüklenici’nin İlişiğinin Kesilmesi:

Yüklenici’nin ilişiğinin kesilmesi, kesin kabulün yapılması ve akabinde Yüklenici’nin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve Vergi Dairesi’nden getireceği borcunun olmadığına dair belgenin (ilişiksizlik belgesi) MEF ÜNİVERSİTESİ’ye sunulmasından halinde gerçekleşecektir. Bu durumda Yüklenici’ye teminatı iade edilir ve ilişiği kesilir.

Ancak, ilişiğinin kesilmesi ileride ortaya çıkabilecek kusurlu ve ayıplı imalatların sorumluluğundan Yüklenici’yi kurtarmaz. Böyle bir durumda Yüklenici bu imalatları yaptırmayı, kusur ve ayıbını kapatmayı tüm zararları derhal, nakden ve defaten karşılamayı gayr-i kabili, rucu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

# CEZALAR

İşbu Şartname’ye istinaden yapılacak Sözleşmede işbu şartname Madde 15’te bahsi geçen tüm cezai müeyyidelerin uygulanması durumunda uygulanan ceza tutarlarının toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’ini (yüzdeonbeş) aşmayacaktır. Ayrıca işbu Madde 15 altındaki tüm cezaların çalıştırılması MEF ÜNİVERSİTESİ’nin inisiyatifinde olacaktır.

İşbu Şartname’ye istinaden yapılacak Sözleşmede, işbu şartname Madde 15’te bahsi geçen tüm cezaların çalıştırılması MEF ÜNİVERSİTESİ’nin inisiyatifinde olacaktır.

## Sözleşmeye Aykırı Davranma Durumunda Ceza

İşbu Şartname veya Şartname akabinde akdedilecek olan Sözleşme ile belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen aykırı hareket etmesi halinde, işbu Sözleşme ve Ekleri’nde ayrıca bir cezai şart bedeli öngörülmeyen durumlarda, her olay için 20.000 (yirmibin) TL tutarındaki meblağı MEF ÜNİVERSİTESİ’ye ödeyecektir. İş bu maddede tanımlanan cezanın uygulanması durumunda, uygulanacak ceza bedeli toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’sini (yüzde onbeş) aşmayacaktır. MEF ÜNİVERSİTESİ’nin bu cezai şartı talep hakkına halel gelmeksizin aynen ifa ve ihlalin giderilmesini talep hakkı olduğu gibi, Sözleşme’yi ileriye etkili olarak feshederek söz konusu cezai şartın tahsilini talep edebilir. MEF ÜNİVERSİTESİ’nin her durumda Sözleşme’nin ihlali nedeniyle doğan zararını veya munzam zararını ayrıca tazminini talep etme hakkı vardır.

## Termin Gecikme Cezası

Yüklenici, Sözleşme’nin bitim tarihinde üstlendiği işleri tamamlamaz ve geçici kabul tutanağı düzenleyerek MEF ÜNİVERSİTESİ’ye teslim edemezse, gecikilen her takvim günü için Sözleşme Bedeli’nin %0,05’i (onbindebeş) tutarında termin gecikme cezası Yüklenici hakedişinden ceza olarak mahsup edilir. İş bu maddede tanımlanan cezanın uygulanması durumunda, uygulanacak ceza bedeli toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’ini (yüzde onbeş) aşmayacaktır. 20 (yirmi) takvim gününü geçen gecikmelerde MEF ÜNİVERSİTESİ, Sözleşme’yi tek taraflı feshetmekte ve başkaca herhangi bir haklı sebep ileri sürmeksizin feshetmekte, işi başkasına tamamlattırıp oluşan zararını Yüklenici’den tahsil etmekte veya cezalı çalışılmasını dilediği kadar sürdürmekte yetkilidir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez.

## Geçici Kabul Eksiklerini Tamamlamama Gecikme Cezası

Yüklenici, geçici kabulde tespit edilen eksik ve hatalı imalatları, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından verilen sürede tamamlamazsa toplam Sözleşme Bedeli’nin %0,05’i (onbindebeş) tutarındaki termin gecikme cezası, her bir takvim günü için, “Geçici Kabul Eksiklerini Tamamlamama cezası” adı altında uygulanmaya devam edecektir. İş bu maddede tanımlanan cezanın uygulanması durumunda, uygulanacak ceza bedeli toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’ini (yüzde onbeş) aşmayacaktır.

NEFASET KESİNTİSİ - Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile iş MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

## İş Alanlarını Temizlememe ve Çevre Yönetimi Cezası

Yüklenici, iş alanlarını verilen süre içinde gereği gibi temizlemezse MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından her tespitte, 10.000 (onbin) TL tutarındaki ceza meblağını MEF ÜNİVERSİTESİ’ye ödeyecektir. İş bu maddede tanımlanan cezanın uygulanması durumunda, uygulanacak ceza bedeli toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’ini (yüzdeonbeş) aşmayacaktır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez, bu durumu gayr-i kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

## Personel Cezası

Yüklenici tarafından MEF ÜNİVERSİTESİ’nin onayına sunulacak olan Yüklenici personelinin, Kontrol Teşkilatından izinsiz olarak şantiyede bulunmadığı her bir günü için personel başına 10.000 (onbin) TL ceza uygulanır. İş bu maddede tanımlanan cezanın uygulanması durumunda, uygulanacak ceza bedeli toplamı Sözleşme Bedeli’nin % 15’ini (yüzdeonbeş) aşmayacaktır.

# GARANTİLER

  - Yüklenici, İş için kullandığı bütün malzemelerin, her cihazın ve tesisin tümünün teknik spesifikasyonda belirtilen değerlerini ve işlevlerini sağlamayı, ayrıca, malzeme, işçilik ve montaj hatalarını bedelsiz olarak ortadan kaldırmayı garanti eder.

Yüklenici, Geçici kabulde saptanan eksik, kusur ve yetersizlikleri, Geçici Kabul Protokolünde belirtilen sürede; geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında çıkan ve işletme hatalarından olmayan arıza ve yetersizlikleri de kendisine bildirim yapılmasından itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde gidermek zorundadır. Bu süre içinde giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından giderilerek, fatura bedelleri Yüklenici'nin ilk alacağından veya teminatından tahsil edilecektir.

## Garanti Süresi:

İşin garanti süresi, Geçici Kabul Tutanağın’da belirtilen iş bitim tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aydır. Garanti süresi içinde Yüklenici yaptığı bütün işleri iyi bir şekilde koruma ile yükümlüdür. Bu süre içinde işletme ve kullanım hataları hariç, kendi ikmal hatasından doğacak bütün arıza, noksan, kusur ve hasarların giderilmesi veya tamamlanması masrafları, tamimiyle Yüklenici’ye aittir. Yüklenici bu şekilde arıza, noksan, kusur ve hasarları MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından bildirilen süre içinde gidermek veya tamamlamak mecburiyetindedir. Yüklenici garanti süresi içerisinde imalatlarda meydana gelebilecek hataların tamamını MEF ÜNİVERSİTESİ’nin uyarısını takiben en geç 15 (onbeş) takvim günü içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunmadan giderecektir. Aksi durumda hatalı ve sorunlu imalatlar, MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından Yüklenici’nin namı hesabına, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin istediği şekil, şart ve bedelle yaptırılacak ve Yüklenici’nin teminatından kesilecektir. Teminat miktarı, yapılan imalat tutarını karşılamazsa, geri kalan bedel Yüklenici’ye fatura edilir. Yüklenici, bu bedeli ödemeyi, gayr-i kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

## Koruma Giderleri

Garanti süresi içinde Yüklenici yaptığı bütün işleri iyi bir şekilde koruma ile yükümlüdür. Bu süre içinde işletme ve kullanımından dolayı hariç, kendi ikmal hatasından doğacak bütün arıza, noksan, kusur ve hasarların giderilmesi veya tamamlanması masrafları, tamamıyla Yüklenici’ye aittir. Yüklenici bu şekilde arıza, noksan, kusur ve hasarları MEF ÜNİVERSİTESİ tarafında bildirilen süre içinde gidermek veya tamamlamak mecburiyetindedir. Verilen süre içinde Yüklenici bu işleri yapmadığı takdirde MEF ÜNİVERSİTESİ, Sözleşme’yi feshetmeden bunları dilediği şekil, şart ve bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları Yüklenici’nin teminatından veya MEF ÜNİVERSİTESİ nezdindeki her türlü teminat ve alacaklarından tahsil etmeye yetkilidir.

Arıza, eksik, kusur ve hasarlar tesisin kullanılmasına engel olursa, engelin giderilmesinden başlayarak MEF ÜNİVERSİTESİ’ce tespit edilecek belli bir süre teminat süresine ilave edilir.

## İş ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması:

16.4.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

16.4.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

16.4.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda proje yönetimi ve idari kararları geçerli olacaktır.

# TAŞERON KULLANMA

Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı iznini alarak MEF ÜNİVERSİTESİ’nin uygun gördüğü işlerin bir kısmını yine MEF ÜNİVERSİTESİ’nin onayladığı taşerona yaptırabilir.

MEF ÜNİVERSİTESİ’nin izni, Yüklenici’yi Sözleşme ile yüklendiği yükümlülük ve sorumluluktan kurtarmayacağı gibi taşeron’un yaptığı iş, işin kalitesi, hareket ve ihmalinden doğrudan Yüklenici sorumlu olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallar taşeron personeli için de geçerli olup koşulların sağlanıp sağlanmadığının denetimi Yükleniciye aittir. MEF ÜNİVERSİTESİ de çalışma alanlarında denetim ve gerekmesi halinde iş durdurma yapabilir. Tüm bu denetimler esnasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarda, eksik/aksak hususların giderilmesinden, termin sürelerinden ve temin edilmesi gereken/gerekecek malzeme ve/veya ekipmanların temininden Yüklenici sorumlu olacaktır.

Taşeron’a verilen işler için yapılan sözleşmelerde, Yüklenici’nin kendi zararına ve taşeron menfaatine birtakım hükümler konulmuş olması, işbu Sözleşme hükümlerinin hiçbir suretle değişmesine sebep teşkil etmeyecek olup her ne şekilde olursa olsun Yüklenici ile MEF ÜNİVERSİTESİ arasında imzalanan Sözleşme ve Ekleri’nde yer alan hükümleri değiştirmez. Tüm mevzuat ve sözleşme kuralları Yüklenici taşeronu için de geçerli olacaktır.

Herhangi bir taşeron, Sözleşme hükümlerine aykırı iş yapar da ikaza rağmen bunu düzeltmezse, MEF ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı isteği üzerine Yüklenici, taşeron ile olan sözleşmesini derhal feshedecektir. Bu işin feshinden dolayı Yüklenici, MEF ÜNİVERSİTESİ’den herhangi bir zarar, ziyan ve süre uzatımı talep edemez. Taşeron personelinin işbu Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili tüm ücret, vergi, SGK, fazla mesai gibi hakedişleri ve vergisel yükümlülükleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, işçi ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini, işçilerin ödemelerini aldığına dair her hakediş döneminde işçi temsilcisi tarafından imzalı resmi evrak verilecektir, bu resmi evrak alındıktan sonra hakediş onayı verilecektir. Bu konuda tüm sorumluluğu üstlendiğini ve bu kapsamda MEF ÜNİVERSİTESİ’nin işin bitiminden sonra karşılaşabileceği maddi yükümlülükleri üstleneceğini beyan ve taahhüt eder.

# SÖZLEŞME’NİN FESHİ:

18.1. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedilmesi halinde, taraflar arasında bir fesih protokolü düzenlenir ve feshe ilişkin mali ve idari hususlar bu protokolde açıkça belirtilir.

18.2. Fesih yükleniciden (müteahhitten) kaynaklanıyorsa, yüklenici tarafından verilen kesin teminat idareye gelir kaydedilir. Bununla birlikte, fesih tarihine kadar sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmiş ve idarece kabul edilebilir nitelikteki imalatların bedeli yükleniciye ödenir.

18.3. Fesih idareden kaynaklanıyorsa, yüklenicinin vermiş olduğu kesin teminat iade edilmekle birlikte, ayrıca kesin teminat tutarı kadar tazminat yükleniciye ödenir. Bunun yanında, fesih tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve idarece kabul edilen imalatların bedeli de yükleniciye ödenir.

18.4. Tek taraflı fesih halinde, sözleşmeyi haksız olarak fesheden taraf, diğer tarafa kesin teminat tutarı kadar tazminat ödemeyi kabul eder. Ayrıca, fesih tarihine kadar yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış ve idarece kabul edilebilir nitelikte gerçekleştirilen imalatların bedeli, hakediş esaslarına göre hesaplanarak yükleniciye ödenir.

18.5. Fesih tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde eşit sayıda MEF ÜNİVERSİTESİ ve Yüklenici temsilcileri oluşan heyet teşkil edilecektir. Bu heyet, 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, Yüklenici tarafından, Yüklenici’nin Fesih Bildirimi’ni aldığı tarihe kadar tamamlanmış, İşleri tespit edecektir. Tespit edilen bu kalemlerin bedelleri, varsa fiyatı üzerinden, yoksa fiyatı oluşturulan heyetçe belirlenecek, MEF ÜNİVERSİTESİ belirlenen bedelleri/bakiye bedelleri kapsamında ödeyecektir.

18.6. İşbu Sözleşme’nin işbu şartname ilgili maddelerinde belirtilen hususlara ilave olarak Yüklenici’nin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, ödeme aczine düşmesi, tasfiyesine karar verilmesi, malları için kayyum ya da aynı derecede bir görevli atanması durumunda da Sözleşme MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından feshedilir Yüklenici’nin avans ve kesin teminat mektubu irat kaydedilir.

# SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Yüklenici işbu Şartname akabinde akdedilecek olan Sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği işleri MEF ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başka birine devredemez. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu Yüklenici’ye ait olmak üzere MEF ÜNİVERSİTESİ, Sözleşme’yi derhal ve herhangi bir ihbar ve protestoya ve mahkemeden hüküm almaya lüzum kalmadan feshedebilir ve Yüklenici’nin yatırmış olduğu Kesin Teminat gelir kaydedilir. MEF ÜNİVERSİTESİ’nin uğrayacağı diğer tüm zarar ve ziyanını talep hakkı saklıdır.

# ALACAKLARIN DEVRİ

Yüklenici işbu Şartname akabinde akdedilecek olan Sözleşme’den doğan alacakları MEF ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir kimseye devir edemez. Yüklenici bu Sözleşme’den doğan alacakları üzerine konulacak hacizleri 15 (onbeş) takvim günü içinde kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde MEF ÜNİVERSİTESİ hiçbir zarar ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir.

# GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yüklenici, ihale süresince ve Sözleşme’nin ifası sırasında herhangi bir bilgi veya raporu kamuoyuna, basına ve üçüncü şahıslara İdarenin önceden yazılı izni olmadan veremez ve açıklama yapamaz. Yüklenici, ayrıca Gizli Bilgileri sadece “bilmesi gereken” çalışanları ile paylaşacaklarını taahhüt ederler. Yüklenici, istihdam ettiği tüm şahısların işbu madde altında düzenlenen yükümlülüğü yerine getireceklerini garanti eder. Bu taahhüde uyulmaması halinde, istekli ihaleden men edilir veya sözleşme hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.

İşbu gizlilik yükümlülüğü, işbu ihalenin her ne sebeple olursa olsun feshinden veya sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl süresince hüküm ifade etmeye devam edecektir.

Yüklenici, Sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine uyacak ve Sözleşme’nin ifası için gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanmasından ve tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

Sözleşme süresince taraflarca üretilen ve paylaşılan tüm bilgi ve belgeler MEF ÜNİVERSİTESİ’ye aittir.

Sözleşme sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, Yüklenici ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak, koruyacak ve işlem görmesini sağlayacaktır.

Kişisel veri, Yüklenici tarafından MEF ÜNİVERSİTESİ’ye aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Sözleşme süresi boyunca Yüklenici çalışanlarının Kişisel Verilerini toplamakla, işlemekle, verilerin Türkiye sınırları dışına aktarılması da dahil kullanmakla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili ikincil mevzuat uyarınca ve bununla sınırlı olamamak üzere, Kanun ve Türkiye'deki diğer yürürlükteki mevzuat uyarınca çalışanlarının kişisel verilerini özel kayıtlarda tutmakla mükellef ve yetkilidir. Yüklenici Kişisel Veriler ile ilgili olarak Kanundan doğan tüm yükümlülüklerine uyduğunu ve çalışanlarının bu hususa ilişkin olarak açık rızasını aldığını kabul ve beyan eder. Yüklenici, söz konusu Kişisel Veriler’in Sözleşme kapsamında işlenebilmesi için Kişisel Veri sahiplerinden alınması gereken ve ilgili kişilerin bu kapsamdaki açık rızasını içeren izinleri Mevzuat’a ve Sözleşme amacına uygun olarak almaması sonucu ortaya çıkan her türlü zarardan İşveren’i ari tutacaktır. İşveren bu Kişisel Verileri gizli bilgi olarak saklamakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerin bu madde kapsamındaki her türlü taleplerinden Yüklenici sorumlu olup, İşveren’in bu madde kapsamında tazminat ödemesi durumunda, Yüklenici İşveren’in buna ilişkin tüm zararlarını tazmin edecektir. Yüklenici tarafından bu taahhüde aykırı hareket edilmesi halinde, ortaya çıkan her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan Yüklenici tek başına sorumludur.

İŞ DURDURMA VEYA ERTELEME TALİMATI

  - MEF ÜNİVERSİTESİ, gerekli gördüğü takdirde İş’in durdurulmasına ve/veya ertelenmesine karar verebilir. Durdurma veya erteleme talimatı Yüklenici’nin adresine yazı ile bildirilebileceği gibi, durdurma veya erteleme durumu MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından gerekli görüldüğü mail adresi üzerinden e-posta ile de Yükleniciye bildirebilir. Böyle bir bildirim üzerine Yüklenici, bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde işi durdurmak zorundadır ve/veya iş ertelenmiş ise MEF ÜNİVERSİTESİ’nin işin devamına ilişkin bir sonraki yazılı bildirimine kadar işi durdurmak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşin devamına dair talimatların bildirilmesi de iş bu madde de geçen usullere tabidir.

  - Durdurma veya erteleme kararları, idareden kaynaklanan nedenlerle geçici olarak durdurulması veya ertelenmesi halinde, yükleniciye durdurma veya erteleme süresi kadar süre uzatımı verilir. Ayrıca, bu süre içerisinde meydana gelen maliyet artışları dikkate alınarak, sözleşme hükümleri doğrultusunda fiyat farkı ihale tarihi ile hakediş ayı arasındaki endeksler dikkate alınarak hesaplanır ve yükleniciye ödenir.

  - Durdurma ve/veya erteleme kararları gereğince çalışmaksızın geçen süreler, herhangi bir karar ve işleme gerek kalmaksızın Sözleşmede belirlenen iş bitim süresinin sonuna eklenecektir. Böyle bir durumda Yüklenici’ye gecikme cezası müeyyidesi uygulanmayacaktır.

# ÇELİŞEN FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI

Yüklenici teklifinde, iş tanımında yer alan çalışmalarla ilgili olası her türlü çıkar çatışmasını yaratabilecek hususlar ile halen üzerinde çalışmakta olduğu ve/veya ihalesini aldığı ve/veya görevlendirildiği konuları ayrıntılı olarak bildirmek zorundadır.

Yüklenici ve personeli, doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme kapsamında kendilerine verilmiş bulunan hizmetler ile çıkar ilişkisi yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete giremez.

# DİĞER HÜKÜMLER

  - İhale dokümanları olan; teknik şartname, idari şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, keşif özeti, detay projeleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

  - Teklif sahipleri ihaleye işbu Şartname'deki tüm hükümleri, değişiklik olması halinde değişiklik hükümlerini de aynen kabul ederek teklif vermiş sayılır.

  - ŞARTNAMENİN/SÖZLEŞME’NİN	TABİ	OLDUĞU	HUKUK:	Şartname’nin

/Sözleşme’nin tabi olduğu hukuk, Türkiye Cumhuriyeti maddi ve usul hukukudur ve işbu Şartname ve Ekleri hükümleri Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

  - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu Şartname ve devamında imzalanacak sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafın çözümünde öncelikle proje yönetimi ve idare nezdinde bulunan benzer kararlar çerçevesinde çözüm bulunmaya çalışılacaktır ve bu çözüm taraflar için bağlayıcı olacaktır. Hukuki yola başvurulduğu takdirde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  - FERAGAT: MEF ÜNİVERSİTESİ’nin, işbu Şartname kapsamındaki haklarını tamamen veya kısmen kullanmaması, herhangi bir şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.

  - BÜTÜNLÜK: İşbu Şartname’nin, yorumlanması, uygulanması ve her türlü uyuşmazlığın çözümünde, şartname ekleri işbu şartnamenin ayrılmaz bir bütününü oluşturur.

  - TEBLİGAT: İşbu Şartname’ye ilişkin ihalenin sözleşmeye bağlanması durumunda Yüklenici bu Sözleşme’nin hükümleri ile ilgili tebligatın “Huzur, Maslak Ayazağa Cad. No:4, 34396 Sarıyer / İSTANBUL” adresine iadeli taahhütlü posta ile (veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak) elektronik posta yolu ile ya da taraf yetkililerine elden teslim edilerek yapılmasını kabul eder. Tebligat ve diğer bildirimlerin MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından elden teslim edilerek yapılması tercih edildiği takdirde Yüklenici evrakı teslim almaktan çekinemez. Adres değişikliklerinin MEF ÜNİVERSİTESİ’ye bildirilmemesi sonuçlarından Yüklenici sorumludur. Bu adrese yapılan tebligatın bila tebliğ dönmesi halinde dahi tebligatın yapılmış sayılmasını Yüklenici peşinen kabul eder.

# REFERANS DOKÜMANLAR

Aşağıda yer alan tabloda belirtilen dokümanların son yayımlanan, güncel hali dikkate alınacaktır.

| Doküman Adı | Kaynak |
| --- | --- |
| 3194 Sayılı İmar Kanunu | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| TS 500 - Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları | TSE |
| Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Listesi | T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk- 2007/1) | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| TS 8737 Formlar - Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |

| Doküman Adı | Kaynak |
| --- | --- |
| Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğler (Sıra No: 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/1, 2019/1) | Resmî Gazete / T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Yapı Malzemeleri Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| TS 498 - Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri | TSE |
| Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| TS 13633 - Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları | TSE |
| TS HD 60364-7-704 - Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri - Bölüm 7-704: Özel Tesis ve Yerler İçin Kurallar - Şantiye Tesislerinin Yapımı ve Sökümü | TSE |
| TS EN 1536+A1 - Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kazıklar- (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar) | TSE |
| Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği | Resmî Gazete / Millî Savunma Bakanlığı |
| Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği | Resmî Gazete / Bakanlar Kurulu |
| 4857 Sayılı İş Kanunu | Resmî Gazete / Bakanlar Kurulu |
| 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Resmî Gazete / T.C: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Karayolları Trafik Yönetmeliği | Resmî Gazete |
| Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) | Resmî Gazete / T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |

| Doküman Adı | Kaynak |
| --- | --- |
| Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Atık Yönetimi Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
| Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Cumhurbaşkanlığı |
| TS EN ISO 1461 - Demir ve Çelikten İmal Edilmiş Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmayla Yapılan Galvaniz Kaplamalar - Özellikler ve Deney Metotları | Resmî Gazete / T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik | Resmî Gazete / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Enerji Verimliliği Kanunu | Resmî Gazete / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |

# ŞARTNAME EKLERİ

- Mekanik işler pozları yapım yöntemi ve açıklamaları

- Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları

İÇİNDEKİLER

1.	MEKANİK TESİSAT İŞLERİ	37

1.1.	GENEL BİLGİLER	37

1.1.1.	İHALE KAPSAMINDAKİ İŞLER	37

1.1.2.	BİRİM VE KISALTMALAR	44

1.1.3.	KURALLAR VE STANDARTLAR	44

1.1.4.	KALİTE YÖNETİMİ	45

1.1.5.	KOORDİNASYON	45

1.1.6.	YÜKLENİCİNİN TEKNİK KADROSU	46

1.1.7.	PROJELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI	46

1.1.8.	ÜRETİCİ GARANTİLERİ	47

1.1.9.	GENEL STANDARTLAR	47

1.1.10.	MEKANİK TESİSATLARDA SİSMİK SINIRLANDIRMA VE TİTREŞİM YALITIMI	48

1.1.11.	MEKANİK TESİSATTA AKUSTİK STANDARTLARI	51

1.1.12.	MEKANİK TESİSAT TANIMLAMA	53

1.1.13.	BORU KILIFLARI	55

1.1.14.	TEST AYAR VE BALANSLAMA	55

1.2.	SIHHİ TESİSAT	62

1.2.1.	VİTRİFİYE VE ARMATÜRLER	62

1.2.2.	TEMİZ SU TESİSATI	64

1.2.3.	SU SAYAÇLARI	64

1.2.4.	SU DEPOSU VE YALITIMI	64

1.2.5.	FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFOR:	66

1.2.6.	SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRLERİ:	68

1.2.7.	GALVANİZ BORULAR:	68

1.2.8.	PLASTİK BORULAR:	68

1.2.9.	VANALAR:	70

1.2.10.	BORU İZOLASYONU:	71

1.2.11.	DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ:	72

1.2.12.	GÖSTERGELER	73

1.2.13.    ASKI VE TAŞIYICI SİSTEMLER                                                                 73

1.2.14.	PİS SU TESİSATI	73

1.2.15.	YER SÜZGEÇLERİ:	73

1.2.16.	SİFONİK ÇATI DRENAJ SİSTEMİ	75

1.2.17.	IZGARALAR	76

1.2.18.	HAVALIK ŞAPKASI	77

1.2.19.	YAĞ AYIRICILAR	77

1.2.20.	BORULAR	77

1.2.21.	TEMİZLEME KAPAKLARI	77

1.2.22.	DALGIÇ POMPALAR	77

1.3.	ISITMA TESİSATI	78

1.3.1.	SICAK SU KAZANI (ÇELİK KAZAN)	78

1.3.2.	GAZ YAKITLI ORANSAL BRÜLÖR	80

1.3.3.	GÖSTERGELER	82

1.3.4.	ISITMA TESİSAT BORULAMASI	84

1.3.5.	ÇELİK BORULARIN KAYNAĞI	86

1.3.6.	KOLLEKTÖR İMALATI	89

1.3.7.	ASKI VE TAŞIYICI SİSTEMLER	90

1.3.8.	BORU İZOLASYONU	90

1.3.9.	DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMRANLI GENLEŞME DEPOSU	91

1.3.10.	PANEL RADYATÖR	91

1.3.11.	PASLANMAZ ÇELİK BACA	92

1.3.12.	2 YOLLU MOTORLU VANA	94

1.3.13.	3 YOLLU MOTORLU	94

1.3.14.	MAKSİMUM DEBİ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI	95

1.3.15.	BASINÇTAN BAĞIMSIZ DİYAFRAMLI BALANS VE KONTROL VANASI  (KOMBİNE BALANS VANASI)	96

1.3.16.	AŞIRI FARK BASINÇ TAHLİYE VANASI	97

1.4.	SOĞUTMA TESİSATI	99

1.4.1.	DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ (VRF) MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ	99

1.4.2.	DIŞ ÜNİTE	102

1.4.3.	İÇ ÜNİTELER	104

1.4.4.	KUMANDALAR	111

1.4.5.	BAĞLANTI ELEMANLARI	112

1.4.6.	GENEL TEKNİK ŞARTNAME	113

1.4.7.	HASSAS KLİMA SİSTEMİ	113

1.5.	MÜŞTEREK TESİSAT	120

1.5.1.	PİRİNÇ VANALAR	120

1.5.2.	PİK DÖKÜM VANALAR	120

1.5.3.	PİK EMNİYET VENTİLLERİ	121

1.5.4.	HAVA TÜPÜ	122

1.5.5.	FREKANS KONVERTÖRLÜ IN-LINE ISLAK ROTORLU SİRKÜLÂSYON POMPALARI:	122

1.5.6.	FREKANS KONVERTÖRLÜ IN-LİNE KURU ROTORLU SİRKÜLÂSYON POMPALARI:	122

1.5.7.	GENLEŞME PARÇALARI	123

1.6.	HAVALANDIRMA TESİSATI	124

1.6.1.	FANLAR	125

1.6.2.	HAVA KANALLARI	126

1.6.3.	HAVA AYAR DAMPERLERİ	129

1.6.4.	MOTORLU YANGIN DAMPERLERİ	130

1.6.5.	KANAL İZOLESİ	130

1.6.6.	HAVA DAĞITIM ELEMANLARI	132

1.6.7.	KLİMA SANTRALLERİ	136

1.7.	YANGINDAN KORUNMA TESİSATI	148

1.7.1.	YANGIN DOLABI	148

1.7.2.	OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ	148

1.7.3.	ISLAK ALARM VANA İSTASYONU	149

1.7.4.	YANGIN TESİSATI ÖLÇÜM VE GÖSTERGELERİ	150

1.7.5.	AKIŞ ANAHTARI (FLOW-SWİTCH)	150

1.7.6.	VANALAR	151

1.7.7.	YANGIN TESİSATI BORULAMASI	152

1.7.8.	İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI	153

1.7.9.	ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI	153

1.7.10.	JOKEY POMPASI	155

1.7.11.	YANGIN SU DEPOSU ELEMANLARI:	155

1.7.12.	FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ŞARTNAMESİ	156

1.8.	OTOMASYON TESİSATI	161

1.8.1.	GENEL BİLGİLER	161

1.8.2.	BİNA OTOMASYON FİRMASI UYGUNLUĞU	162

1.8.3.	BINA OTOMASYON FIRMASI SORUMLULUKLARI	162

1.8.4.	SÜPERVİZYON VE DEVREYE ALMA	163

1.8.5.	KULLANICI EĞİTİMİ	163

1.8.6.	NETWORK HABERLEŞME	163

1.8.7.	SAHA EKIPMANLARI	166

1.8.8.	MERKEZİ KONTROL ODASI CİHAZLARI	168

1.8.9.	DDC OTOMASYON PANOLARI	169

1.9.	DOĞALGAZ TESİSATI	169

- MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

1.1. GENEL BİLGİLER

1.1.1. İHALE KAPSAMINDAKİ İŞLER

İşin Kapsamı:

Mekanik tesisat yapım işleri ve binanın hizmet (altyapı) bağlantılarını kapsar. Bu bölümde yapılacak işler onaylanan tüm mekanik tesisat ekipmanlarının ve malzemelerin sağlanması, teslimi, montajı, test edilmesi ve devreye alınması işleridir.

Yüklenici tüm sistemleri ilgili çizimlere (dizaynlara) göre gerçekleştirecektir. Kiracılar tarafından temin edilecek cihazların tesisat işleri de kiracılara aittir. Yüklenici, binalarda mekanik tesisatın eksiksiz olması için gereken malzeme, ekipman, işçilik ve çalışmayı sağlayacaktır. Çizimler ve şartnameler tamamlayıcı niteliktedir.

Spesifikasyonlar içerisine dâhil edilen ve çizimlerde gösterilmeyen her şey ile çizimlerde gösterilen ve spesifakasyonda belirtilmeyen her şey, her ikisinde de yer aldığı (beyan edildiği) kabul edilir.

Mekanik Yüklenicinin çizimlerde, detaylarda, şartnamelerde, keşif listelerinde vb. tüm sözleşme evraklarının kapsamında bulunan bütün asıl maliyetleri ve ek maliyetleri teklifine dâhil etmiş olduğu kabul edilir. Bu maliyetler, İşveren emrinde olup, kendi yazılı onayı olmaksızın tümüyle ya da kimsen sarf edilmeyecektir. Sarf edilmeyen herhangi bir toplam ya da kısım, teklif toplamından düşürülecektir. Mekanik yüklenicinin koşullarının bu şartnamede düzenlenmiş koşullarla farklılık göstermesi ya da çelişmesi halinde mekanik yüklenicisinin koşulları geçersiz olacaktır.

Tüm imalatlar, müştemilat, malzeme ve ekipmanlar her zaman korunacaktır. Yüklenici tesisatın korunması kapsamındaki tüm işleri tam olarak gerçekleştirecektir. Malzeme ve ekipmanların imalatı bittiğinde, tüm delikler kapatılacak, inşaat artıkları temizlenecek ve çevre yüzeylerle uyumlu şekilde tamamlanacaktır.

Teklifte özellikle Mekanik tesisat işleri ile ilgili olduğu öngörülen imalat konuları aşağıdakilerdir.

1. Sıhhi tesisat sistemleri

2. Isıtma, Havalandırma ve Klima sistemleri

3. Yangın Söndürme sistemleri

Genel Tanımlar:

Yapı İstanbul ili MEF Üniversitesi Maslak yerleşkesinde yapılacak olup Spor salonu ve  Laboratuvar sınıfları, küçük ölçekli sınıflar, öğrenci çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarları, teknik hacimler, ıslak hacimler ve ofis alanlarından oluşmaktadır.

Yüklenici, bina içi mekanik tesisat işleri ve alt yapı işlerini detaylı koordinasyonunu ve imalatını yürütecek, her yönden modern binaların içerdiği tüm özelliklere sahip bir şekilde tamamlayacaktır. Projenin ilgili mahalli ve uluslararası standartları karşılaması için, içerdiği tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi konusunda gereken tüm geçici ve kalıcı mekanik tesisat işleri kapsam dâhilindedir.

Ürünler, İmalatın Gerçekleştirilmesi, Onaylar, Elektrik Bağlantıları:

a) Ürünler: Malzeme ve ekipman yeni, üreticinin güncel modeli olacak ve istenen tüm özellikleri taşıyacaktır. Tüm malzeme ve ekipman üzerinde (malzeme veya ekipmanın) imalatçısı, basınç sınıfı, kapasitesi gibi bilgileri içeren tanımlama etiketleri olacaktır. Nakliye yada imalat sırasında hasar gören malzeme veya ekipman yenisi ile değiştirilecektir. Bu hükümlerden herhangi bir sapma ancak yazılı onay alındığında kabul edilir. Yetkili bir

temsilci sürekli olarak bu işlere nezaret edecek, malzeme ve ekipmanın imalat öncesi kontrolünü yapacaktır.

b) Yapılan imalat: montaj, ekipman ve aparat düzenli ve temiz tutulacak, kapı, pencere, yapı elemanları, aydınlatma müştemilatı ve diğer mimari elemanlarla çakışması engellenecektir. Tüm tesisatın işletmesi, bakımı ve müdahale edilebilirliği sağlanacaktır. Belirli yerlerde servis ve parça değişimi işlerini kolaylaştıracak şekilde ekipman bakımı için gereken müdahale kapaklan, otomatik cihazlar vb. konacaktır. Montaj süresmekaniktüm ekipman düzenli yerleştirilmiş ve uygun bir şekilde sabitlenmiş destekler üzerinde duracaktır. Borulama düzenli ve temiz bir şekilde yapılacak ve bitirilecektir. Aksi belirtilmediği sürece tesisat gizlenecektir. Duvar ya da yapı elemanlarına paralel olması sağlanacaktır. Çatıdan geçen tüm borular ve kanallar yağmurdan korunmak için saç kaplanacaktır.

c) Marka Onayları: Malzeme ve ekipman onay formları herhangi bir malzeme ve ekipman sipariş edilmeden önce işverene teslim edilmelidir. Onay formları üretici, model referansı, kapasite, tip, ebatlar, ilgili standartlar, şartnamede belirtilen bilgiler, şartnameden sapmalar vs. gibi her türlü gerekli ve önemli bilgileri barındırmalıdır. İşveren tarafından onaysız, onaya ve şartnameye uygunsuz olarak sahaya getirilen malzemeler, mekanik yüklenicisi tarafından hemen şantiye dışına çıkarılacak ve yerine masrafı kendine ait olmak üzere onaylı

malzemelerle değiştirilecektir. Yüklenici malzeme tedarikinden önce şartnameye ve projeye uygun markaları onay klasörü olarak sunacaktır. Sıcak su kazanı, brülör, sirkülasyon pompaları, soğutma grupları, klimalar, hidrofor, armatür, vitrifiye, yangın pompası, yangın dolapları, klima ve havalandırma cihazları, otomatik kontrol cihazları marka onayları İşveren ve Teknik uzman sorumlusu tarafından, bunların dışında kalan her nevi malzemenin marka onayları Teknik uzman sorumlusu tarafından yapılacaktır. (İşveren gerekli gördüğünde malzemelerin onay mercisini istediği

şekilde düzenleyebilir.)

d) Mekanik Sistemlere ait elektrik tesisatı: Sahaya elektrik temini işveren tarafından yapılacaktır.

Malzeme ve İşçilik

Bu şartname altında yapılan bütün isler birinci sınıf olacaktır, malzemeler en iyi kaliteden olacaktır. İsçilik işin tipine ve İşverenin tam tatminine uygun olacaktır. İslerin bitiminde, isin son görünümünün güzel olması için Mekanik Yüklenici sahadan bütün tertibatı, çöpleri, fazla materyali kaldıracak, kirlenenleri temizleyip tekrar cilalayacak ve gerekli ayarlamaları yapacak ve İşverenin gerekli yada yararlı gördüğü görüşleri uygulayacaktır.

a) Aksi belirtilmediği sürece, tüm malzeme ve işçilik uluslararası kabul görmüş ve İşveren tarafından onaylanmış standartlara ve ilgili tüm Prensip ve Kurallara uygun olacaktır.

b) Şartnamede herhangi bir hususi malzeme belirtildiğinde, kabul edilebilir minimum standart/kaliteye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans, mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa İşveren tarafından kabul edilmek için dikkate alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif malzemelerin şartnamelere uygunluğunu doğrulamak için İşverene gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle ilgili, İşverenin gerekli saydığı tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve masraftan sorumludur.

c) İşverenin malzeme ve işçiliği onaylamış veya kabul edilmiş olması, Yüklenicinin gerekli malzeme kalitesi ve İşçilik standartları konusunda sözleşmede yer alan sorumluluklarını hafifletmez.

Özel Araç, Gereç ve Ekipman Listesi, Diğer Kurumlar ile ilişkiler

Yüklenici, on yıllık ekipman ömrü süresmekanikbakım ve işletmenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm maddeleri (parçaları) içeren tüm özel araç gereç ve test ekipmanlarının tavsiye edilen listesinden İşverene iki (2) kopya sağlayacaktır.

Yüklenici ölçümleme gerektiren özel araç ve gereçleri, kalibrasyon sıklığı ve usulünü de İçerecek şekilde belirtecektir. Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlar Bürosundan (T.S.E.) veya diğer referanslardan İşvereni tatmin edecek şekilde izlenebilir olacaktır.

Araç-gereç listesi gerekli tüm araç-gereci içerecektir. Test ekipmanı listesi kabul testleri ve kalibrasyon için gerekli tüm ekipmanı içerecektir. Yüklenici sözleşme kapsamındaki araç-gereç ve test ekipmanlarına ait işletme ve bakım talimatlarını ve satıcı kataloglarının iki (2) kopyasını İşvereni sağlayacaktır.

Mekanik Yüklenici, gerektiğmekanikisle bağlantılı olan diğer yüklenicilerle çalışması gerektiğinde veya Mekanik Yüklenicinin kurması gereken servislerin yakınında başka servisler kurulması gerektiği durumlarda Mekanik Yüklenici, kurulum için en uygun sıralamayı belirlemek üzere Atölye Şefi, Ana Yüklenici, İşveren ve diğer Ticari Yüklenicilerle her açıdan işbirliği içinde olacaktır.

Malzeme Onay Listesi Sunumu

Bütün işler İşveren memnuniyetini sağlayan, kendi benzer çeşitleri içinde en iyi olan malzemeler ile yapılacaktır.

Onay

a) Yüklenici malzeme listesinin bir (1) kopyasını, keşifte belirtilen yedek parça ( sprinkler başlığı, musluk, vana vs. malzemeler, klima santrali filtreleri, fan kayışları, otomasyon saha ekipmanları,) önerileriyle birlikte onaya sunacaktır. Bu liste İşverenin gözden geçirmesi ve yazılı onayına tabidir. İşveren önerilen yedek parça listesini onaylanmak koşuluyla revize edebilir. İşveren, imalatçının kesin parça listesindeki ve ön parça listesindeki ilave yedek parçaların herhangi bir kısmını veya tamamını düzenleme hakkını saklı tutar.

b) Sunumun tekrarı: Ekipman listeleri, yedek parça listeleri ya da ilgili diğer bilgiler konusunda sunum tekrarı veya ilave sunumlar İşveren tarafından yapılırken, sunumların tüm masrafları Yüklenici tarafından karşılanır.

c) Kesin Parça Listesi: Kesin parça listesi sözleşme bitimi tarihinden önce üç (3) kopya halinde sunulacak ve her sayfasına "kesin" ibaresi konacaktır.

d) Sipariş: Onayı verilen malzemelerin, son iş programına göre, yüklenici tarafından üreticilere bütün siparişler yapılacaktır. Siparişin üretici tarafından onaylanmasından sonra, Sevkiyat / teslim tarihleri, iş programı da dikkate alınarak kontrol edilecek gerekmesi halinde erken teslim talep edilecektir. Siparişlerin kopyaları, ticari kısımları kapatılarak, ana yükleniciye programlama, kontrol, teftiş ve islerin testi için gönderilecektir. Bu kopyalar ulasana kadar ana yüklenici siparişlerin verilmemiş olduğunu kabul eder.

Numuneler:

Yüklenici gerektiğinde imalatta kullanılmadan önce malzeme örneklerini teknik bilgileriyle birlikte İşverenin onayına sunacaktır. Onaylı tüm malzemeler sürdürülen imalatın standardının göstergesi olacaktır. Geri çevrilen malzeme imalatta kullanılmayacaktır. Bir parça veya parça grubunun yeniden sunulması gerektiğinde, Yüklenici parçaları ya da istenilen diğer verileri yeniden sunabilir. Dahası, bütün onaylı malzeme:

a) Teknik bilgi, test sonuçları v.d. bilgileri içeren kataloglara sahip olacak,

b) İşverenin kontrol edebilmesi ve sonradan imalatta kullanılan güncel malzemeyle karşılaştırabilmesi için güvenli bir yerde açık ve sistemli bir şekilde saklanacaktır.

Malzeme Testleri:

Yüklenici, İşverenin isteyeceği her malzeme ve imalatın kalite testlerini gerçekleştirecek ve gerçekleştirilen her testi sonuçlarıyla birlikte İşverene sunacaktır. İmalat testleri Sözleşme Dokümanlarında tarif edilen gereklere ve ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Yüklenici tüm test kayıtlarını işin sonuna kadar saklayacaktır. Sözleşme ‘de belirtildiği gibi İmalatın her disiplinine ait kesin test sonuçlarından üç (3) nüsha olarak İşverene sunulacaktır.

Mekanikleme, Muayene ve Testler, devreye alma öncesi kontroller:

a) Yüklenici Kalite Güvence Politikasında geçen Kalite Güvence Planı’nı gerçekleştirmek amacıyla imalata nezaret edecek bir Denetçi Ekibi tayin edecektir.

b) İşveren, Sözleşme ‘ye uygunluğu tespit için imalatın herhangi bir aşamasında imalatın herhangi bir parçasını mekanikleyebilir, ölçme ve testler yapabilir. Yüklenici, İşveren gerekli gördüğünde her ne pahasına olursa olsun (bu test ve mekaniklemelere) katılacaktır.

c) İşveren Şantiye dışında gerçekleştirilebilecek herhangi bir testi şantiyede yaptırmaya ve testi geçemeyen malzeme veya eşyaları reddetmeye yetkilidir. Doğan tüm masrafları Yüklenici karşılar.

d) Yüklenici kalıcı olarak üzeri örtülmüş imalata ait tüm mekanikleme notları, ölçümler, kalite kontrol test sonuçları, sertifikasyon dokümanlarından düzenli ve tasdikli üç (3) kopyayı İşverene teslim edilecek ve (bunlar) Yüklenicinin Denetçi Ekibmekanikiş bitiminde tasdik edilecektir.

e) Geçici Kabul Tasdik belgesinin yayımına kadar gerçekleştirilecek test ve işletmeye alma sırasında kullanılacak gaz ve su Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu tüm sistemlerin ve ekipmanın ilk çalışma için su ve soğutucu akışkan ile doldurulmasını v.b. da kapsar.

f) İşveren sözleşmede belirtilen ekipmanın imalatı sırasında (üreticinin) malzeme ve işçiliğini muayeneye, mekaniklemeye ve test etmeye yetkilidir. Bu gibi muayene, mekanikleme veya test işlemleri Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini hafifletmez. Yüklenici üreticinin binası ve müştemilatı kullanılarak yapılacak mekanikleme, muayene ve testlerden doğan maliyeti tüm masraflarıyla bedelsiz olarak sağlayacaktır. Bu kapsamda üreticinin yerinde ve müştemilatıyla yapılacak mekaniklemeye mahsus ekipman şunları içerir:

1. Kazanlar

2. Havalandırma ve Klima Cihazları

3. Pompalar

4. Diğer kıymetli ekipmanlar

g) Mekanik Yüklenici, mekaniklenmek üzere, Ana Yükleniciye her defasında yazı ile herhangi bir hizmet çalışmaya hazır olduğunda yâda materyaller yalıtım uygulanmaya hazır olduğunda, toprak veya baksa bir kaplamayla üzeri kapatılmaya hazır olduğunda; haber vermelidir. Tüm ambalaj materyalleri ve teslimat giderleri teklif fiyatına dâhil olacaktır. Tüm tesisat malzemeleri, ekipman parçaları ya da bütünü, ulaşım ve taşıma sebebiyle meydana gelebilecek zararlara karsı uygun bir şekilde dizayn edilerek yapılmış kutu, sandık ya da konteynır içinde sahada teslim edilecek ve depolanacaktır. Paketleme ayni zamanda rüzgâr ve yağmur geçirmez olacaktır.

Tüm tesis ve ekipmanlar, ambalajının üzerinde üreticinin ismi ve içindekilerin beyanı belirtilmiş şekilde ile teslim edilecektir. Tüm tesisat malzemeleri hasarı önleyecek ve miktarın kontrolünü mümkün kılan şekilde paketlenip korunmaya alınacaktır. Tüm ekipman ve malzemeler, programa uygun biçimde kuruluma yönelik eşyaların hareketini kolaylaştırması için sahada depolanacaktır. Bu alt sözlenmede belirtilen tüm malzemenin ve ekipmanın yerine teslimatından sonra kontrol edilmesi Mekanik Yüklenicinin sorumluluğu altında olacaktır. Mekanik Yüklenici hasarlı ya da kusurlu olan malzeme ve ekipmanı kendisi ödeyerek değiştirme yükümlülüğündedir.

İmalatın Gizlenmesi:

İmalatın herhangi bir parçasının üstü kalıcı olarak kapatılmadan önce, Yüklenicinin Denetçi Ekibi imalatın kendileri tarafından mekaniklendiğini ve Sözleşme Dokümanlarında belirtildiği gibi bitirildiğini yazılı olarak tasdik edecektir. Kalite kontrol test sonuçlarından üç (3) kopya Teknik uzman sorumlusu ve İşverene takdim edilecektir.

Eğitim:

Yüklenici işveren görevlilerini eğitecektir. Bu eğitim Mühendislik hizmetlerinin kullanımı, çalıştırılması, devreye alınması ve takımını her yönüyle kapsar.

Bu müteahhit, kendisini temsil eden bir mühendis eliyle sekizden fazla olmayan bina operatörüne, 16 saat sürecek bir işletme ve bakım talimatlarını konu alan bir kişisel meslek-içi eğitimi verecektir. Bu eğitim İşveren ’in personeline uygun zaman(lar)a programlanacaktır. Eğitim, bu Müteahhitçe sağlanan bütün cihazlar ve sistemleri kapsayacaktır. Süre için verilen saat sayısı minimum gereksinimdir. Bu Şartnamenin diğer paragraflarında yer alan ek saatler bu, yukarıdaki minimuma eklenecektir. Eğitim hem sınıf tipi çalışmayı hem aktüel, doğrudan işletme eğitimini içerecektir. Her kategori için ayrılan saatler doğrudan İşverenle beraber

düzenlenecektir.

İmalat Çizimleri:

İmalat çizimlerinde tüm teknik özellikleri, performans eğrileri, broşürleri, sistemin çalışırlılığını gösteren belgeler onaya sunulacaktır. İmalat çizimlerinde pompalar, filtre ve kompresörler, terminal cihazlar, her mekanik ekipman için elektrik açılım şemaları, otomatik ve manuel kontrol ekipmanları ve ilgili yan malzemeleri içerecektir. Ekipman çizelgelerinde yerleşim, boyut, tip, hava debisi, ses basınç seviyesi, basınç düşümleri belirtilecektir. Kanal ve boru projelerinde tüm taşıyıcı supportlar, askı malzemeleri, kılavuzlar U bolt ve kelepçelerin yerleri, tipik detaylar, her taşıma sistemine etkileyen yükler belirtilecektir. Şematik otomatik kontrol diyagramları, kontrol aralıkları, akış ve kaçak debi özellikleri içerecektir. Ayrıca çizimler sistemin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli işletme ve bakım mesafe bilgilerini içinde barındıran koordine edilmiş çalışmalar

olacaktır.

Yüklenici masrafları kendisine ait olmak üzere, geçici kabulden önce bitmiş iş projelerini (As-Built Drawings), proje sorumlularının isimlerini de antetler de belirtmek suretiyle, tanzim edip İşverene onaylatacak ve muhafazalı kutular içinde 1 takım şeffaf ozalit ile 4 takım renklendirilmiş normal ozalit kopyasını ve bilgisayar ortamında hazırlanmış autocad ile çizilmiş dwg file’ler içeren cd’de teslim edilecektir.

İşletme ve Bakım Talimatnamelerinde sistemi tanımlarken planlar ve şemalar üzerinde gerekli tüm numaralandırmalar bitmiş iş çizimlerinde yer alacaktır. Verilen uygulama projeleri sistemi tarif eden bir projedir. Uygulama esnasında yapısal değişiklikler dolayısı ile gerekli proje revizyonları yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılan revizyonlar İşverenden onay aldıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

İşletme ve Bakım Giderleri:

Üç takım, cihaz çalıştırma düzenleri, işletim, bakım, otomatik kontroller, pompalar ve bütün yedek parçaların listelerini kapsayan işletim ve bakım talimatları el kitabı, İşveren’e teslim edilecektir.

Üç takım yağlama çizelgeleri ve her kalem cihaz için el kitabı İşveren’e teslim edilecektir.

Yenileme parçalarının siparişini kolaylaştırmak için imalatçıların (ve yerel temsilcilerinin adlarının) listesini verilecektir.

Borulama ve Ekipmanlarda Etiketlendirme:

Yapıda kullanılan tüm mekanik tesisat cihazlara, borulara, vanalara, kolektörlere vb. yerlere konulmak üzere verilen ölçülerde, üzerine kopya freze ile gerekli yazıları yazılmış uygun boya ile içleri boyanmış 1.5 mm. kalınlıkta pirinç veya 2 mm. kalınlıkta rezopal levhanın iş yerinde temini, 4 köşesinden vida veya kelepçe ile tespiti yada zincirle asılması, yuvarlak bölümlerde alta uygun destek yapılması, tam olarak teslimi.

Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona

Dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir.

Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:

1- Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,

2- İmalatçı firmanın adı ve adresi,

3- Seri, model numarası ve imalat tarihi

4- Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri

5- Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b. sınırlamalar

1.1.2. BİRİM VE KISALTMALAR

Bu şartnamede aşağıdaki birimler kullanılmıştır.

m - metre

m2 - metre kare

m3 - metre küp

mm - milimetre

mm2 - milimetre kare

cm - santimetre

cm2 - santimetre kare

KPa - kilo Paskal

t - ton=kg x10³

t/m3 - ton bolü metre küp

kg - kilogram

kg/m3 - kilogram bolü metre küp

g - gram = kg x 1CT3

% - yüzde

C - derece Santigrat

1.1.3. KURALLAR VE STANDARTLAR

Kalıcı işlerin koordinasyonu ve imalatı aksi belirtilmedikçe veya kalıcı işlerin tasarımı ve imalatı açısından uygulanamaz ya da uygunsuz olduğu konusunda İşveren tatmin edilmedikçe. Sözleşme Dokümanları ile teklif tarihinde geçerli uygulanabilir standartlarla TSE, DIN, ASHRAE, SMACNA ve İşverenin onayıyla diğer uluslar arası kabul görmüş standartlarla uyum içinde olacaktır.

Yüklenici alternatif veya ilave kurallar, standartlar ve prensipler önerebilir. Bunlar uluslararası kabul görmüş, denkliği veya mevcut standart gereklerini aştığı gösterilmiş olacak ve kullanılmadan önce Teknik uzman sorumlusu ve İşverenin yazılı onayı alınacaktır. Alternatif veya herhangi bir ilave prensibe ait Türkçe/İngilizce metnin bulunması veya Türkçe/İngilizceye çevirisi ve kopyalarının onaydan önce İşverene teslim edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

1.1.4. KALİTE YÖNETİMİ

Yüklenici, işin Kalite Yönetimi için detaylı Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Planlarını hazırlayacak ve İşverene takdim edecektir. Bu kapsam, işin kalite güvence, kalite kontrol ve yönetiminin tanımlanmasını, (kaliteye) bağlılığı ve gerçekleştirmesini ve tüm kalite güvence ve kalite kontrol dokümanlarının başlangıç, geçici ve kesin aşamalarında İşverene takdim edilmesini içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.

-Gerekli Kalite Güvence ve Kontrol Takdimleri şunlardır (Bunlarla sınırlı değildir)

-Kalite güvence, kontrol ve izleme usullerinin detaylı tanımı ve yönetimi.

-Saha içi ve dışı test, mekanikleme ve devreye alma usul ve yöntemlerinin metot detayları.

-Üretici taşeronlarının kalite güvence ve kalite kontrol usullerinin detayları olacaktır.

1.1.5. KOORDİNASYON

Statik Koordinasyon:

Yüklenici bina inşaat ve diğer disiplinleri ile koordinasyon içinde çalışmaktan sorumlu olacak, perde, döşeme ve tavanda bırakılması gereken rezervasyon, betonarme kaide gibi imalatların boyut ve bina içinde lokasyonları hakkında İşverene bilgi vermekten sorumludur.

Yüklenici montaj için özel delik gerektiren cihazların programı ile ilgili bilgi vermekle yükümlüdür.

Yüklenici işe başlamadan önce mevcut deliklerin yerlerini kontrol edecek, herhangi bir nedenle bu deliklerin genişletilmesi ya da yeni deliklerin açılması gerekiyor ise bu durumu en kısa sürede yazılı olarak İşverene bildirmek suretiyle statik proje müellifinden onay alınacaktır.

Kanal ve boru geçişleri için döşemelerde bırakılması gereken delikler statik projelerde gösterilmiş olup normal olarak bu deliklerin sonradan açılmasına gerek yoktur.

Yüklenici, İşveren tarafından yine yazılı olarak kendisine bildirilecek olan söz konusu onayı almadan hiçbir şekilde kendi kararıyla delik büyütme ya da yeni delik açma işine girişmeyecek, bu işlem için ilave bedel talep etmeyecektir.

Yüklenici, inşaat ve diğer grupların mekanik tesisat işleri ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri ve çizimleri iş programını aksatmayacak şekilde vermekle yükümlüdür.

Elektrik Koordinasyon:

Mekanik tesisatın ekipmanları ile ilgili tüm elektrik tesisat işleri elektrik tesisat teknik şartnamesinde belirtilen şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

Elektrik motor sürücüleri motor, starter ve kontrol ekipmanları ile birlikte temin edilecektir.

Starter’larda aşırı akım koruması ile ilgili her türlü donanım temin edilecektir.

Her motor servis verdiği makinenin etiket değerini geçmeyecek şekilde besleyecek kapasitede olacaktır.

Mekanik sisteme ait pano içi ve dışında kullanılan besleme, kumanda ve kontrol kablolarının tamamı halojenden arındırılmış özellikte olmalıdır.

Bu teknik şartnamede aksi belirtilmeyen tüm konularda Elektrik teknik şartname ve uygulamalarına uyulması zorunludur.

Yangın pompa gruplarının pano ve motor bağlantı noktaları arasındaki kablolar mekanik darbelere karşı çelik spiral borular ile korunacaktır, çelik spiral borular pano ve motor girişlerine uygun metal rakorlar ile sabitlenecektir.

Tüm Ana dağıtım, ikincil dağıtım, kompanzasyon ve MCC panoları içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır. Tüm DDC panoları içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır. Tüm Jet-fan panoları içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır.

Yapı içinde kullanılan ve yukarıda tanımlı olmayan tüm panoların içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır.

1.1.6. YÜKLENİCİNİN TEKNİK KADROSU

Yüklenici firma, İşveren ile ilişkileri sağlamak ve işlerin yürütülmesinde teknik baz da sorumlu olacak yetkili 1 adet makina mühendisi tayin edecektir. Bu mühendis işin süresi boyunca daimi olarak şantiyede kalacak proje koordinatörlüğünün izni olmadan şantiyeyi terk etmeyecektir.

İşverenin belirlediği programa uygun olarak işin gerekli kalitede gerçekleştirilebilmesi için, masrafları ve giderleri tamamen kendisine ait olmak üzere Yüklenici’nin kurması gereken kadro aşağıda belirtilmiştir:

a) Şantiye Teşkilatı:

Şantiyedeki işlerin yürütülmesi için makine mühendisliği temelli bir şantiye şefi, yardımcı mühendisler (1adet sıhhi tesisat, yangın tesisatı ve 1 adet HVAC tesisatında sorumlu olmak üzere en az 2 mühendis), ambarcılar ve metraj ekibinden oluşmuş bir teşkilat kurulacaktır.

b) Detay Proje Ekibi:

Detaylı imalat çizimlerini (Shop Drawings) ve bitmiş iş çizimlerini (As-Built Drawings) hazırlayacak bir ekibin şantiyede ve/veya merkezinde tesis edilmesi gerekmektedir.

c) Merkez Ekibi:

Yüklenici’nin kendi merkezinde bu işin takibiyle uğraşacak ve İşverenin merkezi ile koordinasyonu sağlayacak teknik personeli olacaktır. İşin yönetimi bu ekip tarafından sürdürülecektir.

d) Devreye Alma ve İşletme Ekibi:

Yüklenici’nin kendi merkezinde bu işin takibiyle uğraşacak ve İşverenin merkezi ile koordinasyonu sağlayacak teknik personeli olacaktır. İşin yönetimi bu ekip tarafından sürdürülecektir.

1.1.7. PROJELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Yüklenici her ne sebeple olursa olsun kendi kararıyla projelerde değişiklik yapamaz. Zorunlu değişiklikler için İşverenin onayı alınacaktır.

1.1.8. ÜRETİCİ GARANTİLERİ

Yüklenicinin kullandığı tüm malzemeler devreye alınmadan ve / veya geçici kabulün onaylanmasından ( hangi tarih daha sonra ise) itibaren en az 2 yıl üretim hatalarına karşı üretici garantisi altında olacaktır. Ayrıca 10 yıl yedek parça garantisi üretici tarafından verilecektir. Üretici tarafından garanti süresi içerisinde değiştirilen bir malzeme için değişim tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti süresi verilecektir. Bu yüklenicinin sorumluluğunda yapılacaktır.

1.1.9.GENEL STANDARTLAR

İmalatın detay dizaynı ve inşasında uygulanacak standartlar, pratik kurallar ve benzerleri Şartnamenin ilgili kısmı ve maddesinde gösterildiği ve tanımlandığı gibi olacaktır.

ALTERNATİF STANDARLAR VE ERİŞEBİLİRLİK

Yüklenici alternatif standartlar önerdiğinde, bunları İşverenin onayına sunacaktır. Alternatif standartlar (Şartnamede) belirtilen standartlara eşit veya daha yüksek olmaları durumunda onaylanır. Eğer bu standart veya standartlar Türkçe değilse, teknik açıdan doğru bir şekilde çevrilecek ve onaya sunulacaktır.

Standart, işverenin onayı için peşinen ve imalatın herhangi bir bölümü uygulanmadan önce sunulacaktır.

Tüm standartlar, pratik hükümler ve Sözleşme Dokümanlarında anılan benzerlerinin iki kopyası Yüklenici tarafından ilgili işin imalatı, tesisi ve üretilmesinden önce İşverenin şahsi kullanımı için sağlanacaktır.

Standartların, pratik hükümlerin ve benzerlerinin Sözleşme lisanında bulunmaması halinde, Yüklenici bu gibi dokümanların anılan dilde detaylı bir tercümesini sağlayacaktır.

Bu standartların, pratik hükümlerin ve benzerlerinin kısaltmaları

aşağıda verilmiştir.

- TSE : Türk Standarttan Enstitüsü

- ASHRAE : Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme İşverenleri Cemiyeti

- ISO : Uluslararası Standartlar Organizasyonu

- DIN : Alman Endüstri Normları

- EN : Avrupa Normları

- NEC : Ulusal Elektrik Kodları (Amerikan)

- NFPA : Ulusal Yangın Önleme Birliği Kodları ve Standartları (Amerikan)

- NEMA : Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği (Amerikan)

-BREEAM

İmalatın teyit edeceği diğer esaslar:

a) Mahalli su İşvereni, kamu sağlığı İşvereni, mahalli drenaj müfettişliği ve diğer mahalli İşverenlerin genel ve spesifik esasları

b) Yerel yasal İşverenler ve diğerleri

c) Yerel yangın İşvereninin genel ve spesifik esasları.

1.1.10. MEKANİK TESİSATLARDA SİSMİK SINIRLANDIRMA VE TİTREŞİM YALITIMI

TANIM

Bu bölümdeki işler, proje kapsamındaki mekanik ekipmanların titreşim yalıtımı ve sismik sınırlandırması için gereken malzemeleri ve mühendislik hizmetlerini kapsamaktadır.

Bina yapısına titreşimin geçmesini önlemek ve titreşimden kaynaklanan gürültüyü önlemek amacıyla, ekipman listesinde belirtilen 560 W (0,75 HP) ve üzeri güçteki tüm mekanik ekipmanlar, titreşim alıcı izolatörler ile monte edilmelidir. Aksi belirtilmedikçe tüm mekanik, elektrik ve sıhhî tesisat ekipmanları, borular ve hava kanalları için sismik sınırlandırıcılar kullanılmalıdır. Titreşim izolatörleri ve sismik sınırlandırıcılar bağımsız gruplar tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır.

Sismik sınırlandırıcılar, Uluslar Arası Bina Kodu – 2006 (IBC – International Building Code), NFPA (National Fire Protection Association) ve T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’in en son güncellemelerine göre hesaplanan sismik güçleri yenecek kapasitede (hangisi yüksekse) tasarlanmalı ve seçilmelidir.

Zemin ivmesi (A0) ve kısa periyot spektral karşılık ivmesi (SDS) tasarım değerleri, projeden sorumlu deprem mühendisi tarafından belirlenecektir. Buna bağlı olarak ilgili yönetmeliğe göre sismik yük hesapları, sismik sınırlandırıcı hizmetini veren firmanın uzman mühendisi tarafından yapılacaktır. Önem faktörü (Ip); depremden sonra çalışır durumda olması gereken acil durum ekipmanları, binanın işlevinin sürdürülebilirliği açısından gerekli olan tüm ekipmanlar, tehlikeli ve yanıcı maddeler içeren ekipmanlar, kamu kullanımına açık ürünlerin depolandığı raflar vb nitelikteki tüm ekipmanlar için 1,5 alınacaktır.

PROJELENDİRME

Tüm sismik yük ve titreşim yalıtımı hesapları, sismik sınırlandırma hizmetini veren firmanın uzman mühendisi tarafından yapılmalıdır. İzolatörler, sismik sınırlandırıcılar ve sismik yük hesapları için uygulama çizimleri ve hesap evrakları imzalı olarak sunulmalıdır.

Titreşim yalıtımı yapılan her bir ekipman için; ekipmanın açık tanım numarası, izolatör ve sismik sınırlandırıcı sayıları ve ebatları bilgilerini içeren bir evrak sunulmalıdır. Yay içeren tüm ürünlerin evraklarında yayın çapı ve serbest yüksekliği, çökme miktarı ve karşılayabileceği ağırlık belirtilmelidir. Sismik hesaplar, firmanın deneyimli ve eğitimli uzman mühendisi tarafından kontrol edilmiş ve imzalanmış olmalıdır.

Boru ve kanal hatlarında gereken noktalarda sismik halatları gösteren uygulama çizimleri, ilgili detay çizimleriyle birlikte sunulmalıdır. Çizimler uzman mühendis tarafından imzalanmalıdır.

TİTREŞİM YALITIMI UYGULAMALARI

Döşemeye Oturan Ekipmanlarda Titreşim Yalıtımı:

Hastane odası, ofis, konut, mağaza, her nevi salon vb amaçlarla kullanılan mahallerin üzerindeki veya yakınındaki mekanik odalarda veya teraslarda bulunan soğutma grubu, pompa, kompresör vb titreşim yapan ekipmanlarda, tipi ve çökme miktarı ekipmanın zorlamalı frekansına bağlı olarak belirlenecek izolatörler (çelik yaylı, kauçuk vs) ile titreşim yalıtımı yapılmalıdır.

Kritik uygulamalarda (alt katta veya yan mahalde düşük ses seviyesi istendiğinde) pompalar ve kompresörler, kendi ağırlıklarının 1-1,5 misli ağırlıkta atalet kütleli betonarme şasiler üzerinde monte edilmelidirler. Şasi tasarımı ve izolatörlerin seçimi, titreşim yalıtımı ve sismik sınırlandırma hizmetini veren firmanın uzman mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Asılı Ekipmanlarda Titreşim Yalıtımı:

Mekanik odalarda veya kullanılan mahallerin asma tavanlarında vb şekilde konumlandırılmış, 560 W (0,75 HP) üzeri güçteki tüm asılı ekipmanlarda (fanlar, pompalar vs), tipi ve çökme miktarı ekipmanın zorlamalı frekansına bağlı olarak belirlenecek titreşim askıları (çelik yaylı, kauçuk vs) ile titreşim yalıtımı yapılmalıdır.

SİSMİK SINIRLANDIRMA UYGULAMALARI

Titreşim Yalıtımı Yapılmamış Ekipmanlar:

Sismik sınırlamadan muaf olmayan ve döşemeye oturan tüm ekipmanlar, sismik sınırlandırma hizmetini veren firma tarafından yapılacak mühendislik hesaplarına göre belirlenmiş sismik yüklere dayanacak şekilde sabit olarak bağlanmalıdır. Asılı ekipmanlarda, sismik sınırlandırma hizmetini veren firma tarafından yapılacak mühendislik hesaplarına göre belirlenmiş sismik yüklere dayanacak şekilde uygun çelik elemanlarla sabit olarak veya madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik çelik halat setleri kullanılarak sismik koruma yapılmalıdır.

Titreşim Yalıtımı Yapılmış Ekipmanlar:

Döşemeye oturan ve titreşim yalıtımı yapılacak bütün ekipmanlar; kombine izolatör/sınırlandırıcılar ile veya açık tip izolatörlerle birlikte sismik sınırlandırıcılar kullanılarak korunmalıdır. Ağırlık merkezi nispeten yüksekte bulunan ekipmanlarda, sallantıdan doğan kuvvetlere karşı tedbir olarak üst noktalardan ilave halat sınırlandırıcılar da kullanılmalıdır. Titreşim askılı bütün ekipman ve cihazlar, sismik hareket sırasında oluşabilecek aşırı hareketi önlemek amacıyla madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik halat setleri ile korunmalıdır.

Borular:

Titreşim yalıtımı yapılmamış borular, sismik sınırlandırma hizmetini veren firma tarafından yapılacak mühendislik hesaplarına göre belirlenmiş sismik yüklere dayanacak şekilde uygun çelik elemanlarla sabit olarak veya madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik halat sınırlandırıcılarla bağlanmalıdır. Sabit olarak bağlanmış borularda olası ısıl genleşmelere karşı tedbir alınmalıdır. Titreşim yalıtımı yapılmış borular, sismik hareket kadar ısıl genleşmeden doğan hareketlere de uygun olarak tasarlanmış madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik halat setleri ile her yönden korunmalıdır.

Kanallar:

Titreşim yalıtımı yapılmamış ve kesit alanı 0,56 m2 ve daha büyük olan kanallar, sismik sınırlandırma hizmetini veren firma tarafından yapılacak mühendislik hesaplarına göre belirlenmiş sismik yüklere dayanacak şekilde uygun çelik elemanlarla veya madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik halat sınırlandırıcı/setleri ile bağlanmalıdır. Titreşim yalıtımı yapılmış kanallar da benzer şekilde, madde 6.3 de tarif edilmiş UL(R) onaylı sismik halat setleri ile korunmalıdır. Destek yerleri, sismik sınırlandırma hizmetini veren firma tarafından belirlenecektir.

SİSMİK SINIRLANDIRMADAN İSTİSNA OLAN DURUMLAR

Sabit olarak döşemeye monte edilen ve burada belirtilen özelliklerin tümüne birden haiz olan mekanik, elektrik ve sıhhî tesisat ekipmanları sismik sınırlandırmadan istisnadır: Önem faktörü (Ip = 1,0) olacak, yapının işleyişi açısından kritik durumda olmayacak, 180 kg veya daha az ağırlıkta olacak, döşemeden 120 cm veya daha az bir yükseklikte monte edilmiş olacak, ilgili tüm boru ve kanalları esnek bağlantılı olacak.

Tavana veya duvara asılı olarak titreşim izolatörleri ile monte edilmiş olan ekipmanlardan 9 kg veya daha hafif ve önem faktörü (Ip = 1,0) olan, yapının işleyişi açısından kritik durumda olmayan ve ilgili tüm boru ve kanalları esnek bağlantılı olan tüm ekipmanlar sismik sınırlandırmadan istisnadır.

Tek borularda ve kanallarda boru/kanal üst kotu; konsollarda ise konsol üst kotu ile askı çubuğunun bağlandığı yapı arasındaki mesafenin boru/konsol hattı boyunca 30 cm veya daha az olduğu durumlarda sismik sınırlandırma yapılmayabilir. Askı çubukları eğilme momentine maruz kalmamalıdır. Kanallar üst kenardan en fazla 50 mm aşağıda askılara vidalanmalıdır.

Diğer tesisatlara ve birbirlerine zarar verme olasılıkları bertaraf edilmiş boru hatları için, mekanik odaların içinde 25 mm ve daha az, mekanik odaların dışında ise 50 mm ve daha az çaplarda sismik sınırlandırma yapılmayabilir. Ancak konsol üzerindeki boruların toplam ağırlığı 18 kg/m veya üzerinde ise sismik bağlantı yapılmalıdır.

Önem faktörü (Ip = 1,0) ve kesit alanı 0,56 m² veya daha az olan hava kanallarında sismik sınırlandırma yapılmayabilir.

Hava kanalına sabitlenmiş olan ve 35 kg veya daha az ağırlıkta olan ekipmanlar (fan, ısı değiştirgeci, nemlendirici vs) için sismik sınırlandırma yapılmayabilir.

ÜRÜNLER

Çelik Yaylı Sismik ve Titreşim İzolatörleri:

Tüm yönlerden gelen sismik yüklere karşı tasarlanmış kaynaklı çelik muhafazası olan, ayarlanabilir tip yaydan oluşan izolatör. Sismik hareket sırasında çarpışan yüzeylerin arası, ekipmanı korumak amacıyla esnek elastomer malzeme ile desteklenmelidir. Yaylar asgari kx/ky (yatay yay sabiti / düşey yay sabiti oranı) değeri 1,0’i verecek şekilde tasarlanmalıdır. Yay paketi, tabanında yüksek frekanslı titreşimlerin yalıtımı için elastomer malzemeli levha bulundurur. Somun ve cıvatalar korozyona karşı çinko kaplıdır. Tabandaki levha binaya uygun cıvatalanmaya izin vermelidir. Bağlantının tamamı, uygulanan sismik yükten daha büyük yükleri karşılamasına bağlı olarak sınıflandırılır. Ürünlerin kapasite değerleri Kg olarak belirtilmelidir.

Kauçuk/Neopren Titreşim İzolatörleri:

İki katmanlı, oluklu elastomer yapılı levha ve aralarında 12,7 mm kalınlıkta gözenekli elastikî titreşim alıcı malzemeden oluşan levha tipi izolatör. İzolatörlerin ebatları yaklaşık 2,5 mm ile 4,6 mm arası çökmeye göre seçilmelidir. Sismik bağlantı için kullanıldığında, bağlantı cıvatasının metal-metal temasını engellemek için elastomer malzemeden mamul paçalı contalar kullanılmalıdır.  Ürünlerin kapasite değerleri Kg olarak belirtilmelidir.

Sismik Çelik Halat:

Askıyla asılmış ekipman, borular, kanallar, elektrik tavaları vb için; öngerilmeli, elastikiyeti alınmış, galvaniz kaplı, uçak sanayinde kullanılan yüksek dayanımlı çelik halattan mamul sismik sınırlandırıcılar kullanılır. Çelik halat setleri, çelik halatın kendisi de dahil olmak üzere UL® (Underwriters Laboratories) standardında  kopma dayanımına ve sahada kolay kullanım için renk kodlarına sahip olmalıdırlar. Halat, asılı elemana ve binaya köşe parçaları ve yüksük/klipsler ile bağlanır. Köşe parçalarının dayanımı halatın çekme dayanımından fazla olmalıdır. Sismik çelik halat kopma dayanımları kgf olarak belirtilmelidir.

Sismik halat kullanımı ile ilgili yapılan hesaplarda, sismik halat dayanım değeri, Uluslararası bağımsız test kuruluşları tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış kopma değerinin 2/3’ ü olarak kullanılmalıdır.

Sismik Sınırlandırıcı:

Ekipmanın kendisi veya şasisi ile binaya doğrudan kaynakla veya cıvatayla bağlanan sınırlandırıcılardır. Sismik hareket esnasında ekipmana zarar gelmesini engellenmek amacıyla sınırlandırıcının birbirine değen yüzeyleri asgari 6,4 mm kalınlığında esnek elastomer yapılı levha ile kaplanmalıdır. Sınırlandırıcılar sahada takılıp ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. Ürünlerin kapasite değerleri Kg olarak belirtilmelidir.

1.1.11. MEKANİK TESİSATTA AKUSTİK STANDARTLARI

GENEL BİLGİLER

Borulama ve kanal tesisatı dahil binada bulunan tüm ekipman (sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma, klima, elektrik ve asansörler) gürültü basınç seviyeleri kullanım alanlarında Bölüm 3 de belirtilen limitleri aşmayacak şekilde montajlanacaktır. Bu gibi tüm ekipman, boru ve kanallar dahil, kullanım alanlarında sakıncalı olabilecek yapısal gürültülere ve

titreşim geçirmelerine sebep olmayacak şekilde tesis edilecektir.

İzolasyon askıları, yatakları, katmanları, hava boşlukları hepsi çeşitli durumlarda gerekebilir. Her potansiyel titreşim kaynağı tariflenen izolasyonun yapılıp yapılmadığı bağlamında gözden geçirilmelidir.

Binada bulunan tüm ekipman, taze hava alışları, atış ve egzoz panjuru yüzleri veya ızgaraları, öyle tesis edilecektir ki; komşu veya ardışık mahallerde istenmeyen miktarda ve yerel konfor kural ve şartlarına aykırı gürültü geçişi olmayacaktır.

Binada çalışan tüm ekipman mekanik oda ve bakım-onarım odasındakiler dahil, kendi alanlarında A skalasında

85 dB den fazla gürültü üretmeyecektir.

MENFEZLER VE DİFÖZÖRLER

Menfezler ve difüzörler için oktav bandında izin verilen maksimum gürültü seviyeleri şöyle olacaktır:

Maksimum PWL re 10-12 Watt

| Oktav Bandı | NC-35 | NC-40 | NC-45 | NC-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62 | 66 | 68 | 70 |
| 2 | 56 | 60 | 63 | 66 |
| 3 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 4 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| 5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 6 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 7 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 8 | 42 | 47 | 52 | 57 |

İmalatçısı menfez ve difüzörlere ait oktav bandında garanti edilen gürültü seviyesi verilerini Teknik uzman sorumlusu ve İşveren temsilcisine sunacaktır.

Menfez ve difüzörler ASHRAE Standart 3 6B-63 e göre test edilecektir.

KANAL SİSTEMLERİNİN AKUSTİK YALITIMI

15 mm.  kalınlığında, cam lifi ile akustik izolasyonu yapılacak kanallar:

a) Mekanik ekipman odalarındaki tüm klimatize kanallar, fan çıkışından itibaren 7.5 metre (25 ft.) den az olmamak üzere.

b) Tüm tuvalet egzoz fanlarının basınç tarafında minimum 6 metre (20 ft).

c) Tüm tedarik havası fanlarının basınç tarafında minimum 6 metre (20 ft),

d) Mutfak fanları hariç, tüm fanların emiş taraflarından en az 6 metre (29 ft.) uzunlukta.

e) Üfleme ve emiş kanalları mahal geçişlerinde bulunduğu mahalde ses seviyeleri kabul edilebilir sınırlarda

olmalıdır.

Kimi durumlarda, fabrikasında imal edilmiş ve paketlenmiş ses yutucular, akustik izolasyondan daha verimli gürültü kontrolü sağlayabilir veya ekonomik olarak daha avantajlı olabilir. Bunun belirlenmesi için akustik mühendisi ile mekanik proje mühendisi birlikte danışarak çalışmalıdır.

POMPAJ SİSTEMLERİNDE BORULAMA GÜRÜLTÜSÜ

Borulama sistemi pompayla rezonansta olacağından, pompa gürültüsü normal durumda borulama sistemiyle uzaklara taşınacaktır. Her pompa emiş ve basınç taraflarına çift kıvrımlı, kauçuk, esnek bağlantı parçaları başlangıçta monte edilecektir.

1.1.12.MEKANİK TESİSAT TANIMLAMA

BOYAMA İŞLERİ

Şartnamenin bu bölümünde belirtilen tüm parçalar, onaylı uzman boyacılar tarafında boyanacaktır. Yalnızca bu alanda ustalaşmış olanlar istihdam edilecektir. Yüklenicinin belirlenen tüm işleri tariflenen uzmanlara yaptıracağı kabul edilmiştir.

Yüklenici uzman boya alt taşeronunu işin tüm koşulları, esasları, çalışma saatleri, iş bitim tarih(ler)i, konusunda İşvereni bilgilendirecek ve taşeron tüm işi tariflenen iş programı dâhilinde bitirecektir.

Tersi yazılı olarak onaylanmadıkça borulama, tesisat ve hava dağıtımı imalatının tamamı veya bir bölümü bitirilip şartname gereklermekaniktest edilmeden boyama işine başlanmayacaktır.

Teknik Şartnamenin ilgili maddesine göre özel olarak detaylandırılmış olmadıkça, boyama ayrıntıları buradan itibaren anlatıldığı gibi olacaktır.

Tüm boya malzemeleri onaylı bir İmalatçının ürünü olacak ve sızdırmaz kutular içinde, kullanım amacı ve malzeme tipini açıkça gösterir etiketiyle teslim edilecektir.

Şartnamede başka bir yerde belirtilmedikçe, aşağıda açıklanan yüzey boyama işleri ayrıntılarıyla yerine getirilecektir.

Mekanik Oda İçerisindeki Boyamalar:

a) Yalıtılmamış borular sentetik boyayla boyanacaktır.

b) Tüm askılar galvanizli boyayla boyanacaktır.

Dış ortamdaki boyama işleri:

Dışarıda yapılacak boyama işleri aşağıdaki istisnalar dışında Mekanik Odalar İçinde yapılanlar gibi olacaktır.

Askılar gizli pozisyondaysa, yani yeraltı kanalları ve tünel hendeklerinde v.d., yalnızca sıcak galvanizlenecektir.

Koruyucu Boyama:

Bütünüyle veya bir bölümü bina yapısı içinde, çimento veya dolgu içinde kalacak tüm çelik boru, kızak, titreşim alıcı parçası ve benzeri parçaların yüzeyleri, bina yapısı içine gömülmeden önce ağır saha asfaltı ile mantolanacaktır.

Mutfak pişirme alanındaki kanallar ve kazan baca bağlantısı ısıya dayanıklı boyayla boyanacaktır.

Taze hava dağıtım kutularının iç yüzeyleri iki kat kokusuz, pasa dayanıklı, tortu bırakmayan boyayla boyanacaktır.

Menfez kutularının iç yüzeyleri iki kat siyah mat boyayla boyanacaktır.

Tüm pompalar, motorlar, fanlar ve fabrikasında imal edilmiş aparat, fabrikasında bir kat astar ve bir kat mekanik parlatıcı boyayla boyanmış olacak ve montajdan sonra temizlenip imalat sırasında herhangi bir hasara uğradıysa rötuşlanacaktır.

SİSTEMLERİN TANIMLANMASI

Tüm borulama, kanal, ekipman, vana, damper ve kontrol ünitelerini içeren çeşitli sistemlerin esaslarını ve tesisat genel planlarını gösterir şema veya diyagramların üç kopyası, kağıt üstünde sunulacaktır.

Tüm vanalar, damperler ve kontrol üniteleri ayırıcı numaralarla şeması veya diyagramı üzerinde tanımlanmış olacak ve bu numaralar alüminyum etiketler üzerine yazılarak tanımlı tüm parçalar için sağlanacaktır.

Kullanılan numaralandırma sistemi onay için sunulacaktır.

Etiket çapı 50 mm (2") den küçük olmayacak, üzerine 15 mm (1/2") yüksekliğinde siyah numaralar İlgili Tesisat ismi örnek olacak şekilde basılacaktır. Bunlar vana ve kontrol üniteleri üzerine onaylı pirinç zincir ve kancalarla tutturulacaktır.

Borulama tanımları aşağıdakilerle uyumlu olacaktır:

Boru sistemlerinin hizmetini, kaynak ve zon bazında ve akış yönünü gösteren onaylı yapışkan bantlar temin edilecek ve yapıştırılacaktır. Bu bantlar kullanım alanı olsun olmasın, boruların görülebildiği tüm yerlerde (örneğin şaftlarda) kullanılacaktır. Bu tanımlayıcı bantlar en azından her kırk feetlik mesafede bir kullanılacak ve tanımlama bandının gerekli olduğu her mahalde en az bir set kullanılacaktır.

Tanımlayıcı bantlar her vana ardışığında da kullanılacaktır. Ekipman ve pompa vanalarının ayrıca tanımlanması gerekmez.

Her sette, 65 mm ve daha küçük borular için en az 50 mm yüksekliğinde siyah harflerle servis yazılı bir bant ile, üzerinde akış yönünü siyah bir ok ile gösteren ikinci bir bant bulunacaktır. Bantlar kolayca okunabilecek ve bir kenarı boru ekseniyle paralel olacak şekilde yerleştirilecektir. Farklı servis çeşitleri ve grupları için bantların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Renk Bant

| Su, Klima Soğutma | Mavi Yeşil |
| --- | --- |
| Su, Soğutma Kulesi, Kondens | Yeşil Mavi |
| Buhar Kondens Dönüşü | Yeşil Turuncu |
| Kazan Blöf : | Yeşil Sarı ve Beyaz |
| Soğuk Su | Yeşil Beyaz/ Mavi |
| Sıcak Su | Yeşil Beyaz |
| Isıtma | Yeşil Beyaz |
| Yangın Korunma | Beyaz Kırmızı |
| Yangın Söndürme | Yeşil Emniyet Kırmızısı |
| Basınçlı Hava | Açık Mavi Beyaz |
| Gaz | Sarı toprak boyası Zümrüt Yeşili/Yeşil |
| Soğutucu Akışkan | Mor |

1.1.13. BORU KILIFLARI

Yüklenici boruların duvar, zemin, çatı ve basamak geçişlerinde, her durumda, gömme boru kılıfları kullanacak ve doğru bir şekilde kullanılmasından sorumlu olacaktır.

Kılıflar hiç bir durumda askı malzemesi olarak kullanılmayacak, boruyla kılıf arasında halka şeklinde aralık olacaktır.

Duvar ve hendek geçişlerinde veya yığma duvar geçişlerinde gömülü boruların her iki tarafında flanşlar bulunacaktır.

Su tankı duvarlarından geçişlerde de borular flanşlanacaktır.

Kılıflar borudan kesme olacak, uygun şekilde genişletilmiş, temizlenmiş ve deliğine 90° kesilmiş olacaktır.

Taşıyıcı olmayan duvar, zemin, çatı ya da bölme geçişlerinde kullanılan kılıflar boru malzemesine uygun şekilde siyah çelik olacaktır.

Boru ve kılıf arasındaki boşluk su geçirmez mastik ya da silikon kauçuk bileşiği ile doldurulacaktır.

Su basıncına dayanıklılık gerektiğinde 6 mm den mekanikolmayan salmastra bileziği ile kaplanacaktır.

Tüm su geçirmez duvar geçişi detayları onaya sunulacaktır.

Borular yangın bariyerlerinden geçtiğinde, yangına dayanıklılığı onaylı tescilli marka mekanik contalar kullanılacak veya alternatif olarak çelik kılıf kullanılacak ve kılıf ile boru arası yangına dayanıklı uygun bir malzeme ile doldurulacaktır.

Tersi belirtilmedikçe dıştan takılan kılıflar kullanılacaktır. Üzerine bir muhafazanın klapeyle veya kaynakla tutturulabileceği şekilde entegre flanşları olacaktır.

Yüklenici muhafazayı membran içine yapacak ve kılıf ile boru arasını su geçirmez malzemeyle yada mastik bileşiğiyle dolduracaktır.

Boruda yön değiştirme olduğunda, genleşmeyi karşılamak için normalden daha büyük boyutlarda kılıflar kullanılacaktır.

Boru ile kılıfı arasındaki boşluk işverenin onayladığı uygun bir malzemeyle doldurulacaktır.

Kılıflar duvar yüzeylerinde çıkıntı yapmayacaktır. Tuvalet, mutfak ve diğer ıslak zeminlerde kılıflar yerden 30 mm yukarıda olacaktır.

1.1.14. TEST AYAR VE BALANSLAMA

GENEL BİLGİLER

Bu bölüm Isıtma, Havalandırma ve Klima sistemi ekipmanlarının test, ayar ve balanslama işlemlerini içerir.

Yüklenici bu işleri Şartnamede tarif edildiği gibi gerçekleştirecektir.

İşveren tüm test ve devreye alma işlerine tanıklık edecek, performans, işçilik ve malzemenin testi, mekaniklenmesi ve sınanması düşüncesiyle gerektiğinde Yüklenici ve İmalatçının çalışmasına her zaman katılabilecektir.

Yüklenici yapmayı düşündüğü testleri 7 gün önceden yazılı İşverene bildirecek ve testten önce testin yapılabilmesi için gerekli olan tüm düzenekleri hazırlayacaktır.

Yüklenici iş programına uygunluğu sağlamak için gerektiğinde test ve devreye alma işlerini kısım kısım gerçekleştirebilir. Bu kısımlardaki tüm borulama ve kanal işleri sızdırmazlığı sağlanıp, aşağıdaki anlatıldığı gibi test edilecek, böylece yalıtım uygulanabilecek ve bu kısım tamamlanarak iş programının yürümesine yardımcı olunacaktır.

Yüklenici test sırasında mevcut sertifikalardan iki kopyanın birini İşverenin imzalaması için bulunduracak, biri de kendisinde kalacaktır.

Kazanlar, kaloriferler ve tankları için imalatçısının yaptığı hidrolik testlere ait sigorta şirketi sertifikaları sunulacaktır.

Pompa ve fanlar için tariflenen hizmetlere ait imalatçı sertifikaları sunulacaktır. İşverenin test sertifikasını onaylamadığı hiçbiri parça veya ekipman şantiyeye getirilmeyecektir.

Fabrikasında basınç testinden geçirilmemiş olan malzemeler için, bu testler İlgili Türk Standartları veya muadili normlarına uygun olacak şekilde İşverenin onayıyla şantiyede gerçekleştirilir.

İMALAT BİLGİLERİ

İmalattan sonra ve hidrostatik test yapılmadan önce borulama tümüyle temizlenecektir.

Borulama yıkanmadan önce tanklardan, kontrol vanalarından ve ekipmandan ayrılacaktır.

Testler ve Mekanikleme:

Yüklenici tüm su borulamasını ilgili standartlar ve kurallar uyarınca test edecektir. Borulama İşveren nezaretinde yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde test edilmedikçe kapatılmayacaktır.

Test sırasında malzemede veya işçilikte herhangi bir şekilde bir yetersizlik bulunursa, onarılarak veya ilgili parça değiştirilerek hata düzeltilecek ve test tekrar edilecektir.

Su Borulama Sistemi:

Borulama bağlantıları bitirildikten sonra ve borular kaplanmadan önce, ekipman montajından önce delikler kapatılacaktır.

Tüm sıcak ve soğuk su borulama sistemi 8 saat boyunca, çalışma basıncının 2 katından az olmamak üzere hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır.

Testler basınç ölçerli basınç testi aparatı marifetiyle yapılacak ve test başlamadan önce branşman açıkağızları kapatılacaktır.

Basınçölçer tesisatın en düşük kotuna yerleştirilecek, eğer 6-8 saat boyunca basıncın düşmediği gözlenirse bu tüm boru ve bağlantılarının düzgün olduğunu gösterecek, tersi bir durum olduğunda hatalı bölüm izlenerek bulunacak ve onarılarak test tekrar edilecektir.

Sistemin tamamı bitirilmeden önce belli bir bölümün kapatılması gerekiyorsa, bu kısım kapatılmadan önce ayrı olarak test edilecek ve testten önce havalandırılacaktır.

SU BORULAMASI BASINÇ TESTİ

Basınç her seferinde sekiz saat müddetle uygulanacak, bu gibi testlere İşverenin gereğmekanikkatılmasına izin verilecektir.

Yüklenici yerel su otoritesinin talebi halinde, onların da bu testlere tanık olmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Uygulanan basınca elverişli olmayan takım test süresmekanikkorunacak veya sistemden izole edilecektir.

Test basıncı elle çalıştırılan test pompası marifetiyle uygulanacak, uzun ve büyük çaplı ana hatlarda elektrikli pompalar gözetim altında kullanılacaktır.

Her iki durumda da test basıncının aşılmaması için tedbir alınacaktır.

Testlerden önce basınçölçer yeniden kalibre edilecektir.

Yüklenici basınç testlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan test pompaları ve diğer ekipmanı sağlayacaktır.

Borulama sistemi basınç testlerini takiben, sistemin doğru bir şekilde çalıştığının İşveren tarafından onaylanması için sistem, özel vanaları, ölçüm cihazları, kontrolleri, bağlantı parçaları ve ekipmanıyla bir bütün olarak işletme testlerinden geçirilecektir,

Test basıncı elle çalıştırılan test pompasıyla uygulanacak, uzun ve büyük çaplı ana hatlarda elektrikli pompalar gözetim altında kullanılacaktır.

Her iki durumda da test basıncının aşılmaması için tedbir alınacaktır.

Testlerden önce basınçölçer yeniden kalibre edilecektir.

Yüklenici basınç testlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan test pompaları ve diğer ekipmanı sağlayacaktır.

Test basıncı maksimum çalışma basıncının iki katından az olmayacaktır.

TESİSATIN YIKANMASI VE STERİLİZASYONU

Tüm testler tamamlandıktan sonra ve sistem devreye alınıp teslim edilmeden önce, tüm yeraltı ana boru hatları ve tüm yerüstü su dağıtım tesisatı, sarnıçlar, tanklar, pompalar, v.d. tümüyle yıkanacak ve sterilize edilecektir.

Sterilizasyon işlemi Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin istihdam ettiği uzman tarafından İşverenin onayı alınmak üzere yürütülecek ve işlem aşağıdakileri kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı olmayacaktır.

Tankların yıkanması:

Su tankı fırçalanacak ve klor solüsyonu içeren suyla yıkanacaktır.

Dana sonra tank ve borular su ve sterilizasyon kimyasalı içeren klor eklenmiş bir karşımla doldurulacaktır. Sudaki klor dozajı bir milyon su zerreciği içinde 50 klor zerreciği (50 PPM) olacak, bunu sağlamak için suya yetermekanikkimyasal eklenecektir.

Tanklar tamamen dolduğunda su kesilecektir. Su dağıtım borusu üzerindeki tüm tapalar tanka en yakın olandan en uzakta olana doğru teker teker açılacaktır.

Her tapa, boşalan su klor kokmaya başladığında kapatılacaktır.

Daha sonra tankların üstü kapatılacak ve tüm sistem artık klor için test edilecektir.

Son olarak tanklar ve boru tamamen yıkanacak, kullanma suyu olarak kullanılmadan önce artık klor miktarının en çok 2 PPM olması sağlanıncaya kadar yıkama işlemine devam edilecektir.

Tank drenajı ve taşkın boruları da dahil, tank üzerindeki tüm delikler zararlı böcek veya hayvanların girmesini Çevre Sağılığı Teşkilatı gereklermekanikyetermekanikengelleyecek şekilde imal edilecektir.

Tesisat ve cihazların yıkanması:

Tesisler ve Prosedürler:

Temin edilen sudan numune alınacak ve kalitesinin ve bakteriyel kontaminasyon varlığını tespit etmek için herhangi bir sisteme doldurulmadan önce analiz edilecektir.

Bir su kalitesi analiz raporu sunulacaktır.

Herhangi bir sistemin doldurulması için ham sebeke suyu kesinlikle kullanılmayacaktır.

Sistemleri doldurmak	için ve basınç testi ile yıkama ve temizlik gereksinimleri için kullanılan su, mikrobiyolojik aktivitenin Su Arıtma Uzmanı ile mutabık kalınan düzeylere kadar indirilmesini sağlamak için arıtılacaktır.

Sistemin “dolması”, iki saatten fazla süreyle suyun sistemde kalması veya dolaşması olarak ifade edilir.

Bütün boruların tam olarak yıkanması ve temizlenmesi için yeterli su kaynağı temin edilecek ve bu amaçla kullanılan suyun emniyetli ve kontrollü bir şekilde imhası için uygun tesisler sağlanacaktır.

Boru sistemi yıkama ve temizleme BSRIA AG 1/89 ve AG 1/2001 standardına uygun olacaktır.

Temizlik ve klorlama amacıyla kullanılan bütün kimyasal maddeler tesisatta kullanılan malzemeler ile uyumlu olacaktır.

Yıkama ve temizlik çalışmalarına başlamadan önce, kimyasal dozaj, hava tahliye ve drenaj tesisleri dahil olmak üzere boru tesisatı komple ve tam çalışır durumda olacak ve basınç testleri basarıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.

Yıkama ve temizlik çalışmaları sırasında bütün filtreler çıkarılacak ve gerekirse temizlenecek ve bu işlem sistemin dengelenmesinden hemen önce tekrarlanacaktır.

Pislik tutucular sadece mutabık kalınan zamanlarda çıkarılıp temizlenecektir.

Pislik tutucuların son olarak temizlenmesinden sonra bütün Pislik tutucuların ‘temiz’

çalışma basınç düşüşü ölçülecek ve test tablolarına kaydedilecektir.

Kazan tesisi ve ilgili kontroller, dağıtım boruları temizlik sürecinde ısıtma sisteminin bir süre termal soka tabi tutulması için hizmete alınacaktır ve çalışır durumda tutulacaktır.

Yıkama işlemi için gereken yıkama tahliye vanaları, 50mm çapın altında olacak, bütün önemli tesis kalemlerine, bütün kolonların tabanına, ana boruların uçlarına ve yıkamaya yardımcı olacak diğer yerlere yerleştirilecektir.

İlave olarak daha büyük tahliye vanaları gerekirse bunlar geçici olarak yerleştirilecek ve yıkama ve temizlik isleri basarıyla tamamlandıktan sonra sökülecektir.

Bütün serpantinler, soğutucular, 3 yollu vanalar ve yıkama ve temizlik çalışmaları sırasında tıkanabilecek veya hasar görebilecek diğer bileşenlerde geçici veya sabit yıkama halkaları kullanılacaktır.

Baypaslı veya kör tapa takılmış kalemler, sisteme yeniden bağlanmadan önce dozlu su ile tek tek yıkanacaktır.

Boru sistemlerinin belirli kesimlerinin kullanılmaya başlamadan önce ayrı olarak temizlenmesi gerektiği durumlarda, temizlenecek kesim boyunca pozitif sirkülasyon sağlamak için bütün gerekli baypas bağlantıları ve halkalar temin edilecektir.

Yıkama ve temizleme suyu, bu isler biter bitmek sistemlerden tahliye edilecektir.

Tahliye sonrasında sistemler derhal arıtılmış temiz su ile doldurulacaktır. Boru sistemleri, sistemlerde moloz ve kirletici madde kalmadığı görülene kadar yıkanıp temizlenecektir.

Yıkama ve temizlik islerinin tamamlanması üzerine, bütün yıkama ve tahliye vanaları kapatılacak veya tapaları takılacaktır.

Sistem tahliye vanalarının geçici olarak yıkama vanaları ile değiştirildiği durumlarda bu tahliye vanaları daha sonra tekrar yerlerine takılacaktır.

Baypasların vanaları kapatılacak veya mutabık kalındığı gibi baypaslar sökülecektir.

Boru sistemleri, korozyonu önlemek ve bakteri veya yosun oluşmasını önlemek için dozajı yapılan temiz su ve kimyasal madde ile doldurulmuş olarak bırakılacaktır.

Boru sistemleri, yıkama ve temizlik işlemi yapıldıktan sonra boşaltılmış olarak bırakılmayacaktır.

Yüklenici tüm pompaları, kompresörleri, gaz tüplerini, geçici boru hatlarını, hava atma hatlarını, drenaj hatlarını, baypas hatlarını, çevrim hatlarını, filtreleri ve her servis için belirlenmiş yıkama, arıtma, temizleme ve sterilizasyon kriterlerini sağlamak üzere gerekli diğer malzemeleri tedarik etmeli, montajını yapmalı ve devreye almalıdır.

Uygulama:

Yüklenici temizleme, atim, boşaltım ve sterilize etme islerinden oluşan tüm atığın bütün kanuni, su ve yerel yetkili gereksinimlerine uygun boşaltılmasını garanti edecektir.

Yüklenici, mühendisin onayı için önerilen temizleme, atim, boşaltım ve sterilize etme prosedürlerinin kisa bir metot bildirisini sağlayacaktır.

Metod bildirisine bütün geçici/kalıcı boru tesisatları, vanalar, havalıklar, drenajlar, örnekleme mahaller, enjeksiyon mahaller, geçici pompalar, atlama ve döngüleri gösteren çizimler eslik edecektir.

Tüm temizleme, atim, boşaltım ve sterilize etme, mühendis ya da görevli memur huzurunda sürdürülecektir.

Bütün test kayıtları, son ekleme için kayıt belgelerinde tutulacaktır.

Yüklenici hava atımının tamamlanmasından sonra bütün flanş ve vana cıvatalarını sıkacaktır.

Evsel Kullanım Suyu

Son sağlamlık testinden tatmin olunduktan sonra, tortu ve kalıntıları atmak için sistemler bütünüyle basınçlı şebeke suyuyla temizlenecektir.

Temizleme tamamlandığında, akis kısıtlayıcıları ve filtreler çıkartılacak, temizlenecek ve yeniden yerleştirilecektir.

Bundan sonra boru tesisatı, depo hazneleri ve silindirler klorlanacaktır.

İşlemin tamamlanmasının ardından, her bir sistemden su kalitesinin yerel şehir şebekesinin gereksinimlerini karşıladığını onaylaması için bağımsız bir laboratuar tarafından bakteriyolojik analiz için su örnekleri alınacaktır.

Prosedürlerin sürdürülmesi için gerekli bütün fitineler ve malzemeler temin edilecektir. Suyu klorlayan görevlilere temin edilecek koruyucu giysi ve gözlükler,

su denetimi gereklerine uygun atılacaktır.

Ön islemsel temizleme islemi asagidaki gibi olacak ve 9 günlük periyotta sürdürülecektir:

1. Gün

Kalıntıları atmak için temiz su kullanarak sistemi basınçla temizlemeyi sürdürün. Bu süreç zarfında pislik tutucular periyodik olarak temizlenecektir.

Temizlenecek sisteme bir yıkama pompası bağlayın, teçhizatın ana parçalarının vanalarını kapatın. Yıkama hızı 1.7 m/s den az olmayacak ve su, yıkama periyodu sonunda temiz çıkacaktır.

2.Gün

Sistemi, sistem hacminin %5’i (ya da üreticinin talimatlarının gerektirdiği doğrultuda) seviyesinde, uygun bir temizlik çözeltisiyle dozajlayin.

Dolaşımı yıkama pompasını kullanarak sağlayın ve kimyasalın sistemin bütün

parçalarına ulaştığından emin olun.

3. ve 4.Günler

Pompa ve sistemi devamlı gözleyerek, kimyasal temizleme çözeltisini yıkama pompası ile bütün sistemde dolaştırın.

5. ve 6. Günler

Sistemi, dengeli akıtma metoduyla özellikle pislik tutucuları düzenli aralıklarla ve ters yıkama sistem ile yıkayın.

Bütün ölü kolları, yatay borulamayı vb. asili maddelerden kurtuluncaya kadar ve sistem TDS’si gelen şebeke suyuna uyum sağlayıncaya kadar yıkayın. Bu ilsem süresmekanikTDS ve PH seviyelerini gözleyin ve düzenli aralıklarda kayıtlarını tutun.

7. ve 8. Günler

Yıkama pompalarının bağlantısını kesin ve sistem çalıştırma pompalarını yerleştirin.

Nitrat dozunu gerektiği gibi kazanlar çalışır durumdayken sistemde 1500 ppm seviyesini korumak üzere ayarlayın.

TDS seviyesi dengelenene kadar isleme devam edin. Sabit bir sistem TDS seviyesine erişildiğinde, sistemi yıkamaya başlayın.

8. ve 9. Günler

5. ve 6. günlerin tekrarı.

Yüklenici, isin uygulanmasına dair tüm son kimyasalların (anti-bakteri, anti yosun + korozyon engelleyiciler) detayları konusunda mühendis ile uzlaşmaya varmış olacaktır.

Yüklenici ayrica 1, 5 & 6, 8 & 9. günlük operasyonların sonunda mühendisin sistemi mekaniklemesini önerecektir.

Sistem, karar kılınan son kimyasallarla doldurulup, dolu olarak hazır bırakılacaktır.

Not: birbirine bağlı borulama servislerindeki, yüklenicinin faaliyet alanında olmayan borulamalar, digerleri tarafından doldurulmalı ve yıkanmalıdır. Yüklenici diğer yüklenicilerle malzeme ve program uyumunu sağlayabilmek için Mühendis ile irtibat halinde olacaktır.

YER ALTI DRENAJ SİSTEMİ

Tüm drenaj boruları betonlanmadan ve çevresi kapatılmadan önce saha testine tabi tutulacaktır.

Bu testler tercihen rögardan rögara yapılacaktır.

Rögarlar arasındaki ana hatta bağlı kısa branşmanlar ana hatla birlikte tek bir sistem olarak kabul ve test edilecektir.

Uzun branşmanlarda ise ana hat bağlantı noktasına ardışık bir bağlantı konularak ana hattan ayrılacak ve ayrı olarak test edilecektir.

Test bitirildikten sonra bu bağlantı parçasının etkili bir şekilde sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Su giriş kotunun altındaki tüm delikler hava geçilmeyecek şekilde kapatılacak ve boru hattı test başlamadan önce on beş (15) dakika suyla dolu olarak bekletilecektir.

Test basıncı, boru ve bağlantılarındaki muhtemel terleme ve sızıntıların tespit edilebilmesi için bir saatlik süre boyunca uygulanacaktır.

Herhangi bir sızıntı tespit edildiğinde, Yüklenici tarafından düzeltilecek ve İşverenin

onayı için yeniden teste tabi tutulacaktır.

İyileştirme ve yeniden test etme arasında en az 24 saatlik süre olmalıdır.

Hidrolik test basınçları şöyle olacaktır:

1) Test edilen bölümün alt akış kısmı: 3000 mm SS dan fazla olmamalı.

2) Test edilen bölümün üst akış kısmı: 200 mmSS dan fazla olmamalı.

Ardışık rögarlar arası kot farkının 1800 mm yi geçtiği yerlerde boru alt akış kısmı maksimum basıncı 4500 mmSS a kadar artırılabilir.

Kot farkı yukarıdakinden de fazla olduğunda Yüklenici ihtiyaç duyulan onaylı test aparatını kurarak testi gerçekleştirecektir.

Testler, yukarıda anlatılanlara uygun olarak, mümkün olduğunca büyük uzunluklarda

yapılacaktır.

YER ÜSTÜ DRENAJ SİSTEMİ

Yerüstü drenaj sisteminin parçası olan tüm atık, atık su ve havalık boruları su ile test edilecektir.

Drenaj ve havalık sistemlerinin testleri, sistemin tümünde veya bölüm bölüm yapılabilir.

Sistem tümüyle test edilecekse tüm açık boru ağızları taşma noktasına kadar suyla doldurulacaktır.

Eğer test bölüm bolüm yapılacaksa, test edilen bölümde, en yüksek nokta dışındaki tüm boru ağızları sıkıca tapalanarak suyla doldurulacak ve en az 3 mSS yük altında test edilecektir.

Ardışık bölümler test edilirken, bir sonraki üstteki bölümün en az 3 m lik bir

kısmı suyla doldurulacak, böylelikle binada sistemlerin en üstte kalan 3 m. lik kısmı dışındaki bor ulamada bulunan tüm boru ve bağlantı elemanları en az 3 mSS luk bir basınç altında teste tabi tutulmuş olacaktır.

Su sistemde veya test edilen bölümde mekanikleme başlamadan önce en az 15 dakika süreyle tutulacak, daha sonra tüm bağlantılar sıkılanacaktır.

Atık ve pissu boruları montajdan önce ve sonra mekaniklenecek ve test edilecektir.

Tüm deşarj sistemi İşveren nezaretinde sessizlik ve performans testinden geçirilecektir.

Açığa çıkan kusurlar Yüklenici tarafından iyileştirilecek ve test İşveren onayı için tekrar edilecektir.

TEST, BALANS VE DEVREYE ALMA

İmalatın bitiminde tesisat aşağıdaki kontrollerin yapılması için deneme işletmesine tabi tutulacaktır.

Sistemin tasarım esaslarına göre çalıştığını göstermek ve işveren personelinin eğitimini sağlamak için gerekli temizlik, test, ölçüm ve ayarların yapılması.

Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri NEEB ve ASHRAE uygulama normları uyarınca komple test edilecek, ayarları yapılacak ve işletmeye alınacaktır.

Debiler tasarım değerlerine ayarlanacaktır.

Ana hat ve branşman debi ölçümleri balans vanaları üzerinde fark basınç manometreleriyle veya diğer uygun cihazlarla yapılacaktır.

Motorlu vana, sensor v.b otomatik kontrol elemanlarının çalışması simule edilerek doğru çalışmaları sağlanacaktır.

Yüklenici test ve devreye alma işlerinin tamamlanması için gerekli görülen tüm cihazları,

Sözleşmede belirtilmemiş olsa dahi, sağlayacak ve tesis edecektir.

1.2. SIHHİ TESİSAT

1.2.1.VİTRİFİYE VE ARMATÜRLER

LAVABOLAR:

Islak hacimlerde kullanılacak olan lavabolar mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte yüklenici tarafından temin edilecek, montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

LAVABO TESİSATI:

Lavabo tesisatı Mimari detay ve görünen ölçü ve modellerde bataryası, sifonu, bağlantı fleksleri, ara musluklarla birlikte yüklenici tarafından temin edilecek, montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

Mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte rezervuarı, ara muslukları, rezervuar paneli, uzun musluk, işveren tarafından temin edilecek, montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

AYNALAR:

Islak hacimlerde kullanılacak olan aynalar mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte yüklenici tarafından temin edilecek, montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

Aynalar mimari keşfe dahil edilecektir.

ALATURKA HELÂ TAŞLARI:

Mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte yüklenici tarafından iş yerinde temin edilerek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

ALAFRANGA HELÂ TAŞLARI:

Mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte (plastikten oturma kapağı dahil olacaktır) yüklenici tarafından iş yerinde temin edilerek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

ALAFRANGA HELÂ TESİSATI:

Mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte (rezarvuar basma butonu dahil) yüklenici tarafından iş yerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

PİSSUVAR VE TESİSATI:

Mimari detay ve keşiflerde belirtilen ölçü, model ve renkte (rezarvuar basma butonu dahil) yüklenici tarafından iş yerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

EVYELER:

18/10 Cr Ni Paslanmaz çelik, Dikdörtgen, iki gözlü mimari projede belirtilen ölçülerde yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

EVYE TESİSATI:

Sifonu, bataryası mimari proje detaylarında belirtilen ölçü ve modelde yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

SABUNLUK:

Mimari Proje ve keşiflerde belirtilen ölçü ve modelde Yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

EL TUTAMAĞI:

Engelli wcler de mimari proje ve keşifte belirtilen ölçü ve modelde yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

KAĞITLIK:

Paslanmaz çelik saçtan kâğıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte mimari Proje ve keşiflerde belirtilen ölçü ve modelde yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

ELBİSE ASKISI:

Pirinçten kromajlı, askılık ve pirinç kromajlı tespit vidaları ve dübelleri ile birlikte yüklenici tarafından işyerinde temin edilecek mimari proje ve keşiflerde belirtilen ölçü ve modelde montaj işçiliği ve yardımcı malzeme yükleniciye ait olacaktır.

1.2.2. TEMİZ SU TESİSATI

1.2.3. SU SAYAÇLARI

Sayaçlar, sayacın kullanma maksadına uygun özelliklerdeki malzemeden yapılmalıdır. Sayaçların yapımında 	kullanılan malzemeler iç ve dış korozyonlara, suyun fiziki ve kimyevi tesirlerine dayanıklı olmalı, suyun tadını, rengini ve kokusunu bozmamalı, suyun sağlığa zararlı bir vasıf kazanmasına sebep olmamalı ve gerekiyorsa uygun bir yüzey işlemi ile korunmalıdır. İçinden geçen su sıcaklığının 0 ˚C den 30 ˚C ‘ye kadar değişmeleri halinde su, 	sayacın yapımında kullanılan malzemelere olumsuz bir etki yapmamalıdır.	Malzeme için, TS 824 ISO 4064-1 standardı ve AT/75/33 yönetmeliğindeki veya TS EN 14154-1+A1 standardı ve 	2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümler geçerlidir. Ayrıca sayaçlarda kullanılan tüm malzemelerin yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalıdır. Çatlak, oyuk, karıncalanma vb. kusurlar bulunmamalıdır.

Sayaçlar tek hüzmeli veya çok hüzmeli, kuru tip olmalı ve hız esasına göre çalışmalıdır.  Normal çalışma şartlarında,TS 824 ISO 4064-1standardı ve AT/75/33 yönetmeliğindeki veya TS EN 14154-1+A1 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümlerin istediklerini yerine getirebilmeli ve sayaç şebekeye ters bağlandığında bile, bu ters su akımına bozulmadan yahut ayar ve ölçme değerlerinde bir değişiklik olmaksızın dayanabilmeli ve aynı zamanda ters akışı da ölçebilmelidir.

1.2.4. SU DEPOSU VE YALITIMI

Binaların kullanım soğuk su ihtiyacı, yangın suyu 3. bodrum katta yer alan betonarme su depolarında karşılanacaktır.

Depo betonarme döküm sırasında depo emiş ağzı, taşma hattı, su deposu besleme hattı, boşaltma, seviye tespit için proje ölçülerine göre boru ortasına plaka kaynatılıp, sıcak

galvanizleme işleminden sonra betonarme içinde yerine konulması, vana ve flatör montaj işleri, kullanım su depolarına içten anti bakteriyel membran kaplaması yapılacaktır.

Magnetik Su Deposu Seviye Göstergesi ve Dijital Olarak BMS'den Takip Edilmesi:

Manyetik seviye göstergesi (kelebek vanalar aç-kapa ve taşma alarmı olmak üzere 3 sezgi elemanlı ) ile su depolarında su seviyesi lokal olarak yerinde ölçüme olanak sağlanacaktır.

Sistem By-pass sistemi ile çalışan bir tüp içinde sıvı seviye değişimini takip eden bir şamandıra mevcut olacaktır.

Şamandıra içinde özel olarak imal edilmiş daimi mıknatıslar ters kutuplar etkisi ile dış cidar üzerinde yataklanmış kırmızı-beyaz renkli diskleri etkileyerek su seviyesi takip edilecektir.

Su seviye göstergesi BMS tarafından izlenebilecektir.

Sistemde bağlantı flanşları, flanşlar ve kör flanşlar karbon çeliği; Şamandıra Paslanmaz çelik olacaktır (‘’ID code’’ malzeme onayı ile verilecektir.)

Sistemde mutlaka alt seviye cıvatası bulunmalıdır.

Bu sistemde İşverenin yazılı olarak belirttiği noktalarda sesli alarm alınacaktır. Elektrik aktuatörlü kelebek vanaların aç-kapa komutu verme

düzeni kurulacaktır.

Tüm bu sistemler için gerekli kontrol panosu ve minimum 70 dBA ses şiddetinde siren ve kablolama dâhil çalışır vaziyette teslim işidir.

İşveren nezaretinde tüm sistem test ve devreye alına nacaktır.

Flatör ve Diyafram Aktivasyonlu Hidrolik Su Seviye Kontrol Vanası:

Açma: Ana vana üzerine bağlanmış pilot vanalar, vana girişindeki su basıncını vananın aktüatörüne (kontrol haznesi) ulaştırdığında, vana diyaframı üzerinde su bir hidrolik kuvvet yaratır. Oluşan bu hidrolik kuvvet vananın diyaframını, iç yayın uygulamış olduğu ekstra kuvvet ile birleştirerek tam sızdırmaz bir şekilde kapanmasını sağlar.

Kapama: Kapalı konumdaki ana vana üzerinde bulunan pilot vananın yolu tahliye konumuna getirilmekanik, ana vananın diyaframı üzerindeki, kontrol haznesinde bulunan basınçlı su tahliye edilir. Hat basıncı (P1), yay kuvvetini yenecek değere ulaştığında, vana diyaframına su alttan bir hidrolik kuvvet uygulayarak vananın tam açık konuma gelmesini sağlar.

Diyaframlı kontrol vanası ve bu vanaya akuple mekanik şamandıra tesis edilmesi.

Sıcaklık Aralığı : 5°C – 80°C

Malzemeler:

Ana vana ve kontrol haznesi : Dökme demir-ASTM A 126 Sınıf B

Vana mili : Paslanmaz Çelik SAE 303

Pilot kontrol sistemi : Bronz döküm-ASTM B62 veya Paslanmaz Çelik SAE 303

Sentetik kauçuk parçalar : Neoprene

1.2.5. FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFOR:

Hidrofor, ortak bir şase üzerine monte edilecek aynı tip ve kapasitede 6 adete kadar dikey çok kademeli paslanmaz çelik entegre frekans konvertörlü pompa bir pano ile kontrol edilecek şekilde dizayn edilmelidir. Frekans konvertörleri her pompanın motoruna entegre edilmiş olmalıdır.

Pompa sayısı: Maks. 6 adet(+ pilot pompa ilave edilebilmelidir)

Sıvı sıcaklığı: 0°…+70°C

Ortam sıcaklığı: 0°…+40°C

Çalışma basıncı: PN16 (pompa çalışma basıncına göre PN25 veya PN40 olarak hidrofor dizayn edilebilmelidir.)

İstendiğinde ek olarak tedarik edilecek modüller ile bina yönetim sistemi ile PROFIBUS, MODBUS, LON veya BACnet protokollerinin birisini kullanarak haberleşebilmelidir.

Hidrofor pompalarından istenen teknik özellikler:

- Kullanılan pompalar düşey milli çok kademeli santrifüj pompa olmalıdır.

- Pompa mili AISI 431 kalite paslanmaz, pompa çarkı, difüzörü, sabitleme vidaları ve pompa dış gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

- Pompa motor-hidrolik bağlantısı bakım gerektirmeyen kartuş tip mekanik salmastra olmalıdır. 7,5 kW ve üzerindeki motorlar için mekanik salmastra değişimi motoru gövdeden ayırmadan yapılabilmelidir.

- Her çark odasında graflon kompozit malzemeden yapılmış yatak bulunmalı ve bu yataklama sistemi kuru çalışmaya karşı optimum koruma sağlamalıdır.

- Çarklar şafta paslanmaz çelik yarık konisi ve somunu ile sabitlenmiş olmalıdır. Çark boynu kolaylıkla değiştirilebilir bir boyun halkası ile korunmalıdır. Çark kanatçıkları lazer kaynağı ile kaynaklanmış olmalıdır. Çarklar hidrolik ve dinamik balanslanmış olmalıdır.

- Pompa kaplin bağlantısı dökme demir veya sinterlenmiş metalden olacaktır.

- Pompada DIN ve IEC standartlarına uygun, tamamen kapatılmış, fan soğutmalı, sincap  kafesli motor kullanılmalıdır. Pompa motorlarının verim sınıfı 1,1-22kW(2pol) güç aralığında IE3 en yüksek verim sınıfında olmalıdır. Pompa motorlarının izolasyon sınıfı F ve motor koruma sınıfı IP55 olmalıdır. Motorun çalışma ortam sıcaklığı –30...+50 °C olmalıdır. Motor harici bir motor korumasına ihtiyaç duymamalıdır. Aşırı yüklenme ve blokajı engellemek iç	in motorda termal koruma bulunmalıdır. Besleme voltajı 1-faz pompalar için 1 x 200-240 V ± 10%, 50/60 Hz, PE 3-faz pompalar için 3 x 380-480 V ± 10%, 50/60 Hz, PE olmalıdır. Frekans konvertörünün soğutulması motor fanı ile yapılacaktır, ayrı bir soğutma tertibatına gerek bulunmayacaktır.

Hidrofor panosundan istenen teknik özellikler:

Hidrofor elektrik panosu; 6 adete kadar entegre frekans konvertörlü pompanın kontrolü ve izlenmesi için dizayn edilmiş olmalıdır. Pano-operatör paneli LCD ekranlı olmalı, tüm pompaların durumu grafiksel olarak ekran üzerinden izlenebilmelidir. Her pompa pano ile haberleşme kablosu ile bağlı olmalı, frekans konvertörlerindeki tüm bilgiler kontrolöre aktarılmalıdır. Kontrolörde üç adet analog ve üç adet dijital giriş, genel çalışıyor ve arıza sinyalleri için iki adet çıkış sinyal rölesi bulunmalıdır.

Kontrol panosunun koruma sınıfı IP54 olmalıdır. Panonun içinde yer alan elektriksel cihazların soğutulması için gerekli havalandırma tertibatı panoda bulunmalıdır. Pano elektrik beslemesi 3x380-415 V, 50/60 Hz, PE ye uygun olacaktır. Panonun gövde ve kapı saç kalınlığı min.1,5mm, montaj plakası min.2mm olmalıdır. Pano, elektrostatik toz boya boyalı olmalıdır.

Panodan istenen genel teknik özellikler;

- Panonun kolay devreye alınabilmesi için ilk çalıştırma sihirbazı bulunmalı, gerekli parametrelerin girişi adımlar takip edilerek yapılabilmelidir.

- Kuru çalışmaya karşı koruma özelliği panoda olmalıdır. Kuru çalışma koruması için seviye flatörü, emiş hattında basınç şalteri veya basınç sensörü kullanılabilmelidir.

- Operatör paneli üzerinde “çalışma” ve “arıza” durumunu gösteren ışıklar olacaktır.

- Pompaların devreye girişi harici bir sensör vasıtasıyla sağlanmalıdır.

- Pano; yüke, çalışma saatine ve arıza durumlarına göre pompa değişimlerini otomatik olarak yapmalıdır.

- Bir veya iki adet pompa yedek pompa olarak belirlenebilmelidir.

- Pano dışardan alıncak bir sinyal ile herhangi bir parametreye dikkate almadan maksimum kapasitede pompaları çalıştırabilecektir.

- Pano pompalar arasında rotasyon yapabilmelidir.

- Pano arıza olması durumunda sistemi otomatik olarak sabit basınç kontrollü modda çalışmaya geçebilmelidir.

- Yetkisiz kişilerin sistem ayarlarını değiştirmesini engellemek için bir şifreleme sistemi panoda bulunmalıdır.

- Pano operatör paneli Türkçe dilini desteklemelidir.

- İstenmesi durumunda ana sensörün arızalanması durumunda yedek sensör devreye girerek hız regülasyonunun devamlılığı sağlanabilmelidir.

Panoda yer alan kontrolör aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

- Uyarı ve alarmlar izlenebilmelidir.

- Alarm hafızası (24 adet uyarı ve alarm hafızada tutulmalıdır.)

- PI kontrolör bulunmalıdır.

- 6 adet farklı ayar noktası belirlenebilmelidir.

- Saat programı bulunmalıdır.

- Oransal basınca göre çalışmaya uygun olmalıdır.

- Pompaların çalışma/durma arasındaki minimum zaman tanımlanabilmelidir.

- Pompanın bir saat içinde maksimum devreye girme-çıkma sayısı tanımlanabilmelidir.

- Pompalar arasında eş yaşlandırmanın sağlanabilmesi için pompa değişimi otomatik olarak yapılabilmelidir.

- Pompalar(uzun süreli beklemelerde) test çalıştırması yapılabilmelidir.

- Pompa başlama ve durma hızı tanımlanabilmelidir.

- Minimum performans tanımlanabilmelidir.

- Pompaların çalışma eğrilerinin dışında çalışması pano tarafından izlenmeli, aşırı akışta hidrofor durudurulmalı ve arıza sinyali alınabilmelidir.

- Panel üzerinden parametrelerin ayarlanması ile ilgili yardım özelliği bulunmalıdır.

Şase – Kollektör :

- Şase AISI 304 ve kollektörler AISI 316ti  kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

- Pompalar ve kollektörler arasında her pompa için 2 adet(1 adet emiş ve 1 adet basma hattında) vana ve her pompa için 1 adet çekvalf bulunmalıdır. Kollektör çapları basınç kayıplarını arttıracak şekilde küçük seçilmemelidir.

- Vanalar: Nikel kaplı pirinç küresel veya kelebek vana(paslanmaz klepeli) kullanılmalıdır. (İstenmesi durumunda basınçlandırılacak sıvıya göre uygun paslanmaz çelik cek-valf tedarik edilebilmelidir.)

- Çek-valfler: gövdesi kompozit malzeme, klepesi paslanmaz çelik olmaldır. (İstenmesi durumunda basınçlandırılacak sıvıya göre uygun paslanmaz çelik cek-valf tedarik edilebilmelidir.)

- Şase ve pompalar arasında titreşimi engelleyici takozlar her pompa için hidroforda bulunmalıdır.

1.2.6. SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRLERİ:

Gerekli uzunlukta DIN 2448’e uygun borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında, preste hazırlanmış bombeli sac kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışarı doğru şişirilmek suretiyle TS’ye uygun ölçüde flanşları bulunan boruların kaynatılmasına uygun hale getirilmiş düzgün ağızlı kolektörün imal edilmesi, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma ve test musluklarının bağlanması için manşon kaynatılması, tümünün sıcak galvaniz

banyosuna batırılarak galvanizlenmesi, boşaltma ve test muslukları için drenaj bağlantısı yapılması, üzerine oturacağı ayakları yapılarak işyerinde temini, projede gösterilen yerine monte edilmesi ve çalışır durumda teslimi.

Ayaklar ve drenaj bağlantıları bu birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. Galvanizden imal edilecektir.

Kollektörler gerekli kalınlıklarda kauçuk köpüğü malzeme ile sağlıklı bir şekilde izole edilecektir.

1.2.7. GALVANİZ BORULAR:

Galvanizli çelik borular TS EN 10255’e uygun olacaktır. Fittingler ise DIN 2950’ye uygun olacaktır.

Galvanizli çelik boruların malzemesi Fe-33-2 olacaktır. Hidrofor çıkışı, ana hatlar,  şaft içindeki borular, kat dağılım hatları, klima drenaj boruları, bodrum kat drenaj suyu basınçlı hattında galvaniz boru olarak dizayn edilecektir.

Sıhhi tesisattaki bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve diğer her türlü fittinglerin her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin her türlü borunun asılması veya duvara tespiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik, profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların,

rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, ayrıca açıktan, şaft içinden veya asma tavan içinden geçen temiz su hatları gerekli kalınlıklarda kauçuk köpüğü malzeme ile izole edilecektir. Tüm bu imalatların işyerinde temini ve montajı.

1.2.8. PLASTİK BORULAR:

PPR-C BORULAR:

Bina içi temiz su tesisatında ( ıslak hacim içlerinde, teknik hacimlerde DN 32 ‘ ye kadar ) kullanılacak borular PP borular, ölçüler genel kalite gerekleri (DIN 8078), PP maddesinden imal boruların genel kalite gerekleri (DIN 16962), içme suyu tesisatları için TRWI ve DVGW teknik kuralları (DIN1988), TS 9937, TS 11451 ve TS 11755 standartlarına uygunluk belgesine sahip PN 16 basınç sınıfında olacaktır.

Polipropilen borular alevi iletmeyecek ve kendinden alev alma özelliği bulunmayacaktır.

Sıcak su hatlarında borular alüminyum folyolu olacaktır.

Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260⁰C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi, her türlü sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajının yapılması.

Bina içi temiz su tesisatında boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk gibi malzeme bağlantılarının da bir tarafı fizyon kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan dirsekleri, Te’leri, istavrozları, redüksiyon, tapa ve diğer her türlü fittingsleri ile plastik veya metal, kelepçe, askı, dübel, kovan gibi boruların asılması ve tespiti için kullanılacak her türlü montaj malzemesinin işyerinde temini ve montajının yapılması işleridir.

HDPE YAĞMUR SİFONİK SİSTEM BORULARI:

Bina içerisinde maksimum 95⁰C sıcaklığında ve 2-12 PH aralığındaki kanalizasyon ve atık su drenajı için uygun drenaj sistemi; havalandırma branşmanlı bağlantı parçası ile beraber kullanılır.

Sistemde kullanılan boru ve ek parçaları tek tabakadan ve mineralle zenginleştirilmiş polipropilenin homojen olarak karıştırılması ile yapılmış, soket ve elastomerli push-fit boru ve tesisatı tek ağızlı halka contalı, en düşük yoğunluğu 1.6 kg/dm3, Alman standardı DIN 4102’e uygun B2 sınıfı alev önleyicili RAL 7035’de açık gri renkli, Avrupa standardı EN 14366

uyumlu olarak sistem çapı De:110x5.6 ve 2 l/s akış hızındaki ses seviyesi LSC,A 6 dB(A) olan atık ve drenaj sistemidir.

Havalandırma bransman parçası her katta DIN EN 12056-2 standartlarına uygun olarak dizayn edilerek yerleştirilecek ve hidrolik tıkanmaları engeller, hidrolik sistem basıncını ile hava basıncını önemli ölçüde azaltır.

Çatı katmanları nedeniyle gerekli kısımlarda kullanılması gerekebilecek uzatma parçaları metraja ve sisteme dahil edilmelidir.

Tanımı yapılan cihazın iş yerinde temini montajı ve çalışır durumda teslimi

Sifonik sistem yoğuşmalara karşı gerekli kalınlıklarda kauçuk köpüğü malzeme ile izole edilecektir.

1.2.9. VANALAR:

PİRİNÇ VANALAR:

Teflon Contalı Tam Geçişli Küresel Vanalar:

TS 3148 kalite belgeli, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi pirinçten, mamul, supap ve supabın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, el ile açıp kapatma düzenli, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katalogu onaylanması

kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.

Pirinç Yaylı Çek Valf:

TSE kalite belgeli, baskı yaylı veya subaplı tipte, gövdesi pirinç döküm, vidalı veya flanşlı, PN 16, kesit görünüşünü, malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katalogu onaylanması kaydı ile seçilecek geri tepme ventilinin işyerinde temini yerine montajı, çalışır durumda teslimi.

DÖKÜM VANALAR:

Çelik Toplu Çek Vana:

Basınçlı pis su hatlarında kullanılacaktır. EN 12056-4’e göre – Terfi nitesinin basma hattı geri tepme seviyesinin üzerine bağlanacaktır.

Basma hattındaki akış hızı 0,7 m/s’nin altında ve 2,3 m/s nin üstünde olmayacak şekilde düzenlenecektir.

Bu hat üzerinde kullanılacak toplu kaldırma vidalı kapaklı çek vananın temini yerine montajı ve çalışır vaziyette teslimi.

Kelebek Vana:

Sıcak ve soğuk su (-30°C- +140°C), hava antikorozit bütün akışkanlarda kullanılan (GGG) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klepeli (Disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM/Buna – N kendi contası ile sağlayan PN16 basınç sınıflarında tam sızdırmaz, geçici klepe ile (Disk) ile sağlayan, kol kumandalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Yaylı Emniyet Ventili:

Basınçlı kaplarda emniyet temin edecek, kesit görünüşü, malzeme cinsi , ölçüler,akışkan basınç ve sıcaklık değerlerini veren kataloğu İşverence onanmak suretiyle seçilecek emniyet ventili.

Özellikleri belirtilen emniyet ventilinin temini, projeler ve teknik şartlara uygun olarak montajı, test edilmesi, işletmeye alınması ve garantisidir.

Montaj, test ve işletmeye alma için gerekli olan her türlü malzeme,montaj elemanları, nakliyeler ve işçilikler fiyata dahil olacaktır.

Y Tipi Pislik Tutucu:

TSE kalite belgeli, PN 16, gövdesi döküm demirden, iç süzgeci paslanmaz çelikten mamul, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen Ø 65mm’den büyük çaplarda laterna takviyeli, vidalı (2” e kadar) veya flanşlı (2” ten büyük) olacaktır.

Kataloğu onaylanarak seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı, işler halde teslimi.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Basınç düşürücü vana, içerisindeki yay ve diyafram sayesinde çıkış basıncını sabit bir değerde tutmak ve sistemi yüksek basınçtan korumak amacıyla kullanılır. İstenilen çıkış basıncı vana üzerindeki volandan el yardımı ile ayarlanabilir. Ayarlanan çıkış basıncı, vana gövdesi ön tarafındaki basınç ölçerden okunabilir. İçilebilir su tesisatlarında su sayacı basınç düşürücüden önce kullanılarak tüm sistem yüksek basınçtan korunabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Proje değerlerine göre seçilen çaplarda tedarik edilebilmelidir.

- Basınç sınıfı minimum PN16 olmalıdır.

- Vana gövdesi EN 12420’ye bağlı pirinç olmaldır.

- Diyafram malzemesi EPDM olmalıdır.

- Yay çinko kaplama çelikten olmalıdır.

- Maksimum giriş basıncı 16 bar olabilir.

- Çıkış basıncı 1-6 bar arasındadır.

- Maksimum sıcaklık 70°C’dir.

- Basınç göstergesi ve rakorları ile birlikte tedarik edilmelidir.

MONTAJ

Basınç düşürücü vana tesisata ayar volanı yukarıya gelecek şekilde dik olarak yerleştirilmelidir. Vana öncesinde pislik tutucu, sonrasında çekvalf kullanılması önerilir. Vana gövdesi üzerindeki ok akış yönü ile aynı doğrultuda olmalıdır.

1.2.10. BORU İZOLASYONU:

Sıhhi tesisat kullanım soğuk su hatları için yanmaz sınıf kauçuk köpüğü ile izolasyon yapılacaktır.

Söz konusu izolasyon tüm çelik sıhhı tesisat borularında, pompa dairesi, sprinkler odası ve diğer mekanik odalarda tüm kolektör arıtma sistemleri numune alma ve cihaz kafa bağlantılarında kullanılacaktır.

Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır.

İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır.

İzolasyon yapılmadan önce borular iki kat antipas boya ile boyanacaktır. İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile kaplanacaktır.

Her türlü vananın, titreşim yutucuların, pislik tutucuların geri tepme ventillerinin, iki veya üç yollu motorlu vanaların, hava şişelerinin, termometre bağlantılarının, kollektörlerin ve diğer ekipmanların izolasyonları 19 mm kalınlığında levha şeklinde izolasyon malzemesi ile yapılacaktır.

Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.

Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dâhil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.

1.2.11. DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ:

Bina dilatasyon geçişlerinde kullanılmak üzere dizay ve üretimi EJMA standartlarına göre yapılmış basınç ve sıcaklık değerleri DN2401’e uygun kompansatörler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

Körük : AISI 304 Paslanmaz çelik

Bağlantı : Döner Flanşlı

Flanşlar : St 37-2 Karbon çelik

Basınç sınıfı : PN16

Çalışma sıcaklığı : 40/+120C

Limit rotlar : St 37-2 Karbon çelik

Eksenel Hareket : 30 mm

Yanal Hareket : 50 mm

Genleşme miktarı : 60 mm ( -40; +20)

Ayrıca; belirlenen hareket miktarının aşılmasını önlemek amacıyla kontra somunlu olacaktır. Üretim EJMA standartlarında, min 1000 devir sayısında olacak şekilde belgelendirilecektir.

Kompansatör X ve Y eksenindeki hareketleri sönümleme kabiliyetine sahip olacaktır.

Bina çökmeleri, dilatasyon ve her türlü hareketlenmelerde oluşacak gerilme, kopma vb problemleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli özelliklerde olacaktır.

POMPA EMİŞ VE BASMA KOMPANSATÖRÜ:

Pompa vb. cihazların giriş ve çıkışlarına, oluşabilecek titreşimlere karşı önlem olmak üzere dizayn ve üretimi EJMA standartlarına göre yapılmış basınç ve sıcaklık değerleri DN2401’e uygun, termal denge ve mekanik genleşmeler için 30 mm genleşmeye uygun çift kat körüklü, limit rotlu titreşim yutucu kompansatörlerin her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.

Körük : AISI 304 paslanmaz çelik

Flanşlar : St 37–2 Karbon çelik

Basınç sınıfı : PN16

Çalışma sıcaklığı : 40/+120C

Limit rotlar : St 37–2 Karbon çelik

Genleşme miktarı : 30 mm ( -20; +10)

1.2.12. GÖSTERGELER

MANOMETRE:

Malzemeler

Vida bağlantısı : Pirinç

Mekanizma : Saat için yapılmış pirinç malzeme

Kadran : Fırın boyalı alüminyum

Muhafaza : Siyah fırın boyalı saç

İbre : Siyah fırın boyalı alüminyum veya cam elyaflı

Muhafaza kapağı : Kapak siyah fırın boyalı saç

Görünüm levhası : Cam veya akrilik

Kalite sınıfı : DIN 16005 e göre KL 2,5

Kullanım sıcaklık bölgesi : -20, 50 0C

Ölçü skalası : 0–10 kg / cm2

Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.

Binada kullanılan tüm manometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları geçici kabul öncesi İşverene

teslim edilecektir.

TERMOMETRE:

Malzemeler

Termovil bağlantısı : Çinko kaplamalı çelik

Sıcaklık sensörü : Bi-metal helazon yay

Kadran : Fırın boyalı aliminyum

Muhafaza : Siyah fırın boyalı saç

İbre : Siyah fırın boyalı aliminyum

Muhafaza kapağı : Kapak siyah fırın boyalı saç

Görünüm levhası : Cam veya akrilik

Kalite sınıfı : DIN 16203 e göre Kl.2.0

Ölçü skalası : 0 - 120 Co

Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.

Binada kullanılan tüm termometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları gecici kabul öncesi İşverene

teslim edilecektir.

1.2.13. ASKI VE TAŞIYICI SİSTEMLER

Çelik imalat işleri iş kalemi kapsamı:

Çoklu borular standart galvanizli perfore üretimler olan 2mm kalınlığında (2x50 mm x mm) U ve L profiller ile, ilave bir takviye gereksinimi olmadan taşınabilen konstrüksiyonlar.

Galvanizli veya siyah malzeme taşıyıcılar

Kollektör mesnetleri

Kaide, taşıyıcı ve askı elemanlar

Ekipmanların üretici / tedarikçi temin kapsamı dışındaki kaide, taşıyıcı ve askı elemanlar Olarak değerlendirilecektir.

Not: Çelik konstrüksiyon işlerinde siyah malzeme üretimlerinde astar ve son kat boya uygulamaları birim fiyata

dahildir.

1.2.14. PİS SU TESİSATI

1.2.15. YER SÜZGEÇLERİ:

Teknik Hacim Süzgeci

Pik dökümden gövdesi ve ızgaralı, alttan ve yandan çıkış ağızlı, TS 327/1 'e uygun iş yerinde temin edilip montajı yapılacaktır. Koku fermetürlü olacaktır.

Islak Hacim Süzgeci:

2.5° eğimli yandan çıkışlı, 0,8 l/s kapasiteli, ABS (akronitril butadien stiren) gövdeli, temizlik için sökülebilir koku fermetürlü, 300kg'a dayanıklı 150x150mm paslanmaz çelik ızgaralı, üst gövdesi yükseklik ve zemin eğimi ayarlı, düşük profilli, inşaat sırasında kullanılacak geçici koruma kapaklı yer süzgeci.

1.2.16. SİFONİK ÇATI DRENAJ SİSTEMİ

MALZEMELER:

Tüm boru ve fittingsler yüksek yoğunluklu polietilen ,HDPE (yoğunluk 951-955 kg/m³ ) olmalı ve BBA , SZK ve SQS sertifikalarına sahip olmalıdır.

Tüm malzemeler BS 5750 / ISO 9001 belgeli yöntem ile üretilmelidir.

Sistemi oluşturan tüm malzemeler (askılama malzemeleri,süzgeçler,boru ve fittingsler) aynı firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

Bütün boru ve bağlantı parçaları sifonik hareketin yarattığı negatif basınca dayanıklı olacaktır.

Eklem ve bağlantılarda oluşacak mekanik gerilmeyi azaltmak için HDPE borular temperlenmiş olmalıdır.

Tüm askılama elemanları galvaniz çelik olmalı, ısıl genleşmelerden ve vibrasyondan dolayı

oluşacak olan gerilmelere dayanıklı olmalıdır.

Sistemi oluşturan tüm malzemeler üretici firma garantisi altında olmalıdır.

Süzgeçler min. 1 lt/sn max.12 lt/sn. kapasiteli süzgeç olmalıdır.

DİZAYN:

Köşe dönüş parçaları, ara parçalar, birleşme detayları, rögar sistemine bağlantılar da dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların yerlerini ve boyutlarını belirten hesaplamalar

projenin mimari ve mekanik çözümleri be bölgesel yağış verileri göz önüne alınarak uygulamacı firmasını elemanları veya yetkili marka montajcıları tarafından hazırlanmalıdır.

Bu hesaplamalar yapılırken sadece üretici firmasını hazırlamış olduğu program kullanılmış

olmalıdır.

Hesaplamalar aşağıda belirtilen değerleri sağlamalıdır:

Boru Ölçüleri : 40 mm. den 315 mm. ye kadar.

Negatif Basınç : 40 mm.-160 mm. max. -800 mbar.

200 mm.-315 mm. max. -450 mbar.

Su/hava Karışımı : %60’ın altında olmamalıdır.

Su Hızı : 0,7 m/sn’nin altında olmamalıdır.

Sifonik sistemin bağlandığı geleneksel drenaj boruları , konvensiyonel yerçekimi drenaj formülünün maksimum drenaj kapasitesine dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Sifonik sistemin kullanışlılığı hesaplamaları yapan üretici firma tarafından garanti altına alınacaktır.

Montaja başlamadan önce Sifonik sistem üreticisi,boru çapları,akış hızları,pozitif negatif basınç,hız ve tüm gerekli çizimlerden oluşan hesapları müşteriye verecektir.

Montajın tamamlanmasından sonra revize edilen tüm bilgiler ve bakım talimatları kullanıcıya verilecektir.

MONTAJ:

Tüm boru ve bağlantı parçaları , süzgeç konnektörleri de dahil olmak üzere elektrofüzyon makinesi veya alın kaynağı kullanılarak kaynaklanacaktır.

Aksi belirtilmediği sürece tüm dirsek ve çatallar (Y baranş tipi) 45’ olacaktır. Süzgecin altındaki ilk dönüş 90’ olabilir.

1 metreden daha uzun yatay borular,borunun üzerinde bulunan 30x30 mm. ebatlarındaki galvaniz kutu profile, her çap için özel olarak imal edilmiş olan galvaniz kelepçelerle çakma kama vasıtası ile monte edilecektir.

Bu kelepçeler her 5 metrede bir boruya kaynaklanmış elektro manşonlarla kare profile sabitlenecektir.

Bu profiller 2,5 m.’de bir binaya rod veya tij ile sabitlenecektir.

Doğru şekilde kaynaklanmış olan HDPE boruların her parçası sabitleme elemanlarıyla monte edilerek olası genleşme veya büzülmelere karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

Yatay borular 10 m.’de aralıklarla açılı olarak da sabitlenmelidir.

Her kolon hattında bir adet temizleme kapağı ve bir genleşme parçası kullanılmalıdır.

Genleşme soketi mutlaka sabitleme kelepçesi ile beraber kullanılmalıdır.

ÇATI SÜZGEÇLERİ

Sistem tasarım,özel olarak dizayn edilmiş süzgeç haznesinde suyu maksimum 4 cm.

yükselterek sifon etkisini başlatacağı göz önüne alınarak yapılmıştır.

Çatı süzgeçleri paslanmaz çelik dere üzerine pop-perçin veya çelik çivi ile sabitlenmiş

olmalıdır.

Her dere içersinde en az iki süzgeç monte edilmiş olmalıdır. Süzgeç aralıklarının doğru olarak hesaplanmasına özen gösterilmelidir.

Teras çatı üzerine süzgeç monte ederken , su izolasyon malzemesine uygun birleştirme

falanşı seçilmelidir.

KONTROL VE TESTLER:

Statik Su Testi: Sistem su ile doldurulmalı en az 2 saat su sistem içinde bekletilmelidir.

Daha sonra gözle yapılacak kontrol ile sistem test edilmiş olur.

Çatılar ve oluklardaki imalat atıkları temizlenmelidir.Çöpler yada pislikler oluk ve süzgeçlerle sürüklenmelidir.

Yağmur suyu çıkışlarındaki bütün atıklar , geçici başlıklar ve çöpler temizlenmelidir.

Tüm erişim kapakları,rodding gözleri ve çıkış rendelerinin güvenli olduklarında

ve bağlantıların tam olduğundan emin olunmalıdır.

1.2.17. IZGARALAR

DUKTIK DOKUM IZGARA TİP A

Otopark giriş rampalarında bulunan; TS-327/1a’ya göre pik dökümden pik döküm ızgaralı, ızgarası trafik yüklere dayanıklı bina yağmur suyu ızgarasının işyerinde temini ve yerinde montajı.

Polimer Beton Drenaj Kanalı

ISO 9001 sertifikalı bir üretim tesisinde DIN EN 1433 ve DIN V 19580 standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır. Kanal kenarlarında ızgaranın oturacağı kanal gövdesine entegre edilmiş kenar kasnakları olmalıdır. (Kasnaklar ızgara malzemesi ile uygun galvaniz, paslanmaz çelik veya döküm mazlemeden olmalıdır.) Kanal gövdesi don / tuzlanmaya karşı dayanıklı polimer beton malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kanal sonlarında ve başlarında sızdırmazlığı sağlamak için girintili-çıkıntılı yapıda olmalıdır.

1.2.18. HAVALIK ŞAPKASI

Pissu boru havalık şapkası min 2 mm malzemeden, asgari 0,5m uzunluğa sahip, projede gösterildiği formda üretilecek sıcak daldırma galvanizlenecek.

Çatı panellerinde projede gösterildiği yerde delik açılıp dişli rot çubuğu ile alttan ve üstten somunlanarak su yalıtımından önce monte edilerek izolasyon firmasına teslim edilecek.

1.2.19. YAĞ AYIRICILAR

TEZGÂH YAĞ AYIRAÇLARI

Tezgâh altı yağ ayıracılar servis mutfağı ve bulaşıkhane de tezgâh altına yerleştirilecektir.

EN1825-1’e uygun (AISI 316 ) olarak paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş donmaya karşı korumalı yerlerde montaja uygun entegre tortu ve çamur tutuculu, müdahale bakım kapaklı 0,3l/s kapasiteli taşınabilir yağ ayıracı yerinde temini ve montajı.

1.2.20.BORULAR

SERT PVC PLASTİK SU BORUSU (GECME MUFLU)

TS-275-1 EN 1329-1’e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı yapılacaktır. Conta kullanılmadan boru montajı kesinlikle yapılmayacaktır. Islak hacimlerde, bulaşıkhanelerde, servis mutfağında şaft noktasında kadar  PVC borudan yapılacaktır.

1.2.21. TEMİZLEME KAPAKLARI

Zeminden ve tavandan giden boruların tıkanmalara müdahale için kullanılacak;

Zemin temizleme kapakları yüksekliği ayarlanabilir temizleme tapasının gövde pik döküm, kapak pirinç döküm üzeri kromaj kaplı olacaktır .

Çıkış çapı bulunduğu hattın ölçüsüne uygun olacaktır.

İşverene çalışır vaziyette teslim edilmesi.

1.2.22. DALGIÇ POMPALAR

Otopark ızgaralarından gelen suyun boşaltılması, su depolarının boşaltılması, yangın sprinkler hattının boşaltılmasında transferinde; dikey, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü, kompakt portatif tip elle taşınabilir, IP68 koruma sınıfında dalgıç tip drenaj pompası.

Akışkan sıcaklığının 40°C’ye kadar olduğu yerlerde kullanılabilmelidir. Çıkış ağzı dişli bağlantıya uygun olmalıdır.

10 m derinliğe kadar daldırıldığında sızdırmazlık sorunu yaşamamalıdır.

Malzeme özellikleri:

Pompa

Pompa Gövdesi : 1,4301 P.Çelik

Ayaklar : Polipropilen

Çark : Polyamid

Mil : 1.4301 P.Çelik

Flatör : Polipropilen

Motor gövdesi : 1.4301 P.Çelik

Motor – 1 Faz /220 Volt veya 3 Faz/380 Volt – 50Hz

Asenkron motoru, sıcaklık koruma, 10 m kablosu ve şoka karşı korumalı fişi ile donatılmış olacaktır.

DALGIÇ TIP PIS SU POMPALARI İÇIN TAŞINABILIR VINÇ:

Tesiste bulunan dalgıç tip drenaj pompalarının bakım ve tamirat sebepleri ile içinde bulundukları çukurlarından çıkartılabilmesi için uygun kaldırma güçüne sahip taşınabilir tip pompa vincinin çalışır vaziyette işletmeye teslimi.

1.3. ISITMA TESİSATI

1.3.1. SICAK SU KAZANI (ÇELİK KAZAN)

Aşağıda detayları ve spesifikasyonları verilen Sıcak Su Kazanının şantiyede temini, yerine taşınması, sarf malzemesi dahil montajı, tüm boru, ve aksesuar ve elektrik bağlantılarının yapılması, işletmeye alınması ve çalışır vaziyette teslimi.

      - Kazan Özellikleri:

Değişken ve düşük kazan suyu sıcaklığında işletmeye uygun tasarlanmış, sıvı ve gaz yakıtla işletilebilen, silindirik yanma odalı üç geçişli düşük sıcaklık kazanı olmalıdır. Kazanın üçüncü duman geçiş borularında paslanmaz çelik türbülatörler bulunmalıdır. Kazan içerisinde kazan dönüş suyunu kazanın en sıcak bölgelerine yönlendiren ve dönüş suyunu kazan suyu ile karıştırarak sıcaklığını yükselten enjeksiyon açıklıklarına sahip dönüş enjöktörlü yönlendirme plakaları bulunmalıdır.

Kazanlar, AB Gaz Yakıtlı Cihazlar Direktifi 2009/142/EC’ye uygun CE işaretine sahip olmalıdır. Kazan imalatçısı ISO 9001 kalite sertifikasına sahip olmalıdır.

Kazan gövdesi 80 mm kalınlıkta, çepeçevre mineral esaslı etkin bir izolasyon malzemesi ile (Taş yünü veya muadili) izole edilmiş olacaktır. Kazan kapılarında yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek ısı izolasyonu özelliğine sahip kadur malzeme kullanılmış olmalıdır. Kazan çelik dış sacları elektrostatik toz boya ile kaplı olmalıdır. Kazan üzerinde; emniyet ventili, su seviye presotatı, basınç presostatları için ayrı bağlantı ağızları olmalıdır. Kazan gövdesi üzerinde kazan üreticisi tarafından orijinal bir şekilde entegre edilmiş, montaj ve bakım işlerini kolaylaştırmak üzere yürünebilir üst kazan sacı bulunmalıdır.

Kazanın Norm Kullanma Isıl Verimi %95’e kadar olmalıdır.  Kazan baca gazı sıcaklığı 80 °C kazan suyu sıcaklığında maksimum 195 °C olmalıdır. Kazanlar 110 °C maksimum emniyet sıcaklığına sahip olmalıdır. Kazanın maksimum işletme basıncı 6 bar olmalıdır.

Kazanın yanma odası yükü düşük olmalıdır. Bunun sonucunda kazan azotoksit emisyonları ile diğer zararlı madde emisyonları düşük yanma sağlanmalıdır. Kazan yüksek su hacmine sahip olmalı bu sayede iyi bir iç sirkülasyon ve uzun brülör çalışma süreleri, böylece daha az brülör şalt sayısı ile çevre korunmalıdır.

Her kazan; gövdesine monte edilmiş kazan kapısı, vidalanmış temizleme kapağı, brülör flanşı, yanma odası gözetleme camı, kazan temizleme fırçası, kazan izolasyonu kazan teknik dökümanları ve kazan kontrol paneli ile birlikte komple teslim edilmelidir.

      - Kazan Kontrol Paneli:

Kazan kontrol panellerinin markası kazan markası ile aynı marka olmalı ve kazan üreticisi tarafından üretilmiş orijinal panelleri olmalıdır. Panel üzerinde bir dijital ekran bulunmalı ve tak çalıştır fonksiyonlu özellikte olmalıdır. Kontrol paneli ile iki kademeli veya modülasyonlu brülör işletmesi yapılabilmelidir. Kontrol paneli kazan suyu sıcaklığı, boyler suyu sıcaklığı kontrolü yada üç yollu vana ile bir boyler besleme sisteminin kontrolünü yapabilmelidir. Panel üzerindeki dijital ekran üzerinde kazan suyu sıcaklığı, brülör çalışıyor simgesi, boyler su sıcaklığı değerleri görülebilmelidir. Entegre edilmiş arıza tespit sistemi sayesinde kazandaki oluşabilecek arızaları dijital ekran üzerinden arıza kodları şeklinde bilgi vermelidir. Kazan otomasyon sistemi ısıtma suyu hazırlarken baca gazı yoğuşma riskini göz önüne alabilecek şekilde kazanı çalıştırmalıdır. Kazan otomasyon sisteminde tatil günlerde dâhil olmak üzere üzün süre müdahalesiz programlama yapılabilmelidir. Kazanlar için brülör çalışma saatine yada çalışma takvimine bağlı olarak kazan bakım uyarısı verebilmelidir. Boylerler için bakteri (lejyoner bakterisi gibi) üremesine karşı koruma fonksiyonu olmalıdır. Kazanlar için don koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.

Kazan panelleri üzerinde kazan sıcaklık sensörü, maksimum sıcaklık termostatı, emniyet termostatı bulunmalıdır. Kontrol panellerinde dizüstü bilgisayar ile sorgulamalar (arıza ve servis ayarları sorgulamaları) için optolink ara birimi, bina otomasyon sistemine ve diğer kontrol panellerine entegre için iletişim modülü standart LON-BUS olmalıdır. Sisteme takılan sensör ve termostatları otomatik olarak kontrol paneli kendisi tanıyabilmelidir.

      - Kaskad Kontrol Paneli:

Çok kazanlı sistemlerde harici bir kaskad kontrol paneli olmalıdır. Bu panelin markası kazan markası ile aynı marka olmalı ve kazan üreticisi tarafından üretilmiş orijinal paneli olmalıdır. Kaskad kontrol paneli, kazan kontrol panelleri ile LON-BUS üzerinden haberleşerek kazan kontrol panellerine kumanda edebilmelidir. Böylece kaskad kontrol paneli 4 adete kadar kazanı, ısı talebine ve/veya dış hava kompanzasyonuna bağlı olarak sıralı bir şekilde devreye sokup çıkarabilmelidir. Arızalı bir kazan olduğunda sistemdeki diğer kazanı otomatik olarak devreye sokabilmelidir. Kazanların devreye girme sırasını belirli bir çalışma saatine yada çalışma takvimine bağlı olarak değiştirebilmelidir.

Kaskad kontrol paneli bina ısıtma sisteminde bulunan karışım vanalı iki ayrı ısıtma devresini, boyler sıcaklık kontrolünü veya üç yollu vanalı boyler besleme sisteminin kontrolünü yapabilmelidir. Boylerler için bakteri (lejyoner bakterisi gibi) üremesine karşı koruma fonksiyonu olmalıdır. Zemin (Şap) kurutma fonksiyonuna sahip olmalıdır. Kaskad kontrol paneli LON-BUS ile diğer ısıtma devresi kontrol panelleri ve bina otomasyon sistemi ile haberleşebilmelidir. Sisteme eklenebilecek diğer ısıtma devresi kontrol panelleri ile birlikte 32 adet farklı ısıtma devresi kontrol edilebilmelidir.

Kaskad kontrol paneli ile ısıtma, boyler ve boyler resirkülasyon pompası için farklı kumanda zamanları (günlük ve haftalık) program yapılabilmelidir. Normal işletme sıcaklık programı, düşümlü işletme (tasarruf) sıcaklık programı, parti işletmesi sıcaklık programı ve tatil programı fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

Kaskad kontrol paneli dijital ekranlı, tak çalıştır fonksiyonlu, Türkçe menülü ve grafik ekranlı özelliklerde olmalıdır. İletişim modülü standart LON-BUS, dizüstü bilgisayar ile sorgulamalar (arıza ve servis ayarları) için optolink ara birimi, dış hava sıcaklık sensörü, kazanlar için ortak gidiş suyu sıcaklık sensörü, boyler sıcaklık sensörü ve arıza tespit sistemi bulunmalıdır. Arıza tespit sistemi sayesinde dijital ekran üzerinde arıza kodları okunarak arıza bilgisi alınabilmelidir. Sisteme takılan sensörleri otomatik olarak kontrol panelinin kendisi tanıyabilmelidir. Grafik ekran üzerinde standart görünüm olarak, dış ortam sıcaklığı, ön görülen iç ortam sıcaklığı, kazan suyu sıcaklığı, brülör çalışma durumu simgesi, yaz/kış konumu gibi bilgileri gösterebilmelidir.

      - Kazan değerleri:

Isıtma kapasitesi		: ….. kW  (………kcal/h)

Maksimum işletme basıncı	: 6 bar

Miktar				: …. Adet

Kazan kontrol paneli		: …. Adet

Kaskad kontrol paneli		: …. Adet

1.3.2.GAZ YAKITLI ORANSAL BRÜLÖR

Oransal gaz brülörü aşağıdaki aşağıdaki teknik ve yapısal özelliklere sahip olmalıdır.

- Brülör tüm yanma odası çeşitlerinde çalışabilmelidir. Hava ve gaz karışımı namluda oluşmalıdır. Hava oranını hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlamalıdır.

- Yanma başlığından yanamamış gazların geri dönüşümü ile düşük NOx emisyonları olmalıdır.

- Brülör gövdesinde her iki tarafa açılır menteşe ile yanma başlığına kolay erişim imkanı olmalıdır.

- Brülör % 20 - % 100 aralığında modülasyon yapabilmelidir.

- Elektronik kamlı servomotorlar ile hava ve gaz klapelerinin ayrı ayrı kontrolü sağlanmalıdır. Gaz kaçak test cihazı panele entegre olmalıdır.

- Panelde 10 arızayı  hafızada tutma özelliği bulunmalıdır. Çalışma sayacı ve alev yüzdesini izleme imkanı bulunmalıdır.

- CAN-BUS, İNTERBUS, MODBUS endüstriyel BUS’lara bağlanabilme imkanı olmalıdır. Brülörün elektrik beslemesi, termostat bağlantısı, basınç sensörü veya P100 bağlantısı için terminal ile donatılmış olmalıdır.

- Brülör üzerinde aç-kapama şalteri, işletme lambası, arıza lambası, pilot ateşleme lambası, alev lambası, acil emniyet kapama butonu ve 10 bit çözünürlüğe sahip LCD ekran bulunmalıdır.

- Hafif döküm alüminyum alaşımlı fan gövdesi ile yüksek performanslı santrifüj tip fan ile donatılmış olmalıdır. Yanma başlığının farklı kazan tiplerine bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanşa sahip olmalıdır.

- Yanma havasını kontrol eden hava presostatı, üç fazlı fan motoru, paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu ile donatılmış olmalıdır.

YAKMA YÖNETİM SİSTEMİ (O2 TRİM SİSTEMİ):

Brülör yakıt/hava miktarları ayar ve oransal kontrolünü elektronik panel denetiminde tam elektronik olarak yapılmasını sağlayacaktır. Bu sayede, mekanik kam ayar sistemindeki gibi boşlukları olmayan, yakıt/hava ayarını çok hassas ( 0,1 0 ) yaparak tam yanmayı sağlayan ve böylelikle sistem verimini yükselten, yakıt tasarrufu sağlayan, brülör beyin fonksiyonlarını harici brülör beyni kullanımına gerek olmadan kendi içerisinde yapabilen, istenen sıcaklık gibi işletme değerleri için P.I.D kontrolu sağlayan, sistem değişkenlerinin kendi ekranı üzerinde sürekli izlendiği ve ayarlanabildiği tüm bilgilerin izlendiği LCD ekranlı bir cihaz olacak, her bir brülör için yakıt kontrol klapesi/ventili, yakıt ve hava kontrol servomotorları, sıcaklık transmitterleri, UV sensörü  ile birlikte kontrol paneline montajı yapılarak işletmeye alınacaktır.

Elektronik O2 Trim Kontrol Cihazı, yukarıda teknik özellikleri belirtilen Elektronik  Modülasyon Kontrol Sistemine entegre edilecek, duman gazlarındaki O2  değerini tam yükte %1,6–2 aralığında ayarlayan, CO değerini “ 0 “ da tutan, CO Trim Kontrolu imkanı veren , böylelikle yakıt karakterinde ve atmosferik şartlarda olabilecek değişikliklerin önceden ayarlanmış emisyon değerlerini etkilemesini, Elektronik Modülasyon Kontrol sisteminin hava ayarına müdahalesi ile önleyen, otomatik kalibrasyon ve hata tespiti yapabilen, düşük bakım ve işletme maliyeti olan, ölçüm değerleri için seçilebilir harici analog çıkışları verebilen, Mikro Modülasyon sistemi bağlantısı olmadan tek başına da kullanım imkanı olan, sürekli gözetimsiz çalışma esasına göre tasarlanmış, mikro işlemci denetimli, her bir brülör için ölçme probu, O2 ve CO sensörleri, birlikte temin edilerek sistemde tesis edilecektir. Sensörlerin cevap verme süresinin 1 saniyenin altında olması sağlanmalıdır.

Sistem EN 230, EN 267, EN 298, EN 676, EN 46-2, EN 12952-8U.11, EN 12953, EN 1643, TRD 41, TRD 412, TRD 604, standartlarına uygun olmalıdır.

O2 Probu:

- Yakma yönetim sistemi sayesinde brülöre bağlanan O2 sensörü ile yanma esnasında O2 değerini ve kazan verimliliği görebilme imkanı olmalıdır.

- Zirkonyum Dioksit O2 sensörü sayesinde yanma sisteminin cevap verme süresi 1 saniyenin altın olmalıdır.

- O2 kontrolü sayesinde  sayesin de yanma sisteminin sıcaklık ve hava basıncı gibi çevresel şartlardan etkilenmeksizin sürekli ideal çalışma noktasında kalma imkanı sağlanmalıdır.

- O2 sensörünün ömrü gaz ve fuel oil işletmesinde en az 2 sene olmalıdır.

CO Probu:

- CO sensörünün kullanımı ile birlikte her yükleme noktasında sürekli kendi kendini optimize eden %0,1’e kadar daha çok enerji tasarrufu sağlanmalıdır.

- Sekonder havadan bağımsız olan bu işletmede cevap verme süresinin kısaltılması sonucu daha gelişmiş bir konrol becerisi sağlanır.

- Hataya karşı koruma sağlamalı, bakım gerektirmemelidir.

Frekans Çevirici:

- Brülör hava fanı bir frekans çevirici ile işletilerek brülör kapasite kontrolüne bağlı olarak devir kontrollü çalıştırılıp elektrik tasarrufu sağlanacaktır.

- Mikroişlemci temelli kontrol ünitesi ile otomatik devreye giren soğutucu fan ile donatılmış olmalıdır.

- Sürekli çalışmaya uygun yapıda olmalıdır. Motor termal korumalı olmalıdır.

- Kilitlenebilir ve taşınabilir nitelikte ekran paneli olmalıdır.

1.3.3. GÖSTERGELER

TERMOMETRE

Malzemeler:

Termovil bağlantısı : Çinko kaplamalı çelik

Sıcaklık sensörü : Bi-metal helazon yay

Kadran : Fırın boyalı aliminyum

Muhafaza : Siyah fırın boyalı saç

İbre : Siyah fırın boyalı aliminyum

Muhafaza kapağı : Kapak siyah fırın boyalı saç

Görünüm levhası : Cam veya akrilik

Kalite sınıfı : DIN 16203 e göre Kl.2.0

Ölçü skalası : 0 - 120 Co

Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.

Binada kullanılan tüm termometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları gecici kabul öncesi İşverene teslim edilecektir.

MANOMETRE

Malzemeler:

Vida bağlantısı :Pirinç

Mekanizma : Saat için yapılmış pirinç malzeme

Kadran : Fırın boyalı aliminyum

Muhafaza : Siyah fırın boyalı saç

İbre : Siyah fırın boyalı aliminyum veya cam elyaflı

Muhafaza kapağı : Kapak siyah fırın boyalı saç

Görünüm levhası : Cam veya akrilik

Kalite sınıfı : DIN 16005 e göre KL 2.5

Kullanım sıcaklık bölgesi : (-20 , 50 0C)

Ölçü skalası : 0-10 kg / cm2

Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.

Binada kullanılan tüm manometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları gecici kabul öncesi İşverene teslim edilecektir.

KALORİMETRE

Kalorimetre (ısı sayacı), debi ve fark sıcaklığı ile enerji ölçümü yapan bir cihazdır.

Kalorimetre; bir debi ölçüm ünitesi, bir hesaplama ünitesi ve sıcaklık sensörlerinden oluşacak, debi ölçüm ünitesi, ultrasonik ses dalgaları kullanarak yüksek ölçme hassasiyeti sağlayan ultrasonik ölçme prensibine dayalı olacak ve debi ölçüm ünitesi ile hesaplama ünitesi kolay montaj imkanı sağlayan kompakt bir dizayna sahip olacaktır.

Yatay, dikey pozisyonda montaja imkan veren, besleme ve dönüş hattı üzerine monte edilebilen,bakım ve kalibrasyon gerektirmeyen, 130°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, manyetik olmayan,mekanik aksam bulunmayan,ultrasonik dalgaların iletildiği iç yüzey ölçüm hassasiyetini artırmak için özel plastikden imal edilmiş olup kalorimetre gövdesi gerektiğinde demonte edilebilip değiştirilebilmeli (10 m3/h’e kadar), kendi kendini test etme özelliği bulunan, hesaplama ünitesi debi, sıcaklık ve enerji tüketiminin ölçümü için gerekli olan donanım ve yazılımdan oluşan, sıcaklık sensörleri elektronik üniteye (sayaca) kalıcı olarak bağlanmış olan, debi bilgilerinin kaydı için elektronik sensör kontrolüne sahip, tüm faturalama bilgilerini yüksek hassasiyetle kaydeden tam elektronik,ultrasonik tip dizayn edilmiş olacaktır.

Hesaplama ünitesinde, debi ve sıcaklık bilgilerinin kaydı ile hesaplama, kayıt ve ekranda gösterilmesi fonksiyonları bulunacak, hesaplama ünitesi üzerindeki likit kristal ekrandan mevcut menülerin görüntülenmesi için kolay bir kontrol imkanı olacak ve gösterge üzerinden güç, enerji tüketimi, debi, gidiş-dönüş sıcaklıkları okunabilecek özellikte olacaktır.

Hesaplama ünitesi geriye dönük 24 aylık bilgileri hafızasında tutabilmelidir.

Ölçülen değerlerin okunması, ölçüm kayıtlarının çıktılarının alınması ve ölçüm ayarlamaları için pulse çıkışlı olacaktır.

Kalorimetre Teknik Özellikleri:

Tip : Ultrasonik Kalorimetre

Ölçüm hassasiyeti : EN1434 Class 2

Hesaplama ünitesi ekranı : En az 7 basamaklı likit kristal göstergeli

Ekrandaki enerji birimleri : kWh - MJ - kW - m3/h - lt/h - m3 - lt

Metrolojik sınıfı-dinamiği(qp/qi) : Class 2 1:250

Hesaplama ünitesi enerji kaynağı : Lityum pil (cihaza entegre)

Lityum pil ömrü : En az 5 yıl (göstergenin sürekli açık olduğu durumda)

10 yıl (göstergenin kapalı olduğu durumda)

Debi ölçüm ünitesi : EN 1434 Standardına uygun

Sıcaklık sensörleri : DIN EN 60751 Standardına uygun Pt 500 tipi

Sıcaklık ölçüm aralığı : 32 sn

Maksimum sıcaklık farkı : +147 K

Minimum sıcaklık farkı : +3K

Ölçüm başlangıç sıcaklık farkı : +0,25K

Sıcaklık ölçüm aralığı : 0oC-150oC

Koruma sınıfı : IP 54

Ortam sınıfı : EN 1434 Class C

Çalışma basıncı : 16 bar

Nominal debide basınç kaybı : 250 mbar

İletişim arayüzü : M-BUS çıkışlı

Veri Toplama Ünitesi:

Veri toplama ünitesi, M-Bus master ve seviye çeviricinin özelliklerini birarada bulunduran, 250 cihazı okuma özelliğine sahip modellerin ayrıca bir M-Bus repeater (amplifikatör-elektronik sinyalleri güçlendiren aygıt) olarak kullanılabildiği cihazlardır.

Maksimum 250 M-Bus cihazına bağlantı yapılabilecek, her tip M-Bus bağlantılı

ölçüm sonuçlarını uzak mesafelerde dahi (5 km ve üzeri), yüksek hassasiyetle okuyacaktır.

Daha fazla bağlantı gerektiğinde seri bağlama yapılabilmelidir.

Sistem:

Sistemdeki kalorimetreler direk M-Bus çıkışı vermektedir.

Bu sayede kalorimetre kendi bilgisini ara modüle gerek kalmadan iletebilmektedir.

Daha sonra alınan bilgilerle bilgisayardaki faturalandırma programı ile faturalar kesilir.

1.3.4. ISITMA TESİSAT BORULAMASI

ÇELİK SİYAH BORU VE BAĞLANTILARI

Dişli ve kaynaklı bağlantılarda kullanılacak borular TS EN 10255’e tamamıyla uygun olacaktır.

Kullanılacak bütün flanş, dirsek, Te parçası gibi fittings malzemesi ilgili DIN tanımlarına tamamıyla uygun olacaktır.

Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin iş yerinde temini, projesine uygun

olarak kesilmesi ve bağlantılarının dişli, flanşlı veya kaynaklı olarak yapılması, her türlü kaynak ve sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajlarının yapılması basınç testlerinin ve boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması dahil, tam tekmil teslimi.

Borular şantiyeye kumlanarak bir kat antipas boya ile boyanmış olarak getirilecek ve istif edilecektir.

Montajı yapıldıktan ve üzerindeki kir, harç vb. pislikler tel fırça ile temizlendikten sonra, iki kat antipas boya ile boyanacaktır.

Bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve diğer her türlü bağlantı elemanlarının; her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin; her türlü borunun asılması veya duvara tesbiti için kullanılacak ve boru

ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, iş yerinde temini.

Vidalı Bağlantılar:

Rakor (vidalı ) veya flanşlı ek yerleri, boruyu boylu boyunca döndürmenin mümkün olmadığı yerlerde borunun bitişik uzunluklarını bağlamak için kullanılacaktır.

Rakor veya flanşlı ek yerleri, montaj, sökme ve yeniden tespit etme amacıyla uzun borularda teçhizatın bütün kalemlerinde ve aralıklarla kullanılacaktır.

Teçhizattaki rakorlar, kesme vanaları ile teçhizat kalemi arasında olacaktır.

Vidalı bağlantılarda ek yeri malzemesi PTFE bant olacaktır.

Ek yeri takviye malzemesi inorganik ve WRC onaylı olacaktır.Vidalı ek yerleri DN50’ye kadarki boylarda kullanılacaktır.

Fittinglers EN 10242’e uygun olacaktır.

Uzun vidalı konnektörler kullanılmayacaktır.

Fittingler EN 10242 standardına uygun kenarı kordonlu tip, sıcak daldırmalı çinko kaplı olacaktır.

DN65 ila DN150 arası ek yerleri, sıcak daldırmalı çinko kaplı; vidalı flanşlar ise EN 1092-1’e uygun olacaktır.

Açıkta kalan dişler ‘soğuk galvanizleme’ yoluyla boyanacaktır. DN 200 ve üzeri borular, boru ile ayni diş çapa ve basınç değerine sahip olarak EN 10253- 1’e uygun alin kaynaklı fittinglerle siyah yumuşak çelikten ve flanşli olacaktır.

Boru bölümleri sıcak daldırmalı çinko kaplama için yeterli uzunlukta olacaktır. İmalattan sonra boru ve fittingler sıcak daldırmalı çinko kaplama yapılacaktır.

Flanşlı ek yerleri EN 1515’e uygun sıcak daldırmalı galvanizli somunlara, civatalara ve uygun uzunlukta pullara sahip olacaktır

Mekanik Yivli Bağlantılar:

Bunlar çalışma sıcaklığının 82°C’yi geçmediği yerlerde uygun cidar kalınlığına sahip yumuşak çelik borularda kullanılabilir.

Ekleme sistemleri, EN ISO 9002’e uygun bir kalite sistemine uygun olacak.

Mekanik yivli ek yerleri sadece imalatçı tarafından eğitilmiş kişiler tarafından tesis edilecektir.

Ek yeri kendinden merkezlenen tip olacak ve kaplin parçalarından, contalardan, özel somun ve civatalardan oluşacaktır.

Uç yivler, imalatçının talimatlarına göre tornalanacak ve boyutları kapline uyumlu olacaktır.

Her ek yerinde topraklama sürekliliği sağlanacaktır.

Bütün destekler imalatçı talimatlarına uygun olarak temin edilecektir.

Yivli uçlu vanaların ve süzgeçlerin kullanıldığı yerlerde bunlar, rijit olarak eklenmiş yivli uçlu borulara tespit edilecek ve boru hattı ekseninde fittingin dönmesini önlemek için yerel boru desteğine sıkıca oturtulacaktır.

Kaynaklı Bağlantılar:

Yumuşak çelik borularda, kaynaklı ek yerleri , DN65 ve üzeri çaplar için kullanılacaktır.

Kalıcı olarak kapatılan yerlerde kalan tüm borular kaynaklı olacaktır.

Flanşlı ek yerleri, boru uçlarına flanşları vidalayarak veya kaynak yaptırmak suretiyle yapılacaktır.

Vidalı bağlantıların uçları, flanşın yüzeyi ile aynı seviyede olacaktır.

Bir ek yeri oluşturan flanşlar yerine yerleştirildiği zaman komple hizalamada bütün civata delikleri ile karşılıklı eş seviyeli olacaktır.

Flanşlar EN 1092-1 standardına göre yükseltilmiş yüzlü olacak ve sistem çalışma basıncı için uygun şekilde frezelenmiş yüzeyli olacaktır.

Civata ve somunlar, EN 1515 standardına göre uygun boyutta ve uzunlukta olacaktır.

Pullar, gösterilen yerlerde somunların ve civatalı başlıkların altına yerleştirilecektir.

1.3.5. ÇELİK BORULARIN KAYNAĞI

a) Genel İhtiyaçlar.

Borularda ve desteklerde bütün metal ark kaynaklı işlemler, Sağlık ve Emniyet Yetkilisi tarafından yayınlanan Sağlık ve Emniyet Kitapçığı’na uygun olarak yapılacaktır.

b) Sınıf II Kaynak

Aşağıda tanımlanan Sınıf II kaynağı kullanılacaktır.

c) Hazırlık

Tüm borular için hazırlık ve kaynak teknikleri, duruma göre sıvı taşımak için kullanılacak karbon çelik borular , BS 2971 Sınıf II’ye göre ark kaynağı olacaktır.

Borunun ucunun doğru şekilde hazırlanması için düz uçlu olacaktır.

Her bir kaynaklı ek yeri, sistemin iç basıncının, termal hareketin ve boru, fitting ve diğer teçhizatın ağırlığının uyguladığı gerilmelere dayanacak şekilde olacaktır.

Fittingler EN 10253 standardına göre sivri uçlu olacak ve boru uçları, uyacak şekilde

ayarlanacaktır.

Manüel ark kaynak elektrotları EN 499 standardına uygun olacaktır.

Kaynak dolgu malzemeleri depoda arisi nem değişimine karsı korunacaktır.

Bozulma belirtileri görülen malzemeler kullanılmayacaktır.

Kaynaklı ek yerleri, EN 13480 standardına uygun düz veya kamalı oynak flanşların boynunda ve borusunda yeterli dolgu kaynaklarının yapıldığı flanşlar haricinde alin kaynaklı olacaktır.

Boru hizalama, mekanik vasıtalarla veya nihai kaynağa bağlanacak veya perdahlanacak olan punta kaynağı ile sağlanacaktır.

Alin kaynakları, geniş ebatlı takviye ile bitirilecektir.

Kaynak metali veya borunun deliğine bir kök kordon seklinde çıkıntı yapan kaynak tozu penetrasyonu tamamen Standardın limitine uygun olacaktır.

Kaynak, cüruf parçacıkları ve gözenek bulunmayan, eşit kalınlıkta ve konturda iyi ve temiz durumda metalden olacak, ana metale iyice kaynatılacak, (gaz kaynağı için dövülecek), is bitiminde pürüzsüz olacak ve tel fırça ile iyice temizlenecektir.

Ana borulardan çıkan branşlar, alin kaynaklı fittingler kullanılarak oluşturulacaktır.

Kullanıldığı yerlerde, kare kaynaklı branşlar, branş ve ana boru üzerinde BS 2971’e uygun olarak hazırlanacaktır.

Kullanıldığı yerlerde, süpürme T branşları, branş dirsekleri veya pabuçlar BS 2971’e uygun olarak tespit edilecektir.

Ana borunun duvarındaki deliklerin, kare branş bağlantısına uyacak doğru boyut ve şekilde olmasını sağlayarak kaynak branşlarının hazırlanmasında dikkat edilmelidir.

Küçük dişli bağlantılar için, ‘Binder’ tip test noktaları, termostatlar, tahliye muslukları vs için en iyi kalitede yumuşak çelik soketler, testereyle kesilmiş veya matkapla açılmış deliklere branşlar seklinde ana boruya kaynak yapılabilir.

Bunlar DN10 ila DN25 dahil soketlerle sinirli olacaktır. Daha büyük dişli branşlar için agir ‘Threadolet’ tipi ekler kullanılabilir.

Soket kaynak fittingleri DN80 üzeri borular için kullanılmayacaktır.

DN50 üzeri borular için uzun yarıçaplı kaynak dirsekleri kullanılacaktır.

Redüktör parçalar prefabrik olacak ve borulara kaynakla tutturulacaktır.

Yatay borularda, hava boşluklarından kaçınmak için yatay borular üzerinde ve es merkezli redüktörler ise dikey borularda kullanılacaktır.

Yaylar ve setler geniş açılı kaynak dirsekleri ile şantiyede amaca uygun olarak

yapılacaktır.

Vidalı bağlantılı borulardan kaçınmak için gereken yerlerde uzun yarıçaplı dirsekler ve redüktör parçaları kaynaklı boruların küçük boyutlarında kullanılabilir.

Kaynaklı branşlar, DN15 ve DN20 boylarında kullanılmayacaktır.

Branş kaynakları ana boruya ve genişletme borusuna testereyle keserek veya matkapla

delerek hazırlanacaktır.

İçten yakmaya izin verilmez. Her bir branş kaynağı kök girişinin görsel muayenesi için açık olacaktır.

Bölümlenmiş (veya ‘keserek kapatılmış’) kaynaklı dirseklere müsaade edilmeyecektir. Çalışma uzunluğunda kaynaklı ek yerleri bir ankraj noktasının iki metrelik mesafesi

içerisinde meydana gelmeyecektir.

Kaynaklı uç vanaların çalışan kısımları, vananın 600mm’lik çevresinde kaynak

sırasında demonte edilecektir.

Kaynak isinin 5°C’den düşük hava sıcaklıklarında yapılması durumunda ana metal

BS 2971 standardında tanımlandığı gibi önceden ısıtılacaktır ve diğer gerekli ön ısıtma veya ısıl işlemleri içerecektir.

Kaynak isinden sonra ısınan kısım ve ek yeri, manşonlar veya uygun izolasyonlu termal koruma ile sağlanan cereyansız koşullarda soğutulacaktır.

Boruların açık uçları, konvektif hava akımları ile soğumayı önlemek için kapatılacaktır.

Kaynaklı bağlantılar ayni is günü içerisinde bitirilecek ve hiçbir şekilde bir ek yeri gece boyunca yarim kaynaklanmış olarak bırakılmayacaktır.

Bütün kaynaklar ve hazırlık alanları kaynak işlemleri sırasında iyice temizlenecek ve tamamlanan kaynaklar tel fırça ile iyice temizlenecektir.

Kaynaklı ek yerleri, kaynak isinin bitmesi üzerine derhal çinko fosfat/yağ alkid astar boya ile boyanacaktır.

d) Destekler

Demirli borular, tesis ve teçhizat için destekler ve kenetler için yumusak çelikten kaynak, EN 1011-1 ve -2’ye uygun olacaktır.

c) Kaynakçi Vasiflari

Santiye imalat atölyesinde çalışan bütün kaynakçılar, Türk Loyd’u veya daha yüksek bir yetkili makam tarafından tanzim edilen halen geçerli bir ‘Yeterlilik Belgesine” sahip olacaktır.

Şantiye imalat atölyesinde çalışan bütün kaynakçılar, bir Gözetimci huzurunda EN 288-3 standardına uygun olarak yapılan bir testle seçilecektir.

Bütün kaynakçılara, vasıflı olduğu kaynak isi ve konumlarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilecektir.

Tahribatsız test gerektiği taktirde, kaynakçı onayı için sunulan test kaynakları tahribat testinden önce benzer şekilde tahribatsız teste tabi tutulacaktır. Hazırlanan numune kaynakların EN 288-3’e göre tahribat testi kaynakçıların yeterliliğini tespit etmek için yapılacaktır.

Her bir kaynakçı, sadece vasıflı oldukları kaynak islerinde çalıştırılacaktır.

Vasıflı her bir kaynakçı, şantiyede veya şantiye dışında yapılan kaynak islerinin bitişiğinde tanımlama amacıyla kullanılacak olan numaralı bir etikete sahip olacaktır.

Kaynakçıların isimlerini, belgelerini, vasıflarını ve kimlik numaralarını içeren bir liste, kaynak islerine başlanmadan önce sunulacaktır.

İlave test numuneleri herhangi bir kaynakçıdan istenebilir.

d) İsçiliğin Kabul Edilebilirliği

Kullanılan bütün malzemeler, yeterli kalitede ve ilgili Şartnamelere tamamen uygun olacaktır.

Tamamlanan kaynakta gözle muayene veya NDT teknikleri ile tespit edilen kusurlarla ilgili kabul edilebilirlik standartları isleme bağlı olarak BS 2971 veya BS 2640 standardına uygun olacaktır.

e) Muayene ve Testler

Kaynak hazırlığının ve bitirilen kaynakların %100 gözle muayenesi IEC 970 standardına uygun olacaktır.

Muayene, ultrason muayene için BS 3923’e ve radyografik muayene için EN 1435’e uygun olacaktır.

Tesisattaki kaynakların toplam sayısının %5’i ultrason muayene için rastgele seçilecektir.

Kaynakların tatminkar olmadığı tespit edilecek olursa başka testler yapılacaktır.

Yine kusur bulunduğu taktirde ilgili kaynak personelinin başka kaynak isi yapmasına müsaade edilmeyecektir.

İlave kaynaklar, bağımsız bir yetkili tarafından muayene

edilebilir ve bulunan kusurlar onarılacaktır.

Bunun sonucunda gereken ilave testler ilave bir ücret söz konusu olmadan yapılacaktır.

Şantiyede radyografik muayeneler, mümkün olduğunca fabrikada imal edilmiş gruplar

kullanarak ve gereken muayeneleri fabrikada yaparak sinirli tutulacaktır.

1.3.6. KOLLEKTÖR İMALATI

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle TS'na uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kolektör yapılacaktır.

Manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon

kaynatılarak kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilecektir.

Sıhhi tesisat kolektörleri imalatı yapıldıktan sonra sıcak galvanizle kaplanacaktır. Diğer kolektörler iki kat sülyen boya ve yağlı boya ile boyanacaktır.

1.3.7. ASKI VE TAŞIYICI SİSTEMLER

Çelik imalat işleri iş kalemi kapsamı:

Çoklu borular standart galvanizli perfore üretimler olan 2mm kalınlığında (2x50 mm x mm) U ve L profiller ile, ilave bir takviye gereksinimi olmadan taşınabilen konstrüksiyonlar.

Galvanizli veya siyah malzeme taşıyıcılar

Kollektör mesnetleri

Kaide, taşıyıcı ve askı elemanlar

Ekipmanların üretici / tedarikçi temin kapsamı dışındaki kaide, taşıyıcı ve askı elemanlar olarak değerlendirilecektir.

Not: Çelik konstrüksiyon işlerinde siyah malzeme üretimlerinde astar ve son kat boya uygulamaları birim fiyat dahildir.

1.3.8. BORU İZOLASYONU

KAPALI HÜCRELİ 0 YANMAZLIK SINIFINDA ELASTOMETİRİK KAUÇUK

KÖPÜĞÜ İLE İZOLASYON ( Isıtılan Mahaller)

Söz konusu izolasyon tüm ısıtma tesisat borularında, kullanılacaktır.

Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır.

İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır.

İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır.

İzolasyon yapılmadan önce borular iki kat antipas boya ile boyanacaktır.

İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile kaplanacaktır.

Her türlü pompanın, vananın, titreşim yutucuların, pislik tutucuların geri tepme ventillerinin, iki veya üç yollu motorlu vanaların, hava şişelerinin, termometre bağlantılarının, kollektörlerin ve diğer ekipmanların izolasyonları  bağlantı elemanları ve cihaz yalıtım ceketleri ile yapılacaktır.

Dış mekanda bulunan tüm ısıtma borularının üzerleri 0,7 alüinyum saç malzeme ile kaplanacaktır.

Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.

Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, ısı köprülerine mani olacak şekilde askı konstrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.

İzolasyon kalınlıkları için bkz. BOQ.

ÇIPLAK KAPALI HÜCRELİ 0 YANMAZLIK SINIFINDA ELASTOMETİRİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ İLE İZOLASYONU VE ÜZERİNİN 0,7 mm AL

GOFRAJLI SAÇ KAPLAMASI(Elektrik Bant Isıtma Korumalı)

Söz konusu izolasyon çatıdan geçen ısıtma tesisatı borularının ısıl izolasyonunda kullanılacaktır.

Prefabrik kaya yünü izolasyon üzerinde herhangi bir kaplama olmayacaktır. İzolasyon üzerinde 0,7 Al gofrajlı saç kaplama yapılacaktır.

Ayrıca borular donmaya karşı elektrikli ısıtıcı bant ile koruma altına alınacaktır.

Elektrikli ısıtıcı ile sistemin korunması ayrıca ilgili iş kaleminde fiyatlandırılacaktır.

ÇIPLAK KAPALI HÜCRELİ 0 YANMAZLIK SINIFINDA ELASTOMETİRİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ İLE İZOLASYONU VE ÜZERİNİN GALVANİZ

SAÇ KAPLAMASI(Elektrik Bant Isıtma Korumasız)

Söz konusu izolasyon otoparktan geçen ısıtma tesisatı borularının ısıl izolasyonunda kullanılacaktır. Prefabrik kaya yünü izolasyon üzerinde herhangi bir kaplama olmayacaktır.

İzolasyon üzerinde 0,6 mm galvaniz saç kaplama yapılacaktır.

Ayrıca borularda elektrikli ısıtıcı bant ile koruma yapılmayacaktır.

1.3.9. DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMRANLI GENLEŞME DEPOSU

TS, 11424’e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 1000 ‘ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi: Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler eloktrostatik

method ile boyanıp fırınlanacaktır.

Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır.

Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı yapılacaktır.

Not:

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun

olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

b) Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı sui le test edilecektir. 50 L kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

1.3.10. PANEL RADYATÖR

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standartlarına uygun,su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş,çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olan radyatörler, ilgili Türk Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır.

Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkân aranacak.

İmkân bulunamazsa duvar önlerine monte edilecektir.

Radyatörler alüminyum saç panel 22 pkkp tipinde olacaktır

Verimli ve ısı transferinin optimum olması açısından  ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.

Tüm radyatörler girişleri termostatik vana ile olacaktır.

1.3.11. PASLANMAZ ÇELİK BACA

Bacalar ve duman kanalları yüksek vasıflı paslanmaz çelikten TS 11383, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS 11386, TS EN 1443, TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 ve EN 13384-2’de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

Elemanlar:

Baca sistemi imalatında tüm bir tesisat için gereken uzunluklar, Te bağlantıları, dirsekler, temizleme kapaklı modülleri, kondens kabı, şapka, taşıyıcılar gibi elemanlar olmalıdır.

Bunlar, paslanmaz kalitesinde veya paslanmayan nitelikte (galvaniz, epoxy boyalı çelik) olmalıdır.

Ölçü için manşon, kazan sandık çıkışından itibaren çapın 2 ila 3 katı mesafede uygun olan noktada yere paralel konulmalıdır.

Sistemin topraklaması ayrı yapılmalıdır.

Baca uzunlukları ve fittingsler bir dişi ve bir erkek ağzı birbirine iterek geçmeli ve bağlantı yerlerinde harici kelepçe ile kilitlenmelidir.

Muflu geçme minimum 5 cm olmalıdır.

İç baca yüzeyi, baca gazı sıcaklığındaki değişmelere uyum sağlayacak şekilde serbestçe hareket edebilmelidir. (İç ve dış cidarlar arasında sabitleyiciler olmamalı.)

Baca iç yüzeyi TIG (argon) kaynaklı olarak imal edilmelidir.

Baca sistemi boyunca gerekli yerlerde temizleme kapakları, çiğ su drenajları konulmalıdır.

Bu kondens sistemine kolayca drenaj boru bağlantısı yapılabilmesi için ½” paslanmaz manşon kaynatılmalıdır.

200 kW ı geçen sistemlerde Nötr kutusu kullanılmalıdır.

Performans:

Kullanılacak paslanmaz çelik bacalar TS EN 1856-1 standardındaki şartları sağlamalıdır.

CE kriterlerine uygun baca imalatı için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

a) Üretici firma, EN 1856-1 standardı için onaylanmış kuruluştan aldığı FPC (Fabrika İmalat Kontrolü Sertifikası)’nı ibra etmelidir.

b) Kullanılan ürüne ait olan Uygunluk Deklarasyonu örneği verilmelidir.

c) Üretici, montaj kataloğunu montajı yapan firmaya vermelidir ve montajcı bu kataloğa uygun olarak montaj yaptığını yazı ile beyan etmelidir.

d) Ürünlerin üzerindeki etiket standartlara uygun olmalıdır.

e) Tüm ürünlerin CE işareti olmalı ve hepsinin üzerinde

yanmaz etiketi olmalıdır.

f)Baca sisteminin üzerinde görünür bir noktada standartlara uygun bir baca plakası etiketi bulunmalıdır ve montajı yapan kişi tarafından montajdan sonra doldurulmalıdır.

g) Baca Hesapları sunulmalıdır.

Baca Etiketleme:

Baca ve bağlantı boruları TS EN 1443 “Bacalar – Genel Kurallar” standardına göre tanımlanmalıdır.

Kalite Teminatı:

Baca sisteminin malzemesinin kalitesine, imalat hatalarına ve montaj hatalarına karşı firma en az 2 yıl garanti vermelidir.

İşletme basıncı kazan çıkışında sıfır veya negatif basınç olmalıdır.

Malzeme:

Baca düz modülleri ve dirsekler vb. baca gazı ile temasta olan iç cidar min. 0.60 mm kalınlığında ve 1.4404 (veya 1.4571) paslanmaz çelik sactan (TS EN 10088) olmalıdır. Dış cidar ise alüminyum sactan (TS 412) – min 0.65 mm olmalıdır.

Çatı terminal kısmı ise 1.4404 kalite paslanmaz çelikten, Kelepçe, duvar kelepçesi 1.4301 kalite paslanmaz çelikten, taşıyıcılar ve duvar tutucuları ise 1.4301 kalite paslanmaz çelikten veya alümünize veya galvanize edilmiş veya epoksi boyalı çelikten olmalıdır.

İzolasyon:

İzolasyonun uygulanışı (izolasyonlu metal bacalar için) TS 3541’deki kurallara uygun olmalıdır.

Rabitz telli min 3 cm taşyünü kullanılmalı ve minimum yoğunluğu 80 kg/m³ olmalıdır.

Montaj:

TS EN 15287 Montaj standardına uygun montaj ve kontrol yapılmalıdır.

Baca Hesabı:

TS EN 13384 ‘e göre hesaplanmalıdır.

Baca Aksesuarları:

Nötrbox:

Bacada oluşan pH değeri 2 ila 4 arasında olan drenaj sıvısının tesisat giderlerine atılabilmesi için pH değerini 6,5 tan yukarı olmasını sağlayan nötrbox (nötralize kabı) kullanılmalı.

Bu nötralize kabı ağır metalleri tutan reçine içermelidir.

İmalatçı firma Ph test kitlerini de vermelidir.

Yan Hava Tertibatı:

DIN 4795 ve TS 11380 ‘ de belirtilen şartlara uygun olmalı.

Baca Kaplama Tertibatı:

DIN 3388 ve TS 11379 ‘ da belirtilen şartlara uygun olmalı.

1.3.12. 2 YOLLU MOTORLU VANA

Su akışını kontrol etmek ve hattı kapatmak amacı ile sıcak, soğuk, kaynar su akışkan içeren  tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak, on-off, yüzer ya da oransal kontrollü olarak seçilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç sınıfı PN16

- Akışkan: sıcak, soğuk, kaynar su

- Akışkan sıcaklığı: 5 – 140C

- Vana karakteristiği: Yüzdesel eşit

- Bağlantı tipi: Flnaşlı (EN 1092-2)

- Gövde malzemelsi: GG25

- Vana koni malzemesi:

-DN50’ye kadar: WN1.4021

-DN65-DN150: GG25/WN1.4021

- Mil malzemesi: WN1.4057

- Conta malzemesi: FPM (ISO1629)

- Motor vanaya kendini adapte edebilmelidir.

MONTAJ

2 yollu motorlu vana dönüş hattı üzerine herhangi bir pozisyonda yerleştirilebilir. Dikey pozisyonda motor yukarda olmalıdır. Vana gövdesi üzerindeki ok akış yönü ile aynı doğrultuda olmalıdır. Motorlu vanadan önce ve sonra kesme vanaları kullanılması önerilir. Ayrıca pislik tutucu kullanılmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS

Ürün, fabrika üretimi hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Tedarikçi firma merkez ofis halinde Türkiye’de bulunmalıdır.

Satış sonrası teknik destek ve eğitim firma merkezi tarafından verilmelidir.

1.3.13. 3 YOLLU MOTORLU

Su akışını kontrol etmek amacı ile sıcak, soğuk, kaynar su akışkan içeren  tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Vana konisi otomasyonun gönderdiği sinyale bağlı olarak hareket eder. Üç yollu motorlu vanalar karışım yada ayrıştırma vanası olarak kullanılabilir. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak, on-off, yüzer ya da oransal kontrollü olarak seçilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç sınıfı PN16

- Akışkan: sıcak, soğuk, kaynar su

- Akışkan sıcaklığı: 5C – 140C

- Vana karakteristiği: Yüzdesel eşit

- Bağlantı tipi: Flnaşlı (EN 1092-2)

- Gövde malzemesi: GG25

- Vana koni malzemesi:

-DN50’ye kadar: WN1.4021

-DN65-DN150: GG25/WN1.4021

- Mil malzemesi: WN1.4057

- Vana klapesi: WN1.4021

- Conta malzemesi: FPM (ISO1629)

- Motor vanaya kendini adapte edebilmelidir.

MONTAJ

3 yollu motorlu vana herhangi bir pozisyonda yerleştirilebilir. Dikey pozisyonda motor yukarda olmalıdır. Vana gövdesi üzerindeki ok akış yönü ile aynı doğrultuda olmalıdır. Motorlu vanadan önce ve sonra kesme vanaları kullanılması önerilir. Ayrıca pislik tutucu kullanılmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS

Ürün, fabrika üretimi hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Tedarikçi firma merkez ofis halinde Türkiye’de bulunmalıdır.

Satış sonrası teknik destek ve eğitim firma merkezi tarafından verilmelidir.

1.3.14. MAKSİMUM DEBİ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI

Kolon ya da branşman hatlarındaki fark basınç ve maksimum debiyi sabitlemek için kullanılır. İki farklı vanadan oluşur; besleme hattına maksimum debiyi limitlemek amacı ile statik balans vanası, dönüş hattına devredeki fark basıncı limitlemek amacı ile fark basınç kontrol vanası yerleştirilir. Bu iki vana bakır bir boru yardımıyla haberleşir. Kısmi yüklerde sistemde oluşan basınç farklılıkları besleme hattındaki vanadan algılanarak bakır boru yardımıyla dönüş hattındaki fark basınç kontrol vanası içerisindeki diyaframa aktarılır. Diyaframa bağlı mil vasıtasıyla kontrolörde açma yada kısma yapılır. Kontrol vanaları üzerindeki basınç farkı limitlendiğinden vana otoriteleri yüksek olur, gürültü problemleri ortadan kalkar ve enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Haberci vana ve fark basınç kontrol vanası seçimlerinde vana üzerindeki maksimum basınç kaybı 15kPa’ı geçmemelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Proje değerlerine göre seçilen çaplarda haberci (statik) vana ile tedarik edilebilmelidir.

- Haberci vana dişli tiplerde eğik formlu olup üzerinden ayarlanan değer sabitlenebilmelidir.

- Fark basınç kontrolü vanaya bağlı diyafram ile gerçekleştirilmelidir.

- Fark basınç kontrol vana ayarı, kullanılan hattaki ihtiyaca bağlı olarak göre seçilecektir.

- Fark basınç ayarı debiye bağlı olarak yapılmalıdır.

- Önayar değeri  kontrolör üzerinden net olarak görülebilmeli ve kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

- Yay mekanizması su boşaltılmadan değiştirilebilir olmalıdır.

- Çalışma sıcaklık aralıkları -20°C...+110°C

- Fark basınç kontrolör basınç sınıfı PN16’dır.

- Gövde malzemesi DZR pirinç olmalıdır.

- Membran ve O-ring EPDM olmalıdır.

- Gövde üzerindeki maksimum dinamik fark basınç 2bar olabilir.

- Etilen ve propilen glikol %15 - %40 oranında karıştırılabilir.

- Bakır impuls tüpü kontrolör ile birlikte temin edilmelidir.

GARANTİ VE SERVİS

Ürün, fabrika üretimi hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Tedarikçi firma merkez ofis halinde Türkiye’de bulunmalıdır.

Satış sonrası teknik destek ve eğitim firma merkezi tarafından verilmelidir.

1.3.15. BASINÇTAN BAĞIMSIZ DİYAFRAMLI BALANS VE KONTROL VANASI  (KOMBİNE BALANS VANASI)

Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası  tüm ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Motorsuz kullanımında sadece debi limitleme vanası olarak görev yapar. Kombine vana sistemin gerekli bölümüne, ayarlanan oranda debiyi, basınçtaki değişikliklerden etkilenmeksizin sağlar. Giriş ve çıkış basınçlarını bir membran (diyafram)  vasıtasıyla algılayarak kontrol vanası üzerinde sabit bir basınç düşümü sağlayan bir balans vanası ve %100 otoriteye sahip kontrol vanası olmak üzere iki özellik tek vana üzerinde birleşmiştir. Tüm çalışma şartlarında ek bir ölçüme gerek kalmaksızın istenilen debiye ulaşılır. Vana ayarları vana içinden geçen debiyi direk olarak etkiler. Bu sayede vanalar bağlandıktan sonra maksimum debi değerini; referans değer 0’dan başlayarak %100’e kadar limitlemek mümkündür. İşletme esnasında gerekli debi kontrolü bir taraftan membranlı vana ve diğer taraftan aktüatör tarafından gerçekleştirilir. Kontrol vana otoritesi fark basıncın sürekli sabit tutulması ile 1’dir. Başlıca uygulama alanları kontrol vanası olarak terminal ünitelerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Proje değerlerine göre seçilen çaplarda tedarik edilebilmelidir.

- Bağlantı şekli DN50 altı dişli, DN50 ve üzeri flanşlı olmalıdır.

- Debi kontrolü vanaya entegre diyafram ile gerçekleştirilmelidir.

- Basınç sınıfı minimum PN16 olmalıdır.

- Gövde üzerinki fark basınç minimum 4 bar olmalıdır.

- Gövde malzemesi dişli modellerde DZR pirinç, flanşlı modellerde GG25 olmalıdır.

- Membran ve O-ring EPDM olmalıdır.

- Çalışma sıcaklık aralıkları -20°C...+110°C

- Tam kapatma özelliğine sahip olmalıdır.

- Etilen ve propilen glikol %15 - %40 oranında karıştırılabilir.

GARANTİ VE SERVİS

Ürün, fabrika üretimi hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Tedarikçi firma merkez ofis halinde Türkiye’de bulunmalıdır.

Satış sonrası teknik destek ve eğitim firma merkezi tarafından verilmelidir.

1.3.16. AŞIRI FARK BASINÇ TAHLİYE VANASI

Aşırı basınç tahliye vanası artan fark basınç karşısında hattı açar ve pompayı rahatlatır.

Vana dört kısımdan oluşur, bunlar kontrol vanası, diyaframlı fark basınç kontrol ünitesi, basınç ayarı yapılan bir yay ve impuls tüpüdür.

Sistemdeki vanaların kapatması ile pompa üzerindeki fark basınç artar.

Mevcut bulunan frekans konvertörü pompa devrini belli bir değere kadar indirebildiğinden bu değerin altında pompanın üzerinde oluşan fazla fark basıncı, aşırı basınç tahliye vanası devreye girerek boşaltır ve pompa üzerine fazla yük binmesini engeller.

Fark basınç tahliye vanası membranın alt kısmı pompa basma kollektörü, üst kısmı pompa emme kolektörü basıncını sağlayacak şekilde gerekli impuls tüpleri bağlantıları yapılarak vanaların fark basınçta çalışması sağlanacak, fark basınç tahliye vanaları membranı ilgili pompa manometrik basma yüksekliğinin imalatçı firmaca belirlenecek bir oranında tahliye işlemini gerçekleştirmek üzere seçilecek ve bu esasa göre fark basınç tahliye vanaları pompa basıncı dikkate alınarak belirlenecek fark basınçta açılarak gerekli akışkan debisini tahliye edecek şekilde ayarlanacaktır.

Sistemde kullanılacak vanalar “CE Belgeli” olacak, pompa imalatçı firmada “ISO 9001/2000 Kalite Belgesi” aranacaktır. Firmalar tekliflerinde; marka, tip, kapasite ve diğer tüm özellikleriyle belirtecekler, uygulama sırasında sistemde kullanılacak tüm otomatik fark basınç by-pass vanalarına ait katalog ve prospektüsün İdare’ce onayı zorunlu olacaktır.

Teknik özellikleri:

-DN15-250

-PN 16,25,40

-DIN 2501e göre flanşlı bağlantı

-Maks sıcaklık 200 C

-By-pass hattına montaj

-Vana gövdesi		: PN16 dökme demir, PN25 duktil demir, PN25/40 çelik

Diyafram		: EPDM

Impuls tüp bağ.	: paslanmaz çelik

| Vana Kapasiteleri | Fark Basınç Ayar Aralığı DN15-DN25 0,1 – 1,2 bar / 0,2 – 1,0 bar DN32-DN50 0,2 – 1,0 bar / 0,3 – 2,0 bar DN15-DN125 1,0 – 5,0 bar / 0,5 – 2,5 bar DN15-DN250 0,15 – 1,2 bar / 0,1 – 0,6 bar / 0,05 – 0,3 bar |
| --- | --- |

SATIŞ YETKİSİ, GARANTİ VE SERVİS

1.         Teklif edilen ürün, fatura tarihinden itibaren 24 ay fabrika üretimi hatalarına karşı garantili olacaktır.

2.         Satıcı firma, teklif ettiği markanın Türkiye’deki yetkili satış ofisi veya bayisi olmalıdır.

3.         Satış sonrası eğitim ve teknik destek çalışmaları yetkili firma tarafından sağlanacaktır.

1.4. SOĞUTMA TESİSATI

1.4.1. DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ (VRF) MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ

GENEL OLARAK

- Klima sistemi, değişken soğutucu akışkan debili (Değişken Soğutucu Akışkan Debili, İnverter Tip) hava soğutmalı, direkt genleşmeli, multi-zone (birden fazla mahalde etkin) olmalıdır.

- Çevre dostu ve günümüzde bu tür uygulamalar için en verimli olan R410A soğutucu akışkan kullanılmalıdır.

- Tüm dış ve iç üniteler, üretici fabrikada monte edilmiş ve testleri tamamlanmış olmalı. Avrupa mevzuatı ve CE’ ye göre güvenlik standartlarının onaylanmış olması gereklidir. Üreticinin, ISO9001 Kalite Standardı ve ISO14001 Çevre Koruma ve Bilinçlendirme Standardı belgelerine sahip olması gereklidir.

- Sistem, bir veya daha fazla dış üniteden oluşabilmelidir. Bütün bakır boru tesisatı ve elektrik tesisatı birbiriyle bağlantılı olup, tek ve/veya ortak olarak kontrol edilebilmeli.

- Dış üniteler tek bir gövde de 8 HP (22,4kW)–20 HP (56,0kW) soğutma kapasite aralığını sağlayabileceklerdir. 2 HP’lik arttırımlarla 54 HP’ye (150,0kW) kadar soğutma kapasitesine sahip sistemler için iki veya üç dış unite kombinasyonu mümkün olacaktır

- Yapılabilecek kombinasyonlarla ilgili hiçbir sınırlama olmadan en iyi sezonsal verimliliğe göre belirlenecektir. Belirlenen soğutma kapasiteleri üreticinin teknik dokümanında ve literatüründe net olarak belirtilmelidir.

- Tüm iç üniteler, her bir odanın ihtiyacını karşılayacak şekilde bağımsız olarak kontrol edebilmelidir.

- İç üniteler, kablolama ve bakır boru tesisatı ile dış üniteye bağlanmalıdır.

- Kabloların blendajlı olmasına gerek yoktur. Ancak iletişim kabloları, ana güç kablolarına 50 cm’ den daha yakın olmamalıdır.

- Sistemin çalışması, basınç sensörleri ve termostatlara bağlı olarak özel olarak geliştirilen bir devre ile inverter kompresörün hız ve frenkansını değiştirerek, soğutucu akışkanın debisi ve sıcaklığını kontrol edebilir.

- Bu sayede ortam sıcaklığı ve yüküne göre optimum verimlilik elde edilerek istenen kapasite yi sağlar.

- Her dış ünite, tek bir soğutucu gaz devresi ile farklı çeşit ve kapasitelerden oluşan 64 iç üniteye kadar bağlanabilir. Diversiteye bağlı olarak dış ünitelerin toplam kapasitesini ve sonuçta güç tüketimini azaltmak için bağımsız olarak kontrol edilebilir.

- Dış üniteler, aynı zamanda üzerinde DX batarya/serpantin olan klima santralleri veya ısı geri kazanımlı, %100 taze havalı ünitelere bağlanabilir.

- Buna ek olarak, farklı uygulamalar için (yerden/döşemeden ısıtma ve soğutma, vb.) için soğuk ve sıcak su üretimi için de sistemin kullanılması mümkündür.

- İç üniteler eş zamanlı çalıştığında,  %130 bağlantı oranının aşılması durumunda dış ünite toplam bağlantı oranı sistemin kapasitesini etkileyecek şekilde %200’e kadar çıkarabilir.

- Kısmi yük koşullarında ve tek iç ünitenin çalışması durumunda bile en iyi verimi ve en fazla enerji tasarrufunu sağlamak için nominal kapasitenin %3’ ü ile % 100’ ü arasında kapasite kontrolü yapabilir.

- Dış ünitenin sağladığı kapasite her zaman binanın yükünü karşılamaya yeterli olmalıdır. Böylece sistem minimum enerji tüketerek sürekli yüksek verim sağlayacaktır.

- Her odanın sıcaklığı bir mikroişlemci tarafından kontrol edilmelidir. Bu işlemcide çeşitli parametrelerin işlenmesi (diferansiyel kontrolü için ayar sıcaklığı ve dönüş havası sıcaklığı, aşırı ısıtma kontrolü için gaz ve sıvı soğutucu akışkan sıcaklıkları) ve düzenleyici ayarlar (genleşme vanasının açılması, fan hızı) oransal bir metotla ayarlanmalıdır.

- Bakır borulama tesisatının toplam uzunluğu 1.000 metreye kadar olabilir. Dış ünite ve en uzak iç ünite arasındaki maksimum gerçek borulama uzunluğu 165 metre (eşdeğer borulama uzunluğu en az 190 metre olmalıdır).

- Dış ünite ve en uzak iç ünite arasındaki yükseklik (kot) farkı ise yağ ayırıcı kullanımı gerektirmeden en az 90 metre olabilir. İki iç ünite arasındaki yükseklik (kot) farkı da 30 metreye kadar olabilir.

- Sistem soğutmada en az -5°CKT’den +43°CKT’ye kadar, ısıtmada ise -20°CYT’den +15,5°CYT’ye kadar olan ortam sıcaklıklarında rahatça çalışmalıdır. Eğer dış ünitedeki emniyet cihazları aktive edilmezse sistem çalışması bu limitlerin dışında da mümkündür.

- Sistemin, tam olarak bina yüküne göre gereken kapasitede ve mümkün olan en yüksek enerji verimliliğinde çalışması için soğutucu gaz sıcaklığı da set edilerek, evaporasyon ve kondens sıcaklığının otomatik olarak ayarlanması gereklidir. Böylece kullanılan kapasite hava durumuna bağlı olarak daha yüksek sezonsal verimlilik sağlanmalıdır.

- Ayrıca, sistemin en az üç farklı soğutucu gaz sıcaklığında çalışabilmesi gerekmektedir. Daha yüksek evaporasyon sıcaklıklarında, sistem daha çok duyulur kapasiteyi karşılarken iç ortamdan daha az nem almalıdır.

- Evaporasyon ve kondens sıcaklıkları, sistemin devreye alınmasından önce veya sonra herhangi bir aksesuar gerektirmeden sahada kolayca ayarlanabilmelidir.

- Soğutucu gaz sıcaklığının –evaporasyon ve/veya kondens- hava durumuna göre değişkenlik göstermesi gerekmelidir.

- Sistemin farklı duyulur ısı değerlerinde çalışabilmesi için evaporasyon sıcaklığı da farklı değerlerde düzenlenebilmeli. Bu sayede iç ortam bağıl nemine bağlı olarak üfleme sıcaklığı da değişir. Böylece artan konfor seviyesi iç ortama daha soğuk hava üflememelidir. Aynı zamanda mahal değerlerini uluslararası standartlara ve yönergelere göre konfor bölgesi dâhilinde muhafaza edilebilmeli.

- Sistem, geniş bir ortam sıcaklık aralığında soğutma ve ısıtma modunda da son derece verimli olmalıdır. Isıtma sisteminin verimliliğinin (COP), 4,0’ dan büyük olması gerekmektedir.

- -15°CYT’ ye kadar düşük hava sıcaklığı

- en az +20°CYT iç ortam sıcaklığı

- %120 bağlantı oranı ile

- Ayrıca tüm sistemin kombinasyonları, soğutma nominal verimlilik (EER) değeri 3,9 veya daha yüksek değerde,  ısıtma nominal verimlilik (COP) 4,0 veya daha yüksek değerde olmalıdır.

- Tüm durumlarda sistemlerin yüksek sezonsal verimlilik Oranı (ESEER) olmalı ve bu değer Uluslararası ve/veya Avrupa standartlarına göre hesaplanmış olmalıdır. Sistemin sezonsal verimliliği (evaporasyon ve kondensasyon) farklı soğutucu sıcaklığında yüksek olmalıdır.

- Tüm sistemlerde güç kesintisi veya arıza durumunda iç ünitelerin otomatik olarak yeniden başlatılması yerel kumandalar aracılığıyla yapılabilmelidir. Ayrıca, bütün sistemler, bir iç ünitede meydana gelen güç kesintisi durumunda, isteğe bağlı aksesuarların montajıyla veya standart olarak çalışmaya devam edebilmelidir.

1.4.2. DIŞ ÜNİTE

- Dış üniteler 380-415V/50 Hz üç fazlı bir güç kaynağıyla çalışacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Ses seviyesi –ses basıncı– Yarı-yankısız bir odada üniteden 1 metre yatay uzaklıkta, ünite tabanından 1,5 metre yükseklikteki laboratuar koşullarında 66 dB(A)’yı geçmemelidir.

- Dış ünite, dış kurulum için uygun olmalıdır.  Ünitenin gövdesi emaye paslanmaz çelik saçtan, deniz kenarı gibi ortamlarda yüksek koruma için polyester termal toz boya ile (min 70μ)  imal edilmiş olması gerekmektedir.

- Hava soğutmalı dış ünite kondenserinin koruma ve atmosfer korozyonuna karşı uzun ömürlü verimli çalışması için uygun işlemleri geçirmiş olması gerekir.

- Özellikle, aluminium fin akrilik reçine ile kaplanmış olmalıdır. Üstü ise hidrofilik bir film ile veya asit yağmurları ve tuz korozyonuna karşı minimum 5-6 kat daha fazla direnç ile kaplama sağlanmalıdır. (örn, kıyı bölgelerindeki rüzgâr).

- Oksidasyona karşı koruma için ünitenin altı paslanmaz çelik bir levha olmalıdır.

- Dış ünitedeki gövdede tamamı inverter kompresör bulunmalıdır. Böylece birisi arızalandığında DC inverter aksiyel fanları, hava soğutmalı kondenseri, borulamayı, tesisatı ve otomasyonu değiştirmeye gerek kalmayacaktır.

- Elektronik genleşme vanaları, yağ ayırıcılar, kompresör emiş tarafnda akümülatör, yüksek & düşük basınç sensörleri, DC inverter fan(lar) motoru, koruma termostatları, sigortalar, aşırı akıma karşı koruyucular, inverter aşırı yüke karşı koruyucular, sıvı ve gaz stop valfleri ve solenoid valfler, zamanlayıcılar ve bütün gerekli sensörler ve koruma ekipmanları sürekli, güvenli ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için dış ünitede, fabrikada montajı yapılmış olarak gelmelidir.

- Dış ünite –ve dolayısıyla tüm sistem- bir kompresör kapalı olsa bile çalışmaya devam eder. (acil çalışma). Çoklu dış ünite sistemi olduğunda bir modülü ayırmak mümkün olmalıdır. Bu durumda azalmış kapasitede bile sistemin geri kalanı çalışmaya devam eder. Böylece sorun çözülene kadar ortamda sürekli iklimlendirme sağlanır.

- Tüm soğutucu akışkan boru bağlantıları kaynaklı olmalıdır. Flanş, kavrama veya conta gibi bağlantılar kabul edilmemelidir.

- Dış ünite, ilk kalkışta tüketimi azaltmak, çok düşük bir çalıştırma akımı elde etmek, elektrik kurulu güç gereksinimlerini azaltmak ve dış ünitedeki ekipmanların aşırı akım çekmesini en aza indirmek için bir ‘Soft Start’ teknolojisi ile çalışmalıdır.

- Dış ünite kondenserinde, özellikle ortam sıcaklıkları -7°C ile +7°C aralığında –nem seviyesine de bağlı olarak- oluşabilecek buzlanmayı dikkate alarak, defrost çevrimi sırasında sürekli konforu garanti edecek özel defrost işlevini sağlamalıdır.

- Sistem verimliliğini artırmak ve dış ünite kondenserinin bozulmasından dış üniteyi korumak için defrost çevrimi devamlı gerçekleşmelidir.

- Defrost çevrimi, dış ünitede tersine çalışmayla olmalıdır.

- Kompresör deşarjındaki sıcak gaz, defrost boyunca dış ünite kondenserindeki buzun erimesinde kullanılmalıdır.

- Defrost sırasında soğuk hava akımını önlemek ve aynı zamanda odadaki ısının düşmesini önlemek için iç üniteler evaporatör olarak kullanılmamalı.

- Dış ünite kondenseri defrost sırasında evaporatör gibi çalışmalıdır.

- Çoklu dış üniteli sistemlerde ise dış üniteler sıralı defrost işlemi gerçekleştirmeldir.

- Üreticiler, sistemin kesintisiz çalışmasını ve tüm dış hava şartlarındaki defrost sırasında sürekli konforu garanti etmelidir.

- Söz konusu defrost teknolojisi sayesinde iç ünite serpantin yüzeyinde soğuma olmadığından mevsimsel verimliliği arttırılmalıdır.

- Sistem, ‘Hot Start’ işlevi özelliğiyle, devreye almada iç üniteler, soğuk hava üflemeden ısıtmada çalışmalıdır.

- Hot Start sırasında, iç ünite kanatçıkları yatay pozisyonda olacak, iç ünite fanı ise çok düşük bir hızda çalışacaktır. (LL: Lokal kumanda ile ayarlanabilen en düşük dereceden daha düşük fan devri)

- Bir mikroişlemci yardımıyla, iç ünitelerden ve borulardan yağ geri toplama işlemi gerçekleştirilmelidir.

- Yağ geri toplama işlevi en az 8 saatte bir devreye girerek, kompresörün sürekli ve arızasız çalışması sağlanmalıdır.

- Çok gövdeli sistemlerde, yüksek başlangıç akımını önlemek için dış üniteler her bir modüldeki yağ miktarı ve kompresörün gerilimini dengeleyecek şekilde farklı zamanlamalarda ve hep farklı sıra ile eşit saatlerde çalışmalıdır.

- Dış üniteler, mutlaka özel bir işlevle ve uygun cihazlarla sıvı halde olan gazın kompresöre dönmesini engellemelidir. Bu, yağın üreticisi tarafından önerilen yoğunlukta korunmasını ve böylece kompresörün yeterli yağlanmasını sağlar. Bu işlev, sistem verimini artırmasını ve kompresör ömrünün uzatılmasını sağlar.

- Tüm dış ünitelerde gerekli ilave gaz miktarı için otomatik soğutucu akışkan şarj fonksiyonu olmalıdır. Bu fonksiyon, üretici tarafından belirlenen standart ve özellikleri karşılamalıdır.

- Ek olarak, gelecekte küçük bir gaz kaçağının bile olup olmadığının doğru ve hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamalıdır. Optimum soğutucu gaz miktarı, verimli ve ekonomik bir sistem çalışmasını, aynı zamanda küresel ısınma etkileri ve F-Gas yönetmeliğine uygun olarak çevreyi korumalıdır.

- İnsan hatası veya dikkatsizliğine karşı tüm bağlantıların, -elektrik ve borulama- sensör ve vanaların otomatik olarak kontrol edilmesi mümkün olmalıdır.

- Dış ünitelerdeki ekran 7 haneli olmalıdır. Ayrıca hata kodları detaylarını ve sistemin çalışma sırasındaki tüm verilerini göstermelidir.

- En iyi çalışmanın sağlanması için tüm gerekli veri ve değerlerin düzgün bir şekilde ayarlanması için, devreye almada sistemin üreticisi tarafından geliştirilen özel bir yazılımın kullanılması tavsiye edilir. Değerlerin ve programlamanın kurulumu sistem çalışmazken bile mümkün olmalıdır.

KOMPRESÖR

- Kompresörler, entegre motor ve ses izolasyonlu ceket ile kaplı hermetik scroll tip olmalıdır.

- Tamamı DC inverter kompresörler istenen yüke daha doğru ve hızlı cevap verebilmek için sürekli frekans değişimi yaparak, içerisinden geçen gaz debisini ayarlayabilmelidir. Değişen kapasiteye doğrusal olarak yaklaşabilmek için frekans değişimi kademeli ve yeterli adımda yapılmalıdır. Kapasite kontrol kademesi 100’ den az olmamalıdır.

- Motor sargıları, frekans ve gerilimin sürekli değişmesinden kaynaklanan tehlikelerden korunarak, güvenli ve düzgün çalışmasını sağlayacak şekilde özel imal edilmiş olmalıdır.

- Düşük ortam sıcaklıklarında yağın yoğuşmasını önlemek için kompresör, elektrikli karter ısıtıcı tarafından korunmalıdır.

- Kompresördeki yağlama sistemi, yüksek basınç tarafındaki hareketli parçaların optimum yağlamasını sağlamalıdır. Böylece kompresördeki hareketli parçaların ayrı bir yağlama sistemine gerek duyulmadan krank milinin merkezindeki yağ hattı vasıtasıyla dönen parçaların merkezinden dışarıya doğru yağ akışı sağlanmalıdır. Bu özellik sayesinde kompresörün aşınması miniminize edilerek,  performansı ve çalışma ömrü uzatılır.

- Ani sıcaklık değişimleri sonucu sargı ve yataklar üzerinde oluşabilecek gerilmeleri önlemek için kompresörün motoru sıkıştırılmış gaz kullanan bir soğutma sistemine sahip olacaktır.

- Kompresörler, her odada bağımsız sıcaklık kontrolü ve çalışma şartını sağlayacak, enerji tüketimini ısıtma - soğutma yüklerine bağlı olarak ayarlayabilmek için hızlarını değiştirebilmelidir.

- İki adet DC inverter kompresör eş zamanlı çalışarak, hacimsel akış kontrolü sayesinde düşük elektrik tüketimiyle beraber tüm yüklerde ve farklı bağlantı oranlarında daha yüksek verim elde edebilmelidir.

- Kompresörün sık sık çalışıp durmasını önlemek için uygun bir zamanlayıcı olmalıdır.

FAN

- Dış ünite fan motor(lar)ı, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan, ses seviyesini daha aza indirgeyerek,  fan devrini daha hassas ayarlayabilen DC inverter olmalıdır.

- İç ve dış ortam koşullarına bağlı olarak, sistemin performansını kontrol eden fan hızı hassas ayarlanabilmelidir.

- DC inverter fan motorları en az 8 farklı adımda hava akışını sağlayacak fan devrini sağlayabilmelidir. Sistem kontrol doğruluğunu daha fazla artırmak için her fan ayrı ayrı kontrol edilecektir.

- Özel plastik esaslı fan pervanesi özel tasarımıyla oldukça düşük gürültü seviyesinde hava akışını daha düşük ses seviyesinde sağlamalıdır. Fan pervanesine gelebilecek nesneleri engeleyebilmek ve kazaları önleyebilmek için, koruyucu kapağı olmalıdır.

- Ayrıca fanda harici statik basınç düşümünü en aza indirmek için özel tasarım ve yapıda olmalıdır.

- Fanlarda en az 78 Pa’ a ulaşmak için yüksek statik basınç ayarı olacak. Bu, kurulum/ kanal bağlantıları için montaj sırasında daha fazla esneklik sağlayacak. Iki fanlı dış ünite olması durumunda her bir fan ayrı ayrı kanallandırılacaktır.

YEREL KONTROL

- Her iç ünite duvara monteli kablolu uzaktan kumanda ile kontrol edilecek.

- Kumanda ile iç ünite arasındaki bağlantı kablosu uzunluğu 500 metreye kadar olabilir. Bu sayede tüm kumandalar tek bir noktada toplanabilir.

- Kumanda üzerinde, kontrol edilen iç üniteye ait parametrelerin yanı sıra hata kodlarını da gösteren yüksek çözünürlüklü LCD olmalıdır.

- Son kullanıcı, bilgilerin sembolik ifadeler yerine kelimelerle görüntülenmesini kolaylaştıran parametreler sayesinde basit ve detaylı mod arasında geçiş yapabilmelidir.

- Modern tasarlanmış kumandada dil seçeneği mevcut olmalıdır.

- İç ünitede mevcut ise, kumandadan iç ünite(lerin) kanatçıklarını bağımsız olarak kontrol etmek mümkün olmalıdır.

- İç üniteyle ilgili enerji tasarruf işlevi ve/veya sensörü, iç ünitenin verimini ve/veya konforunu arttırmak için kumandadan kontrol edilebilmelidir.

- İç ünite kumandası en az son 9 hata kodunu saklamak için dahili bir belleğe sahip olmalıdır. Bu şekilde geriye dönük olarak sorunun gerçek nedenini tahmin etmek daha kolay olacaktır.

- Tek bir kumandayla 16’ ya kadar iç ünitenin bağlanması, görüntülemesi ve kontrolü yapılabilmelidir.

- Her sistemde, hangi iç ünitenin hangi çalışma modunda (soğutma/ısıtma) olduğu açık ve net görüntülenebilmelidir.

- Kullanıcı için herhangi bir zamanda çalışma modlarının ayarlanması ve değişimini yapabilir. Sistemi tamamen kapatmadan iç üniteyi(leri) kapatabilmeli.

- Kumandada, iç ünite ortam sıcaklığıyla bağlantılı dâhili oda sıcaklık sensörü olmalıdır.  Böylelikle ünitenin çalışması tam olarak kontrol edilerek, ayar noktasına ulaşılabilmeli.

1.4.3. İÇ ÜNİTELER

GENEL OLARAK

- İç ünite ile dış ünite arası maksimum kot farkı 90 m, maksimum borulama mesafesi (kritik hat uzunluğu) 165m, eşdeğer boru uzunluğu ise 190 m’ ye kadar ulaşabilmeli, toplam borulama mesafesi 1.000 m olmalıdır.

- Sistemdeki bir dış ünite ya da dış ünite grubuna bağlı en alttaki iç ünite ile en üstteki iç ünite arası kot farkı 15 metre olmalıdır.

- Sistemdeki ilk branşmandan sonra çekilen en uzun hat (en uzak iç ünite borulama mesafesi) 90 m’ ye kadar çıkabilmelidir.

- Cihazların 01.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren RoHS direktiflerine uygun olduğu belgelenmelidir.

- Cihazlarda; konut ve insanların toplu yaşadığı mahallerde kullanılabilmesi için insan ve çevreye zararlı olan;

Kurşun, kadmiyum, civa, kromlu hexavalent, polybrominated biphenils, polybrominated diphenylether gibi maddeler kullanılmamış olmalıdır.

- Dış ünite çıkış bağlantısı olası gaz kaçaklarına karşı rakorlu değil, kaynaklı yapılmış olmalı ve açma kapama(shut off) valfı ile sistemden ayrılabilmelidir.

- Bir dış ünite grubuna 64’ e kadar iç ünite bağlanabilmelidir.

- Dış üniteler otomatik olarak ihtiyacı olan Soğutucu akışkanı hesaplayabilmeli, şarj edebilmeli ve şarj bitiminde de test operasyon seçeneği ile sistemdeki gaz miktarını, basınç ve sıcaklık sensörleri ile otomatik olarak hesaplayabilmeli ve kaçak var ise ikaz edebilmelidir.

- Servis hizmetinde hızlı çözüm bulunup onarım yapılabilmesi için son 5 dakikadaki en son veriler hafızada saklanabilmedir.

- Kontrol sistemi olarak kablolu kumanda ve merkezi kumanda kullanılmıştır.

- Kablolu kumanda dışında kullanılan sistemler yerine intelligent touch kontrol sistemi kullanılabilir.

- Bu kontrol sistemi kullandığında ayrıca yangın ikazları da algılanıp sistemi komple kapanması mümkün olacaktır. Bu sistem ile ilave ara bağlantısıyla aydınlatma sistemi de kontrol edilebilmelidir.

YÜKSEK BASINÇLI KANALLI TAVAN TİPİ

2,2 kW soğutma ve 2,5 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 49 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 1 adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 9,0m³/dk hava debisine ve 33 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

2,8 kW soğutma ve 3,2 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 49 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 1 adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 9,0 m³/dk hava debisine ve 33 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- Opsiyonel temin edilebilecek Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

3,6 kW soğutma ve 4,0 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 53 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 1 adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 9,5 m³/dk hava debisine ve 34 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

4,5 kW soğutma ve 5,0 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 151 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 1 adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 16,0m³/dk hava debisine ve 39 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

5,6 kW soğutma ve 6,3 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 110 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 2adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 18,0m³/dk hava debisine ve 41 dB(A) ses seviyesine.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

7,1 kW soğutma ve 8,0 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 120 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 2adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 19,5 m³/dk hava debisine ve 42 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø15,9 mm, likit hattında Ø9,52 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

9,0 kW soğutma ve 10,0 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 171 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 2ad.  Fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 25 m³/dk hava debisine ve 43 dB(A) ses seviyesine.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø15,9 mm, likit hattında Ø9,52 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

11,2 kW soğutma ve 12,5 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 176 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 3 ad fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 32,0m³/dk hava debisine ve 43 dB(A) ses seviyesine.

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø15,9 mm, likit hattında Ø9,5 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.

- Opsiyonel temin edilebilecek drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

14,0 kW soğutma ve 16,0 kW ısıtma kapasitesinde;

- Direkt tahrikli, toplamı 241 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış 3 adet fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 39,0m³/dk hava debisine ve 44 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Arkadan veya alttan emiş ayarı yapılabilmelidir

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø15,9 mm, likit hattında Ø9,5 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- Opsiyonel temin edilebilecek Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 625 mm ye kadar basabilmeli ve R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili yüksek basınçlı kanallı tip iç ünite olmalıdır.

1.4.4. KUMANDALAR

Kablolu ve Kablosuz Uzaktan Kumanda

- Tek bir kumanda ile 16 iç üniteye kadar kumanda edilebilmelidir.

- İç ünitenin açma-kapama, sıcaklık ve fan devri ayarı, ısıtma soğutma seçimi gibi bütün fonksiyonları ayarlanabilir olmalıdır.

- Zaman ayarı yapılarak, önceden ayarlanan bir saatte start/stop, on/off ayarı, program ayarı yapılabilmelidir.

- Haftalık program ayarlanabilmelidir.

- İç ünitelerin flapları ayarlanabilmelidir.

- İç ünite fan hız kontrolü yapılabilmelidir.

- Filtre kirlilik işareti kumandadan görüntülenebilmelidir.

- Kumandadan test çalıştırması yapılabilmelidir.

Web Erişimli Merkezi Kumanda

- 128 adete kadar aynı veya farklı tiplerdeki iç ünitenin bütün fonksiyonlarını kontrol edebilen merkezi kumanda

- Dokunmatik renkli lcd Panelli kumanda olmalıdır.

- Tek bir kumanda ile 64 iç üniteye kadar kumanda edilebilmeli, Opsiyonel olarak ilave edilebilen adaptör ile toplam 128 iç ünite ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.

- Opsiyonel olarak enerji Paylaşım imkânı sunmalı, bu sayede bir dış ünite grubuna bağlı tüm iç ünitelerin ayrı ayrı enerji harcamaları hesap edilebilmelidir.

- Opsiyonel olarak verilen ve bilgisayardan kullanılan bir software ile, internet üzerinden veya network ağı ile bir merkezden başka bir yerdeki (binadaki) tüm iç ünitelerin kumanda üzerinden yapılabilen tüm ayarları aynı şekilde yapılabilmelidir. (şirket içi bağlantı, uzak bir noktadan bağlantı, ınternet üzerinden bağlantı, kişiye özel internet erişimi, birden çok binanın kontrolü)

- Açık bir arayüz ile mevcut bina yönetim sistemlerine bağlanabilmelidir.

- Otomatik ısıtma/soğutma geçişi yapabilmeli, çalışma bilgilerini hafızada tutabilmelidir.

- 220 volt – 50 Hz elektrik değerlerinde çalışabilmelidir

- Non-polar iki hatlı bir kablo ile iç üniteler ve dış üniteler arasındaki iletişimi sağlayabilen, zonlama ve grup kontrolü yapabilmelidir

- Çalışma şeklini ayrı ayrı belirleyebilmelidir.

- Bütün iç ünitelere aynı anda çalış veya dur komutu verebilmelidir

- Çalıştığını veya durduğunu veya arızaya geçtiğini ışık ikazları ile belirtebilmelidir

- Toplamda 2000 metre kablolamaya izin verebilmelidir

- Kumandalara tanınan yetkilerin durumunu gösterebilme ve öncelik sırasını belirleme imkânı sağlayabilmelidir.

- Sistem harici ekipmanları Opsiyonel olarak kontrol imkânı olmalıdır. (pompa, aydınlatma, v.s..)

- Şifre koruması olmalıdır.

- VRF sistem dışındaki (aynı marka olması şartıyla) klimaları da kontrol edebilmelidir.

1.4.5. BAĞLANTI ELEMANLARI

Refnet Jointler

Boru tesisatı için iç ünitelere gaz geçişini sağlayan farklı bakır boru çapları için değişik çaplarda kesitleri bulunan ısı izoleli refnet bağlantı elemanı olmalıdır

Tip1-………		0 – 21,9  kW arası

Tip2-………		22 – 31,8  kW arası

Tip3-………		31,9 – 70,3  kW arası

Tip3-………		70,4  kW  ve üstü

Dış Ünite Modülasyon Ekipmanları

Tip1-	İkili modülasyon ekipmanı

Tip2-	Üçlü modülasyon ekipmanı

1.4.6. GENEL TEKNİK ŞARTNAME

- Alınacak olan cihazlarda kullanılan malzemeler ISO 9001 ya da TSE belgeli olacak, üretici firma servis teşkilatına sahip olacaktır.

- Cihazlar, kadrosunda, mühendis ve teknisyen/teknikeri bulunduran, benzer işlere ilişkin referans verebilecek, işi yapabilecek araç ve makine teçhizatı olan firmalardan temin edilecektir.

- İşi yapacak olan firmanın sanayi ve ticaret bakanlığından alınmış satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi, garanti belgesi ile ISO 9001:2000 belgesi ve TSE den alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesi olacaktır.

- İhaleye katılacak firmalar benzer işleri yaptığını belgeleri ile kanıtlayabilecektir.

- Uluslararası metrekaredeki maksimum gaz limit standardını sağlamalıdır.

1.4.7. HASSAS KLİMA SİSTEMİ

KAPSAM:

Sürekli olarak iklimlendirme yapmak üzere min soğutma kapasitesi belirtilen kapalı çevrimli tip,bu tür mahaller için hazırlanmış klima cihazını ve montajını tanımlayan teknik şartnamedir.

GENEL TANIMLAR:

Temini ve montajı yapılacak 4 adet (2 asıl + 2 yedek) kapalı çevrimli ÇİFT kompresörlü  klima cihazlarının asgari net duyulur soğutma kapasiteleri madde 4.2. de belirtilmiştir. ( Yaz : 35ºC (KT)- 24 °C (YT), Kış –20 °C (KT) şartlarında.

Klima cihazının soğutma kompresörleri,evaparatörü, evaparatör fanı ve fan motorları, bütün soğutucu boru kontrolleri, kumanda tertibatı koruyucu aksamı ve diğer yardımcı parçaları ile nemlendirici fabrikada bir kabin içerisinde monte edilecektir. Ayrıca R410A gazının yoğuşmasını sağlayan bir kondenser ünitesi oda dışına monte edilecektir. Soğutma sistemi iç temizliği yapıldıktan sonra R410A gazıyla şarj edilmiş ve muayene’den geçirilmiş olacaktır.

Cihazlarda eş yaşlanma kitleri, network kartları takılı olacaktır.

Cihaz;

- CE belgesine,

- üretici   soğutma   uygulamaları   ve   sistemleri   için   dizayn, konstrüksiyon, test, montaj için gerekli olan ISO 9001 standartına sahip olmalıdır.

Kabin; taban ve çerçeve etrafından profilden mamul iskelet üzerine fırın boya ile boyanmış panellerden oluşacaktır. (Emiş ağzı cihaz ÜSTÜNE; üfleme ağızları Cihaz ALT kısmına gelecek şekilde dizayn edilecektir.)

Klima cihazı; kapaklar kolayca sökülüp takılacak şekilde dizayn edilecektir. Elektrik kontrol kısmı hava akışının olduğu kısımdan ayrı bir bölüm içinde bulunacak dışarıda kendine ait bir kapak ile ulaşım sağlanacak cihaz çalıştırmaya ve bakım yapılmasına imkan vermelidir.

CİHAZ TİPİ:

Klima cihazları kondens üniteleri hava soğutmalı tipte ve cihazdan ayrı bir yerde  monte edilebilecek özellikte split tip olacaktır.

Klima cihazları, tam otomatik elektronik kontrollü  olan ve gerekli arıza alarmlarını verebilen kesintisiz çalışma özellikli enerjinin herhangi bir anda kesilip gelmesiyle otomatik olarak tekrar devreye girebilen kapalı devre kontrollü salon tipi olacaktır.

Cihazlarda buharlı nemlendirici mevcut olacaktır. Min. Kapasitesi 13,0 kg/h olmalıdır.

Klimatize edilecek odadaki cihazlar sabit rutubet ve sıcaklık derecesi altında çalışmak zorunda olduğundan ve yukarıda tanımlanan niteliklere haiz klima cihazı gerektiğinden konfor tipi vs. cihazlar teklif edilmeyecektir.

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM ODASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ

İstenilenler;

-Tİ = 24 C ± 1 C

-RH= %50 ± %5 RH olacak şekilde cihaz seçimi yapılarak ortam istenen değerlerde tutulacaktır. Dış ortam dizayn sıcaklığı 35 C alınacaktır.

Şeçilecek cihazların soğutma kapasitesi;

min. duyulur 62,5 kw, toplam 69,0 kw’ dan az olmayacaktır.

Sistemler ve test cihazları sabit rutubet ve sıcaklık derecesi altında çalışmak zorunda olduğundan ve yukarıda tanımlanan niteliklere haiz klima cihazı gerektiğinden , konfor tipi cihazlar teklif edilmeyecektir.

UPS ODASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ

İstenilenler;

-Tİ = 24 C ± 1 C

-RH= %50 ± %5 RH olacak şekilde cihaz seçimi yapılarak ortam istenen değerlerde tutulacaktır. Dış ortam dizayn sıcaklığı 35 C alınacaktır.

Şeçilecek cihazların soğutma kapasitesi;

min. duyulur 15,0 kw, toplam 15,0 kw’ dan az olmayacaktır.

Sistemler ve test cihazları sabit rutubet ve sıcaklık derecesi altında çalışmak zorunda olduğundan ve yukarıda tanımlanan niteliklere haiz klima cihazı gerektiğinden , konfor tipi cihazlar teklif edilmeyecektir.

CİHAZ ANA BİRİMLERİ:

KOMPRESSÖR:

Kompressör Scroll  hermetik tipte olacaktır.Çift kompresörlü sistemlerde tandem kompresörler kullanılmayacak sistemin ayrı çalışması bakımından 2 farklı devre olacaktır. 	Kompressör emme gazı ile soğutulacak dahili termik koruyucular ile termik yüklere karşı korunacaktır.

Kompressör alçak ve yüksek basınç şalteri ile korunmuş olacak karter ısıtıcısı ve sistemden kolayca sökülebilen rakorlu emiş ve basma valfleri ile donatılacaktır. Kompresörde basınçlı yağlama sistemi olacaktır.

Kompressör titreşim önleyici yay izalatörler veya lastik takozlar üzerine monte edilmiş olacaktır.

EVAPARATÖR SERPANTİNİ:

Serpantinler bakır boru üzerine mekanik olarak tesbit edilmiş alüminyum plaka geçirilmek sureti ile boru ile kanatçıklar arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde imal edilecektir. Soğutma serpantini hava akışına az mukavemet gösterecek şekilde tertip edilecektir. Yoğunlaşacak suyu toplamak için serpantin altında galvenize edilmiş bir boşaltma kabı bulunacaktır. Evaparatörde basınç kaybı 2-3 psi ve evaparatör kompressör hattında 1-2 psi limitlerini aşmayacaktır. Evaparatörde basınç kaybını azaltmak ve soğutma verimini arttırmak için soğutucunun her devreye dağıtımı distrübütörle olacaktır.

Serpantinler 300 psi (21 kg/cm²) basınç testine tabi tutulacak ve max soğutma verimine sahip olacaktır. Bilgi işlem cihazlarında muhtemel termal şoklara engel olmak bakımından, cihazın soğutma işlemi sonunda evaparatörden çıkan soğuk hava ile ortam sıcaklığı arasındaki ısı farkı (dt) az olan sistemler tercih edilecektir.

KONDENSER VE SERPANTİNİ:

Sistem bir soğutma devresinin R410A gazını dış hava sıcaklığı max. 46 C iken yoğunlaştırılabilecek kondenser ile donatılacaktır. 24 C ortam sıcakığında 35 C dış hava sıcaklığında sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak güçte olacaktır. Hava soğutmalı kondenserde sabit yoğunlaşma basıncını sağlayacak (Oransal kontrollü fan devir ayarı) vb. Otomatik kontrol bulunacak; dolayısıyla kış çalışmalarında ekspansiyon valf önündeki basınç yaz-kış sabit tutulacaktır. Kondenserin serpantini ile fan çevresinde koruyucu muhafazası olacak teklif edilen koruyucu muhafaza da aluminyum malzemeden yapılacaktır. Firma teslim aşamasında bu malzemeyi belgelendirecektir.Kondenser kabini titreşime ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. Son muayeneyi mütakip boşaltma,kurutma ve benzeri gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. Kondanser kabini dış ortam şartlarına karşın korunaklı olan alüminyum malzemeden teşkil olacak ve firma bu hususu belgelendirecektir.

FANLAR:

Evaporator fanı geriye eğik kanatlı direkt akuple elektronik kontrollü EC Fan, kondenser fanı aksiyal tip olacaktır. Kayış kasnaklı fanlar kabul edilmeyecektir.

Fanlar birbirinden bağımsız olarak çalışan motorlarla akuple edilecek ve faz korumalı olacaktır.Fanlar statik ve dinamik olarak balans edilmiş olacaktır.Evaporator ve kondenser fanları günde 24 saat sürekli devrede kalacak ve daimi yağlamalı yatak tipine sahip olacaktır. Fan muhafazası ve yardımcı parçaları  galvanizlenmiş olacaktır.Fan motorları standart, suya karşı tecritli olacak, ünite muhafazası içerisinde olacaktır. Bütün motorlar termik aşırı yük koruyucularına havi olacak ve manyetik kontaktör ile ikaz edilecektir.İç ünite fan motoru koruma sınıfı min IP44 olacaktır.

HAVA FİLTRELERİ:

Filtreler cihazın evaporator devresinin emişine konulacak ve galvanizli çerçeveye yerleştirilmiş, ortamdaki havayı (2-5) mikron seviyesinde filtre edebilecek hassasiyette EU4 kalitesinde sentetik elyaf veya yıkanabilir tip.

SOĞUTUCU KONTROLU:

Expansion Valf: Kondenser-Evaporator hattında evaporator girişine dağıtıcıya yakın bir yere termostatik ‘’Expansion Valf’’ konacaktır.Verilecek tekliflerde madde 4.2 deki hassasiyeti sağlamak üzere termostatik kontrollü Expansion valf kullanılacaktır. Bu valfler sıvı girişini ihtiyaca göre ayarlama imkanına sahip olacaktır. Bu evaporator borusuyla iyi bir termik sağlayacaktır.

Dryer: Soğutucu içindeki rutubeti emmek için kondenser evaporator hattına uygun kapasitede bir adet ‘dryer’ konacaktır.

Gözetleme camı:Devrede dolaşan soğutucu miktarında bir azalma olup olmadığının anlaşılması için toplama kabı çıkşına yakın ve valflerden uzak bir yerde gözetleme camı bulunacaktır

Cihazı teşkil eden evaporator, kompresör, kondenser, expansion valf, dryer ve vanalar birbirlerine seri bağlı bulunduklarından kapasiteleri birbirine işdeğer durumda olacaktır. Gerek bu parçalar gerekse fanlardaki kapasite uyumsuzluğu, işletmeye verildikten sonra cihaz kapasitesini değiştireceğinden parçaların uygun kapasitede seçiminden  müteahhit firma sorumlu olacaktır.

Gerektiğinde gaz şarjı için servis valfi bulunacaktır.

OTOMATİK KONTROLLER:

Bütün elektrik donanımı ile klima cihazının tüm denetimleri elektronik devre denetimli ‘Microprosesör’ kontrollü olarak çalışacaktır. Sıcaklık ve ısı duyar elemenları (sensörler) cihazın içerisinde dönüş havasından alınan değerlerle otomatik olarak çalışacaktır.

MİCROPROSESÖR KONTROL:

Mikroişlemci hassas klima cihazının kontrol ekipmanları kısmında yer alacak ve cihazın önünden kontrol edilebilecektir.

Cihazda kullanılacak asıl mikro işlemci kulanım dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

Alarmlar (Sesli ve görüntülü olarak görülmeli ve alarmın ses şiddeti ayarlanabilmelidir) yüksek alçak sıcaklık ve bağıl nem alarmının hangi değerlerde verileceği mikroişlemci üzerinden ayarlanabilecektir. Diğer alarmlarda arızanın hangi modülde oluştuğu mikroişlemci üzerinde belirtilecektir. Aşağıdaki durumlarda alarm verilecektir.

- Yüksek ve alçak sıcaklık,

- Hava akışı engellenmesi,

- Filtre kirliliği,

- Gaz devresinde alçak / yüksek basınç,

- Sıcaklık sensörü arızası,

Enerji kesintisi halinde, yeniden enerji sağlandığında cihaz çalışmasına otomatik olarak devam edecektir , enerji kesintilerinde mikroişlemcinin programı silinmeyecektir.

Klimalarda eş yaşlanma kitleri (rotation kontrol için) bulunacaktır.

Hassas klima cihazları üzerinde remote on/off ve arıza bilgisi çıkışı bulunacaktır.

Hassas klima cihazları, Ethernet kartına sahip olup; network switchine bağlantı yapılabildiği takdirde hiçbir ara modül/gateway ve yazılım gerektirmeden Web üzerinden Ip tabanlı olarak izlenebilecek nitelikte olacaktır.

UYGUNLUK :

Teklif veren malzeme sağlayıcı firmalar yukarıda belirtilen teknik şartlara uygun olduğunu tekliflerinde belirtecek olup, teknik şartları sağlayamadığı konuları tekliflerinde ayrıca belirteceklerdir.

TESTLER:

Montaj sırasında yapılacak test ve muayeneler genel olarak aşagıda gösterilmiştir.

Cihazın görünüm ve yapısı. (Gözle muayene)

Cihazın çalıştırma kontrolleri.

Sistemin gaz kaçağı kontrolü.

Cihazın üzerindeki elektrik bağlantılarının kontrolü.

Voltaj ve frekans kontrolü.

Karter rezistansının kontrolü.

Fanların kontrolü.

Alarm ve sensörlerin kontrolü.

Hava debisi.

Yüksek ve alçak kompressör basıncı.

Tıkanmış filtre.

Yüksek ve alçak oda sıcaklığı.

Alçak ve yüksek basınç kontrolü.

Termostatik vananın kontrolü.

Selenoid valfin kontrolü.

Evaparatör gaz kaçağı kontrolü.

1.5. MÜŞTEREK TESİSAT

1.5.1. PİRİNÇ VANALAR

Pirinç Küresel Vana:

TS 3148 kalite belgeli, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi prinçten, mamul, subap ve subapın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, el ile açıp kapatma düzenli, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu onaylanması kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.

Pirinç Yaylı Çek Valf:

TSE kalite belgeli, baskı yaylı veya subaplı tipte, gövdesi pirinç döküm, vidalı veya flanşlı, PN 16, kesit görünüşünü, malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katalogu onaylanması kaydı ile seçilecek geri tepme ventilinin işyerinde temini yerine montajı, çalışır durumda teslimi.

Pirinç Pislik Tutucu:

Su devresine monte edilecek tipte, akışkanın basınç ve sıcaklığına bağlı olarak gövdesi pirinç, iç süzgeci paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı, kataloğu kontrollukça onaylanmak üzere seçilecek PN16 basınç sınıfında, pislik tutucunun iş yerinde temini, tüm montaj malzemesi dahil olmak üzere yerine montajı, işler halde teslimi.

1.5.2. PİK DÖKÜM VANALAR

Kelebek Vana:

Kelebek vana iki flanş arasına monte edilen tip olacaktır. Kelebek vana aşağıdaki 5 kısımdan oluşacaktır:

Vana gövdesi, bir veya iki parçadan teşekkül edecek ve döküm demirden olacaktır.

Şaft, diskin kontrolü için gerekli tüm aksamı (yay, conta, ring, flanş vb.) ihtiva edecektir. Şaft malzemesi, işlem görmüş standard %13 kromlu çelik olacaktır.

Disk, vana kayıplarını asgariye indirecek şekilde sferodöküm (GGG) malzemeden imal edilecektir.

Yataklama yağlı tip olacak ve kendi kendini yağlayacak şekilde olacaktır.

Gövde iç kaplaması esnek ve değiştirilebilir tipte olacak; akışkanın gövde ile temasını kesecek ve sızdırmazlığı temin edecek biçimde olacaktır. Gövde iç kaplaması malzemesi

-20°C’den +140°C’ye kadar dayanıklı teflon veya silikondan mamul olacaktır.

Vana, 10 bar işletme basıncına dayanıklı olacak ve DIN 2501’e göre ND 16 flanşları haiz olacaktır.

Yukarıda tarif edilen el ile kumandalı kelebek vananın karşıt flanşları dahil işyerinde temini, projedeki yerine montajı, çalışır durumda işletmeye alınarak teslimi.

Disk Çek Vana:

Gövde malzemesi dökme demir (GG25), klape malzemesi paslanmaz çelik (AISI 316). Sızdırmazlık elemanı EPDM. Boyutları DIN 3202 K3'e uygun, bağlantı şekli sıkıştırmalı (wafer) tip. (DIN 2526 FORM C PN10)

Y Tipi Pislik Tutucu:

TSE kalite belgeli, PN 16, gövdesi döküm demirden, iç süzgeci paslanmaz çelikten mamul, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen Ø 65mm’den büyük çaplarda laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı, kataloğu onaylanarak seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı, işler halde teslimi.

1.5.3. PİK EMNİYET VENTİLLERİ

Yaylı Emniyet Ventili:

Yaylı emniyet ventili basınçlı kaplarda emniyet temini için kullanılacaktır. Yaylı emniyet ventillerinin subap, subap yuvası ve mili paslanmaz çelikten olacak, 10 bar veya üstü basınçlar için uygun olacak ve tutukluk yapmadan çalışacaktır.

Yukarıda tanımı yapılan bu cihazın iş yerinde temini, montajı, çalışır durumda işletmeye alınarak teslimi.

Yaylı emniyet ventilllerinin özellikleri aşağıdaki giibi olacaktır:

Anma basıncı : PN 16

Gövde malzemesi : GG 25

Anma ölçüsü : DN 25-100 mm.

Bağlantı tipi : Flanşlı

Bağlantı normu : DN 2533

Boyut normu : DIN 3202-F2

İşletme şartları : Max. 10 bar/+300 °C

Emniyet Ventilleri ile birlikte aşağıdaki bilgileri bulunmalıdır:

Sipariş tarihi

Teknik bilgiler

Test basıncı

TÜV Tip onay numarası

CE işareti ve sertifika No.

Montaj sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir:

Emniyet ventiline kadar olan boru bağlantıları büyük hidrodinamik kayıpları engelleyecek şekilde olmasıdır.

Boru girişindeki köşeler en azından açılı olmalı fakat tercihen yuvarlatılmalıdır

Emniyet ventili taşıma, montaj ve çalışma esnasında titreşimden korunmalıdır.

Emniyet ventili kesinlikle blöf kolundan tutularak taşınmamalı kesinlikle düşürülmemelidir.

Emniyet ventilinin ısı izolasyonu yapıldığında, yay’ın aşırı ısınmasını engellemek üzere kep ve soğutma kanatları kapatılmamalıdır.

Ağırlıklı Emniyet ventillerinin ayar basıncı takılmış bulunan ağırlığın kütlesi ve pozisyonu ile belirlenir. Bu yüzden bunun değiştirilmesine izin verilmemelidir. Üzerindeki ağırlığa ilave edilmemelidir. Ağırlık koluna başka hiçbir şey asılmamalıdır.

1.5.4. HAVA TÜPÜ

Dikişsiz borudan imal edilmiş, uzunluğunun (L) çapına (d) oranı (L/d)=1.5 arasında olmak üzere işletme basıncı 10 bar olacak şekilde, en az 3mm kalınlıktaki sactan, uç kısımları preste hazırlanmış bombeli sac ile kapalı hava şişeşi. Yukarda tarifi verilen hava şişesinin yapılması, dik veya yatık durumda gidiş veya dönüş borularına monte edilmek üzere, DN15 çapında yeterli uzunluktaki hava tahliye borusu ve vanası ile birlikte, iş yerinde temini,

yerine montajı, ve çalışır halde teslimi.

1.5.5. FREKANS KONVERTÖRLÜ IN-LINE ISLAK ROTORLU SİRKÜLÂSYON POMPALARI:

Standart tek kafalı inline tip pompalar temin ve monte edilecektir.

Pompa kapalı rotorlu, pompa ve motor tek bir ünite halinde olacaktır.

Pompa emiş ve basma flanşları EN normlarına uygun olacak ve flanşların üzerinde manometre delikleri mevcut olacaktır.

Motor 2 veya 4 kutuplu, rotorunun çevresinde basılan akışkanın dolaşabildiği, sessiz, salmastrasız, manuel olarak elle ayarlanabilen 3 değişik hız seçici anahtarlı, motor blokaj ve

aşırı zorlanmalarına karşı klemens kutusu içerisinde koruma fonksiyonu entegreli inline tip pompa olacaktır.

Pompa gövdesi pik döküm, şaft, çark rotor muhafazası, rotor içi malzemeler, rotorun kendisi ve pompanın çarkı paslanmaz çelik olacaktır.

Pompalar frekans konvertörlü olacaktır. Frekans konvertörleri pompa üzerinde değil,

tek bir pano üzerinden kontrol edilecektir.

1.5.6. FREKANS KONVERTÖRLÜ IN-LİNE KURU ROTORLU SİRKÜLÂSYON POMPALARI:

Dizayn:

Frekans konvertörü elektrik ponosunda olan, tüm korumaları üzerinde,tek kademeli, motor ve pompa mili birbirinden bağımsız, kuru rotorlu, statik ve dinamik olarak balanslanmış radyal çarklı, düz boruya takılabilen inline tip pompa. Pompa mili, motor miline rijit olarak bağlanmış olmalıdır.

Mekanik salmastranın kuru çalışmasını engellemek için mekanik salmastranın olduğu bölgede hava alma pürjörü olmalıdır.

Sirkülasyon pompasının gövde dayanım basıncı 16 bar, emme ve basma flanşları DIN2533 PN16’ya göre olacaktır.

Frekans konvertörleri elektrik işleri kapsamında ele alınacaktır.

Elektrik alt yüklenicisi tarafından temin edilen pompa frekans kontrolleri Asıl + yedek tüm pompalara servis verecek şekilde düzenleme yapılması ve sistemin bu yönde devreye alınması mekanik tesisat yüklenicisi kapsamındadır.

Mil sızdırmazlığı:

Dönüş yönünden bağımsız EN12756’ya uygun mekanik salmastra ile sağlanmış olmalıdır.

Yataklar:

Gres yağlı, yivli yuvarlak bilyalı rulman.

Motor:

Frekans konverter entegre edilmiş ve frekans konvertör içinde standart olarak EN55011 (parazit yayma ve etkilenme standardı) Class B’ye uygun filtre bulunan, hava soğutmalı, trifaze, sincap kafesli, asenkron, V1 yapı tarzında, IP55 koruma sınıfında ve F izolasyonlu, verimlilik sınıfı 2 olan IEC normuna uygun elektrik motoru.

Elektriksel Özellikleri:

Besleme gerilimi : 3-400 V , +10% / -15%

Frekans : 50 Hz

Güç faktörü : Cos  1

Çalışma modu : Sürekli S1 ve aralıklı çalışma S3

Kısa süreli aşırı yüklenme : nominal yük+10%

Malzeme özellikleri:

Gövde : GG-25

Baskı kapağı : GG-25

Çark : GG-25 veya Bronz

Gövde aşınma halkası : GG-25

Mil : C45 Çelik

Mil burcu : 1,4571 P.Çelik

1.5.7. GENLEŞME PARÇALARI

ÇİFT KAT KÖRÜKLÜ, LİMİT ROTLU TİTREŞİM YUTUCU ÇELİK KOMPANSATÖR (Cihaz Bağlantıları İçin)

Pompa, Kazan, vb cihazların giriş ve çıkışlarına, oluşabilecek titreşimlere karşı önlem olmak üzere dizayn ve üretimi EJMA standartlarına göre yapılmış basınç ve sıcaklık değerleri DN2401’e uygun, termal denge ve mekanik genleşmeler için 30 mm genleşmeye uygun çift kat körüklü, limit rotlu titreşim yutucu kompansatörlerin her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.

Körük : AISI 304 Paslanmaz çelik

Flanşlar : St 37-2 Karbon çelik

Basınç sınıfı : PN16

Çalışma sıcaklığı : 40/+120C

Limit rotlar : St 37-2 Karbon çelik

Genleşme miktarı : 30 mm ( -20; +10)

DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ (Yangın Tesisatı Dışı Boru Hatlarının dilatasyon geçişlerinde kullanılmak üzere)

Bina dilatasyon geçişlerinde kullanılmak üzere dizay ve üretimi EJMA standartlarına göre yapılmış basınç ve sıcaklık değerleri DN2401’e uygun kompansatörler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

Körük : AISI 304 Paslanmaz çelik

Bağlantı : Döner Flanşlı

Flanşlar : St 37-2 Karbon çelik

Basınç sınıfı : PN16

Çalışma sıcaklığı : 40/+120C

Limit rotlar : St 37-2 Karbon çelik

Eksenel Hareket : 30 mm

Yanal Hareket : 50 mm

Genleşme miktarı : 60 mm ( -40; +20)

Ayrıca; belirlenen hareket miktarının aşılmasını önlemek amacıyla kontra somunlu olacaktır.

Üretim EJMA standartlarında, min 1000 devir sayısında olacak şekilde belgelendirilecektir. Kompansatör X ve Y eksenindeki hareketleri sönümleme kabiliyetine sahip olacaktır.

Bina çökmeleri, dilatasyon ve her türlü hareketlenmelerde oluşacak gerilme, kopma vb problemleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli özelliklerde olacaktır.

1.6. HAVALANDIRMA TESİSATI

1.6.1. FANLAR

Tüm fanların ses seviyelerine göre olması gereken susturucuları, motorlu damperler vs. aksesuarlar çizimlerde görünmese bile fiyatlara dahildir.

Genel:

Aşağıdaki fan spesifikasyonlarında gösterilen motor güçleri sadece yol göstermek içindir. Hakiki motor güçleri Yüklenicinin Kontrolluk tarafından onaylanmış ekipman seçimine bağlıdır.

Aşağıdaki spesifikasyonlarda belirtilen fan basınçları sistem projelerinin hazırlanması esnasında genel olarak kabul edilen ekipman basınç düşümlerine ve sistem projeleri üzerinde verilmiş olan hava kanal güzergahı ve kanal üzerinde bulunan veya kanala bağlı hava dağıtım ve toplama sistem elemanlarına göre hesaplanmıştır.

Yüklenici, hakiki çalışma şartlarında (sahada yapılacak veya yapılmış olan, fana bağlı, son hava kanalı güzergahı, kanal malzemesi ve fittingleri, damperler, difüzörler, plenumlar, serpantinler, filtreler, menfezler, ve diğer aksesuarlar, v.s. etkisinde) aşağıdaki spesifikasyonlarda verilen fan debisini sağlayacak motor, starter, v.s yi seçmek, monte etmek, işletmeye almak ve gerekli testlerini yaparak fanın istenilen debiyi verdiğini ispat etmek ile sorumludur.

Bu amaç ile Yüklenici kendisi tarafından hazırlanacak hava dağıtım ve toplama kanal sistemi imalat resimlerine ve seçilmiş olan fan sisteminin hakiki basınç düşümlerine, yani fanın sahadaki hakiki çalışma şartlarına göre, her fan için detaylı basınç kaybı hesabı yapacak ve bu basınç kaybına %10 luk bir marj ve fan debisine maksimum %5 lik bir marj ekleyerek fan seçimini aşağıda belirtilmiş olan seçim esasları çerçevesinde yapacaktır.

Tüm hesaplar ve son seçimler Kontrolluğun onayına sunulacak ve ancak onaylandıktan sonra ekipman satın alımına gidilecektir.

Hesapların Kontrollukça onaylanmış olması yüklenicinin sistemde gerekli hava debisinin elde edilmesi konusundaki yukarda belirtilmiş olan sorumluluğunu değiştirmeyecektir.

Yüklenici teklif ettiği bütün fanların boyutlarını projede fanlar için bırakılan alanlara göre kontrol edecek ve seçilen fanların projede bırakılan yerlere ve ilgili makina alanlarına rahatlıkla sığdığından ve fanların etrafında bakım ve işletme için yeterli alan bulunduğundan sorumlu olacaktır.

Yangın Duman Egzost ve Merdiven Basınçlandırma fanları haricindeki bütün fanlar, fan civarına konacak çalıştırma ve durdurma bakım anahtarı (on-off switch) ile bağlanacaktır.

Anahtar yerleri kontrolluk ile koordine edilecektir.

Herhangi bir fana ait (fanın önüne veya arkasına konmuş olan) motorlu damperler fanın çalışması ile birlikte açacak şekilde fan motoru starterine Yüklenici tarafından bağlanacaktır.

Fanın durması ile birlikte fan damperi otomatik olarak kapatacaktır.

Bina dış duvarlarına konacak olan bütün aksiyal fanlar (aspiratör veya vantilatörler) fanın çalışması ile birlikte otomatik olarak açacak ve fanın durması ile birlikte kendiliğinden kapanacak, panjurlar ile birlikte monte edilecektir.

Yangın Modunda çalışacak olan Merdiven Basınçlandırma ve Duman Egzost Fanlarının Şalt Panoları yangına en az 2 saat mukavim bir oda veya hücre içinde bulunacak ve bu panoların güç besleme kabloları ile panodan fana kadarki tüm elektrik kabloları yangına mukavim (NHXH-FE-180 ve NHXH-E90) olacaktır.

Merdiven basınçlandırma fanları frekans konvertörlü olacaktır.

Tüm fanlar ve aksesuarları CE işaretli ve CE sertifikalı olacaktır.

Fan askı ve supportları fanların statik ve dinamik yüklerine göre emniyetli olarak seçilmiş yaylı ve lastik takozlu titreşim elemanlarını ihtiva edecektir.

Titreşim elemanlarının seçimi sismik etkiler de göz önüne alınarak bu elemanları sağlayan uzman firma tarafından yapılacak ve seçim hesapları Kontrolluğun onayına sunulacaktır.

Kontrollukça onaylanmayan askı ve supportlar kullanılmayacaktır.

AKSİYEL FANLAR

Fan gövdesi BS729’a göre sıcak daldırma galvaniz çelik saçtan mamul olacaktır. Gövde, motor ve kanat grubunu tamamen içine alacak uzunlukta olacaktır.

Fan emiş ve basma ağızlarında, fan gövdesi sacından bükülerek imala edilen, kaynaksız flanşlar bulunacaktır ve flanş üzerinde fan çapına göre uygun sayıda civata bağlantı deliği bulunacaktır.

Kanatlar ve fan göbeği BS 1490’a göre basınçlı döküm alaşımlı LM6 alüminyumdan imal edilecektir.

Fan motorları IP 55 olacaktır.

Motor çalışma sıcaklığı -20oC ile 50oC aralığında olacaktır.

Her bir fan montajı için gerekli cephede delik açılma işlemi (İşverenin yazılı iznin ardından), iki adet karşı flanş, titreşim önleyici ekipman ve içte sinek kafesi dışarıda sabit kanatlı menfez dahil fiyatlandırılacaktır.

Mekanik Sistemler Raporunda belirtilen ses seviyesi değerlerin sağlanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

KANAL TİPİ FANLAR

Aşağıda özellikleri ve karakteristikleri verilen in-line fanların tüm aksesuarları ile birlikte işyerinde temini, montajı, elektrik ve kontrol bağlantılarının yapılması, işletmeye alınması ve çalışır vaziyette teslimi. In-line fanlar yuvarlak veya yüksek hava debileri için dikdörtgen kanal tipi olacaktır.

Fan seçimi maksimum 1475 d/dak fan hızına göre yapılacaktır.

Maksimum fan işletme sıcaklığı 35 oC alınacaktır.

Mekanik Sistemler Raporunda belirtilen ses seviyesi değerlerin sağlanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

AKSİYEL TİP DUMAN EGZOZ FANLARI

Standart aksiyal fan özelliklerine ilave olarak cihazlar aşağıdaki özeliklere sahip olacaktır.

Yangın esnasında oluşan yüksek sıcaklıktaki dumanın tahliyesi için belirtilen sıcaklıkta (300 ⁰C) ve sürede (2 saat) hizmet verebilecek özelliklerde BS 7346’ya (veya EN12101-3’e) uygun olmalıdır.

Fan gövdesi kanatları, göbeği ve elektrik motoru yüksek sıcaklıklarda oluşacak gerilim ve burkulmalardan etkilenmeden çalışmasına devam edebilecek özeliklerde olmalıdır.

Motor ve terminal kutusu arasındaki elektrik kablo bağlantıları istenilen sıcaklık ve süre boyunca yangında etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

Motor tipi dökme demir H1Sınıfında olacaktır.

Duman egzost fanlarının CO sensörleri ile akuple edilmesi , sinyal alınan sensörün bulunduğu bölgede hizmet eden fanın çalışması için gerekli akuplaj işlemi ve sistemin İşveren nezaretinde test edilmesi ve deyreye alınması, mekanik tesisat yüklenicisi sorumluğunda olacaktır.

Mekanik Sistemler Raporunda belirtilen ses seviyesi değerlerin sağlanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

EGZOZ FAN HIZ ANAHTARLARI

Mekanik tesisat yüklenicisinin yükümlülüğündeki tüm egzost fanlarının termostat veya sensörlerinin cihazlarla arasındaki bağlantının tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi; ayrıca çatı tipi egzost fanlarının çatı emniyet şalterleri ile fan motorları arasındaki bağlantı yine mekanik tesisat yüklenicisi sorumluluğundadır.

1.6.2. HAVA KANALLARI

Galvaniz Saçtan Kanal İmalatı:

Dikdörtgensel kanallar burada belirtildiği gibi düşük hızlı sistemlere uygun imal edilecektir.

Tersi onaylanmadıkça, kanallar belirtilen boyutlara tam olarak uyacak, düz, içi pürüzsüz, bağlantıları temiz olacaktır.

Projeler üzerinde ve keşiflerde verilen hava kanal ölçüleri hava akımının geçeceği temiz kanal iç kesit en ve yükseklik ölçüleridir.

İçten ve dıştan izole edilen kanallarda izolasyon kalınlıkları kanal ölçülerine dahil

edilmemiştir.

Yüklenici montaj esnasında kanal geçecek yerlerde, izolasyon kalınlıklarını da hesaba katarak, proje ve keşiflerde verilen temiz hava kesitleri elde edilecek şekilde kanal imalatı ve montajı yapacaktır.

Tüm hava kanallarının ve fittinglerinin fabrikasyon olması (yani bir atölye veya fabrikada otomatik makinalarla kesilip bükülmesi ve kilit ve dikişlerinin yapılması) şarttır.

Şantiyede caka kullanılarak el ile kanal ve fittings imalatı kabul edilmez.

Kanal Konstrüksiyonu:

Dikdörtgen kanallar galvanizli çelik plakalardan ve yapı çeliğinden köşe parçalarından veya ve İşverenin onayladığı muadil malzemeden imal olacaktır.

Kanallar yetermekanikhava sızdırmaz olacak, kanal eklenti yerlerinde, menfez ve difüzör bağlantılarında, hava sızıntısından dolayı toz izleri görünmeyecektir.

Kanallar TS 822’ye uygun, sıcak galvanizli, soğuk işlenmiş yumuşak, çelik, levhalardan imal olacaktır.

Kanal nominal kalınlığı aşağıda verilecektir, 0.6 mm den mekanikkalınlıkta kanal imal edilmeyecektir.

Metal levhalar TS 822’ye uygun çift tarafı sıcak galvanizlenmiş olacaktır.

Tüm kanal boyuna dikişleri bu iş için özel geliştirilmiş makinalarla yapılacaktır.

Tüm hava kanalları için Yüklenici tarafından İngiliz DW142 ve DW143’e uygun bir sızdırmazlık testi yapılacaktır.

Sızdırmazlık testleri esnasında Yapım Yönetim Mühendisi hazır bulunacak ve kanal sızdırmazlık test tutanağı tertip edilecektir.

Bütün makina daireleri ve kapalı garajlar havalandırma sistemi egzost ve temiz hava kanalları minimum 1.2 mm kalınlıkta galvanizli sactan imal edilecektir.

Mutfak davlumbaz egzost kanalları ise minimum 1,2 mm kalınlıkta galvaniz sactan kaynaklı olarak imal edilecektir.

Mutfak davlumbazına bağlı tüm mutfak egzost kanallarına her 3 m’de bir, her branş birleşimine, her dikey kanalın dibine ve dirseklerin önüne ve arkasına sızdırmaz bakım kapağı konacaktır.

Ayrıca düşey hatta kanal içinde biriken yağı alabilmek için en alt seviyeye yağ boşaltma ağzı bırakılacaktır.

Mutfak davlumbaz egzost kanalları hava akış yönüne doğru %0.5 eğimli olarak imal ve monte edileceklerdir.

Uzun kenarı 400 mm. den büyük kanallar 300 mm. aralıklarla kordonlanacak veya Aralığı 1220 mm. Yi geçmeyecek şekilde çapraz vurulacaktır.

Uzun kenarı 800 mm. den büyük kanallar DW 142 ye göre aralıkları maksimum 1 mm. olacak şekilde karşılıklı flanşlarla bağlanacaktır.

Yuvarlak kanal sahada spiral kordonlanarak veya flanş köşe parçalarıyla hepsi de 300 mm. maksimum aralıklarla takviye edilmişse yukarıdakilere gerek yoktur.

Düz oval kanallar DW 142 Tablo 22. ye göre imal edilecek.

Tüm düşük hızlı kanallar, belirtilmedikçe, dikdörtgen kesitli olacaktır.

Tüm denetim ve temizleme delikleri veya kapakları veya sensör ve hava akımı ölçme yerleri ve elemanları ile damperler gibi hava akımı balans elemanları kolayca ulaşılabilir yerlere konulacaktır.

Bunların yerleri İşveren ile birlikte organize edilecektir.

Yüklenici hava kanallarında hava akımının balansı esnasında ölçü ağızları açacak,

balans işlemini takiben bu delikleri kapatacaktır.

Duvar veya döşeme deliklerinden geçen kanalların döşeme veya duvarı deldiği yerlerde, tüm kanal çevresinde, kanal ile duvar veya döşeme arasındaki boşluk taş yünü doldurularak sıkıştırılacak ve duvar veya döşemenin iki tarafından mastik ile kapatılacaktır.

Flanş:

Flanşlı bağlantılar köşelerinden kaynaklı, yüzeyi taşlanmış pürüzsüz, çelik köşebentlerden imal edilecektir.

Kenetleme:

Boylamasına köşe dikişi: Pittsburgh keneti veya Button panç kenedi.

İki kanal bağlantısı: İhtiyaca göre düz "S"kayması veya standing "S" kayması.

Akış yönünde bağlantı: Yalnızca standart ölçülerde çelik levha kullanılırsa izin verilecektir, ve Acme veya Grooved kenet olacaktır.

Aynı düzlem üzerinde kenetler arası mesafe: düzlem merkezinden en az 900 mm. ve köşe kenetinden en az 300 mm mesafede.

Takviye

450 - 750 mm arası kanalar: bağlantı merkez çizgisinde 25 x 25 x 3 mm köşebentle takviye.

750 den büyük 1,500 mm ye kadar: bağlantı merkez çizgisinde 30 x 30 x 3 mm köşebentle takviye.

1,500 den büyük 2,250 mm ye kadar: bağlantı merkez çizgisinde 40 x 40 x 3 köşebentle takviye.

2,250 mm den büyük kanallar: bağlantı merkez çizgisinde 40 x 40 x 5 mm köşebentlerle takviye edilecektir.

Yalıtımısız kanallar: Merkezde 300 mm. aralıklarla baklava veya takviye kordonuyla güçlendirilecektir.

Perçin :

Kanal üzerinde 65 mm Aralıklarla 4,5 mm çapında perçin flanşları yapılacaktır.

Cıvata:

Tersi belirtilmedikçe, kanal civatalı bağlantıları 8mm çapında civatalarla yapılacaktır.

Kanal Bükümleri:

Yarıçap Kanal dönüşlerinde merkez çizgisi üzerinde alınan yarıçap, kanal genişliği veya çapının 1-1/2 katından az olmayacaktır.

Yönlendirme kanadı Yönlendirme kanatları aşağıdaki gibi kullanılacaktır. En büyük kenar 460 mm ve daha büyük olan dirseklerde ve 45 dereceden büyük tüm dönüşlerde.

Yarıçap dönüşlerinde resminde görüldüğü gibi tek yönlendirme kanadı bulunacak Kare dirseklerde bu iş için özel imal edilmiş airfoil tipi çift kanatçıklar kullanılacak; mesafeler resminde gösterildiği gibi olacaktır.

Esnek Bağlantı:

Kanala bağlantı flanşlı olacaktır.

Boylamasına kenetleri sıkı dikişli olacaktır.

Kanal uçları arası mesafe 150 mm’den az olmayacaktır.

Yalıtımsız Esnek Kanallar:

İzin verilen maksimum hava hızı 30 m/s olacak; çalışma sıcaklığı aralığı -30to+140°C olacaktır.

Maksimum çalışma basıncı 3000 Pa olacaktır.

Dönüş yarıçapı 0.56xD olacaktır.

70 mikron alüminyum polyesterden ve 5 kat olacak şekilde imal edilecektir.

Yalıtımlı Esnek Kanallar:

Yalıtımlı esnek kanal 4410/400 maddesinde anlatıldığı gibi olacak, ek olarak fabrikasında 25 mm kalınlığında, 16kg/m3 yoğunluktaki cam yünü malzeme ile kanal yalıtılmış olacaktır

1.6.3. HAVA AYAR DAMPERLERİ

Hava kanalları üzerinde kullanılan TÜM EKİPMANLAR ( damperler, back draught damperler vs…) kanalın design edilen değerindeki max. Basınçta hiçbir şekilde zarar görmeyecek ve mukavemetini kaybetmeyecek sağlamlıkta üretilecek ve seçilecektir.

MANÜEL HAVA AYAR DAMPERİ:

Hava damperi dörtgen hava kanallarında kullanılacak, debi ayarı klape kolu veya isteğe bağlı olarak servomotor ile ayarlanabilecek, kasası galvanize sacdan, kanatları ETIAL – 60 tandardına uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar arsında kauçuk sızdırmazlık contası bulunacak, kanatlar 10 cm ara ile yerleştirilmiş ve birbirine zıt hareket edecektir.

Kanat mekanizması aşınmaya dayanıklı sert plastikten olacaktır.

Hava damperlerinin kanal bağlantı flanşı üzerinde olacaktır.

MOTORLU HAVA AYAR DAMPERLERİ:

Projelere uygun olarak otomatik açma, kapama ve ayar için kullanılan karşıt kanatlı, damperler sadece numuneleri kontrollukça onaylanmış damperler kullanılacaktır.

Cihazların üzerlerinde damper motorları bulunacaktır. Damper motorları ile birlikte montajları yapılacaktır.

Damper motorları temini fiyata dahil edilecektir.

Damperler galvaniz çelik profil kanatlı ve özel lastik dudaklı olacak, çerçeveleri ise galvanizli çelik ve flanşlı olacaktır.

Damperlerin yatakları sentetik, dişlileri ve kanat milleri ise yüksek hassasiyette imal edilmiş aluminyum alaşımdan imal edilmiş olacak, sızdırmazlık sınıfı ise DIN EN 1886 Class 2 (100 Pa test basıncında maksimum 150 m³/h/m² ) olacaktır.

Bütün damperlerde damper motoru bağlantısı için gerekli tüm aksesuar ve

teşkilat bulunacaktır.

Bütün motorlu damperler otomasyondan izlenebilmesi için çift switch’li olacaktır.

Motorlu damperler müdahale kapaklı tipte olacaktır.Yukarda tanımı yapılan motorlu hava damperinin iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Havalandırma tesisatı yapılan ve VAV cihazlarıyla kontrol edilen mahallerde varlık sensöründen alınan sinyale göre VAV cihazları üzerinde bulunan damperler açık pozisyona geçecektir. Klima santralleri firekans konvektörleri mahallerden alınan bilgiye göre santrallerin hava debilerini ihtiyaca göre kısıp açabilecek özellikte otomasyon sistemine entegre edilecektir.ayrıca her VAV cihazı için manuel kumanda panelide bulunmalıdır.

1.6.4. MOTORLU YANGIN DAMPERLERİ

Yangın Duman Kontrol Sistemlerinde kullanılacak olan motorlu yangın damperleri ISO 10294-1, BS476 Part 20'ye uygun ve test sertifikalı olacaktır.

Damperler sprinklerli binalarda tesis edilen duman kontrol sistemleri için dizayn edilmiş olacak ve 300°C sıcaklıktaki yangın dumanı ile temasta 1 saat müddetle çalışabilir özellikte ve bu özelliğini belirtir test sertifikalı olacaktır.

Motorlu yangın damperi bir 24V DC damper motoru ile tahrikli olacaktır.

Damper motoru yangına mukavim olacak, uzaktan kumandalı olacak ve bina yangın alarm sisteminden veya bina otomasyon sisteminden sinyal geldiğinde damperi açacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

Servo-motor sisteminde bulunan bir yaylı mekanizma ile damper, motora sinyal gelmediği anda kapalı duruma getirilecektir.

Kapalı durumdayken damper yukarda bahsedilen standartlara uygun olarak tipik bir 300°C – 1 saatyangın damperi işlevi görebilecektir.

Damper kanatları karşıt kanatlı aerodinamik, çift kalınlıklı (double skin), Tip 430 ferritik paslanmaz çelikten (Type 430 Ferritic Stainless Steel) imal edilmiş olacak ve kanat

uçlarında sentetik malzemeden yapılmış ve yüksek sıcaklıkta gerekli sızdırmazlığı sağlayan contalar bulunacaktır.

Gövde galvanizli sactan imal edilmiş olacak ve dikdörtgen kanal bağlantısı için iki yanında çift kalınlıklı yakalar (spigots) bulunacaktır.

Damperin hangi konumda olduğunun bir kontrol sistemi vasıtası ile izlenebilmesi için gerilimsiz kontakları (volt free contacts) bulunacaktır.

Yukarda özellikleri ve aşağıda kanal bağlantı ölçüleri verilen motorlu yangın ve duman damperlerinin işyerinde temini, montajı, işletmeye alınması ve çalışır vaziyette teslimi

1.6.5. KANAL İZOLESİ

5 cm 100 kg/m3 Yoğunluklu Taş Yünü İzolasyon:

Yukarda tabloda beliritilen bölgelerde ısı izolasyonu olarak DIN4102 A2 sınıfı 100 kg/m³ yoğunluklu, 50 mm kalınlığında yanmaz mineral lifli taş yünü üzeri tek taraflı kuvvetlendirilmiş alüminyum folyo kaplı klima levhası kullanılacaktır.

Klima levhası kullanılması halinde, izolasyon malzemesi suda çözülmeyen yapıştırıcı ile kanal üzerine yapıştırılacak ve izolasyon çivileri ve başlıkları ile kanal yüzeyine tesbit edilecektir.

Tutucuların tesbit şekli sızdırmazlığı sağlayacaktır.

Tutucular arasındaki mesafe maksimum 40 cm olacaktır.

Şilte kullanılmasi halinde kendinden klipsli ve sıkıştırmalı özel plastik şerit kulaklar vasıtası ile klima şiltesi kanala sarılacaktır.

Kulaklar arasındaki mesafe maksimum 75 cm olacaktır.

İzolasyon malzemesinin ek yerleri buhar difüzyonuna karşı sızdırmaz şekilde, kendi kendine yapışan, en az 100 mm eninde aluminyum folyo bant ile yapıştırılacaktır.

Tip-2: 5cm 100 kg/m3 Yoğunluklu Taş Yünü İzolasyon Üzeri Galvaniz Saç Kaplama:

Yukarda tabloda beliritilen bölgelerde ısı izolasyonu olarak DIN4102 A2 sınıfı 100 kg/m3 yoğunluklu, 50 mm kalınlığında yanmaz mineral lifli taş yünü üzeri tek taraflı kuvvetlendirilmiş alüminyum folyo kaplı klima levhası kullanılacaktır.

Klima levhası kullanılması halinde, izolasyon malzemesi suda çözülmeyen yapıştırıcı ile kanal üzerine yapıştırılacak ve izolasyon çivileri ve başlıkları ile kanal yüzeyine tesbit edilecektir.

Tutucuların tesbit şekli sızdırmazlığı sağlayacaktır.

Tutucular arasındaki mesafe maksimum 40 cm olacaktır.

Şilte kullanılmasi halinde kendinden klipsli ve sıkıştırmalı özel plastik şerit kulaklar vasıtası ile klima şiltesi kanala sarılacaktır.

Kulaklar arasındaki mesafe maksimum 75 cm olacaktır.

İzolasyon malzemesinin ek yerleri buhar difüzyonuna karşı sızdırmaz şekilde, kendi kendine yapışan, en az 100 mm eninde aluminyum folyo bant ile yapıştırılacaktır.

Buhar kesicinin korunması için izolasyon malzemesinin üzerine 10mm kalinlikta mineral yün keçesi sarilacak ve dış yüzey 0.60mm galvanizli sac ile kaplanacaktır.

Tip-3: 32 mm Kauçuk Köpüğü İzolasyon Üzeri 0,7 mm Al Gofrajlı Sac Kaplama:

Söz konusu izolasyon tüm açıktan geçen klima santrallerinin üfleme ve dönüş kanallarında kullanılacaktır.

İzolasyonu levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, - 20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır.

İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. İzolasyon malzemesinin kanal

üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile kaplanacaktır.

Yukarıda tarifi verilen kanal izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.

İzolasyon kalınlıkları için bkz. BOQ.

1.6.6. HAVA DAĞITIM ELEMANLARI

MENFEZLER

Tek Sıra Kanatlı Damperli Menfez:

Egzost kanallarına konulacak menfezler aliminyumdan mamul tek sıra kanatlı emiş menfezi olacaktır.

Menfez, elektrostatik toz boyalı olacak.

Menfezin asma tavana montajı için gerekli montaj aksesuarları fiyata dahil edilerek fiyatlandırılacak ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici proje üzerindeki hava debilerini İşveren nezaretinde tutanakla belgelemek zorundadır.

Tamamı aluminyum çekme profilden mamul, tek sıra kanatlı, kanat hatvesi 20mm olacaktır.

Kanatlar el ile tek tek ayarlanabilir olmalıdır.

Menfez montajı çerçevedeki havşalı delikten vidalama veya menfez boğazı arkasındaki mandal mekanizması yardımıyla yapılmalıdır.

Kanatlar menfez boğazından çelik tel ile girilmiş olacaktır.

Yukarıda tanımı yapılan emiş menfezlerinin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.

Kare anemostat iş kaleminde plenum kutuları ile ilgili tanımlamalar dampersiz emiş menfezleri içinde geçerlidir.

Çift Sıra Kanatlı Damperli Menfez:

Üfleme kanallarına konulacak menfezler aluminyumdan mamul cift sıra kanatlı üfleme menfezi olacaktır.

ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en 60 mikron kalınlığında %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Menfez montajı cercevedeki havşalı delikten vidalama veya menfez boğazı arkasındaki mandal mekanizması yardımıyla yapılmalıdır.

Menfezler işletme sırasında temizlik, bakım vs. amacı ile rahatlıkla sokulebilir ve tekrar yerine gorsel ve operasyonel olarak problemsiz şekilde monte edilebilmelidir.

Kanatlar menfez boğazından çelik tel ile girilmiş olacaktır.

Damperi kendi uzerine monteli olacak.

Hava ayar ihtiyacı olan mahallerde menfezler damperli olarak kullanılacaktır.

Menfez damperi ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak en az 60 mikron kalınlığında endüstriyel 9005 mat siyah renge boyanacaktır.

Menfez damperi zıt kanat hareketli ve özel anahtarı ile ayarlanabilir olacaktır.

Plenum kutusu; 0,6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleştirilerek imal edilecektir.

Tavana montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunacaktır. Kutu girişi üzerine kordon çekilecektir.

Lineer Menfez:

Lineer Menfez, ETIAL-60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalınlığında %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Lineer Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacaktır.

İsteğe bağlı olarak , lineer Menfez üzerine,uygulama biçimine göre zıt kanat hareketli kanat veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir.

Lineer Menfez damperi, ETIAL-60 standardına uygun Alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak en az 60 mikron kalınlığında endüstriyel Ral 9005 mat siyah renge boyanacaktır.

Zıt kanat hareketli damper özel anahtarı ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktır.

Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleştirilerek imal edilecektir.

Montaj için üzerinde 4 adet bağlantı elemanı bulunacaktır.

Kutu girişi üzerine kordon çekilecektir.

İsteğe bağlı olarak;esnek kanal girişine içten veya dıştan kumandalı hava ayar damperi

uygulanabilecek,alev süreksizliği özellikli olan 6 mm kalınlığında mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartları class 0) ile izole edilecektir.

İsteğe bağlı olarak,DKP sacdan şekillendirilmiş

Kapı Transfer Menfezi:

Tamamiyle aluminyum konstrüksiyonda, ters V şeklinde sabit kanatlı, kanat aralığı minimum 20mm hava transfer menfezi. Kullanılacak olan menfez modeli, örnekleri ve seçim detayları Proje Mimarının ve Kontrolluğun onayına sunulacaktır.

Sadece onaylanmış menfezler kullanılacaktır.

Yukarda tanımı verilen hava transfer menfezinin işyerinde temini, usulüne göre yerine montajı, çalışır halde işletmeye alarak teslimi

ANEMOSTATLAR

Difüzör, ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en 60 mikron kalınlığında %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak ve yaylı bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylıkla ayrılabilir olacaktır.

Difüzör damperi ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak en az 60 mikron kalınlığında endüstriyel 9005 mat siyah renge boyanacaktır.

Difüzör damperi zıt kanat hareketli ve özel anahtarı ile ayarlanabilir olacaktır.

Plenum kutusu; 0,6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleştirilerek imal edilecektir.

Tavana montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunacaktır.

Kutu girişi üzerine kordon çekilecektir.

İsteğe bağlı olarak; esnek kanal girişine içten veya dıştan kumandalı hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliği özellikli olan 6 mm kalınlığında mat siyah renkli akustik ( BS 476: Part 6 ve BS476:Part 7 standartları class 0 ) ile izole edilecektir.

PANJURLAR

Besleme ve emiş havasında kullanılmak üzere aluminyumdan mamul dış hava panjurları, panjur kanatlarının yağmur suyunu iç ortama geçirmeyecek şekilde imal edilmiş olacaklardır.

Panjur grilleri et kalınlığı 1,5 mm. olan aluminyum profillerden imal edilmiş olacaklardır.

Panjurların arkasında kanala dışarıdan yabancı madde girişini engelleyecek galvanizli sacdan üretilmiş koruyucu ızgara bulunacaktır.

Panjurlar mimari gurubun istediği RAL kodunda boyalı olarak teslim edilecektir.

Yukarıda tanımlı panjurların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dâhil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.

SABİT DEBİ KONTROL CİHAZLARI (CAV) BİRİM FİYAT TARİFİ

Sabit debi kontrol cihazları değişken debili sistemlerde, sistemin üfleme veya emiş tarafında kullanılabilen, basınçtan bağımsız olarak ayarlanacak hava debisinin mekanik olarak kontrolünü sağlayan ekipmanlardır.

Sabit debi kontrol cihazları için istenilen ortak özellikler aşağıdaki gibi olacaktır.

- Cihazlar, min 50 Pa max. 1000 Pa fark basınçları altında çalışabilecektir ve cihaz seçimi yapılırken, cihazların çalışacağı fark basıncı ... Pa olarak kabul edilecektir. Seçimler buna göre yapılacaktır.

- Cihazlar, montaj yerine uygun olarak dairesel bağlantıda olacaktır.

- Cihaz kasası ve damperi konfor uygulamalarında aksi belirtilmedikçe galvaniz çelik malzemeden imal edilecektir. Kalibre ayar yayı paslanmaz çelikten imal olacaktır. Bu yay dairesel kasanın içinde olacaktır. Kasa dışında bulunan spiral tipte olmayacaktır. Damper mili paslanmaz çelik ve yataklar PTFE kaplı olacaktır.

- Cihaz kesitinde hava hızı ..m/sn. değerini geçmeyecek şekilde seçim yapılacaktır. Cihaz içi minimum basınç düşümü 50 değerini geçmeyecektir (Ø:80mm :100 Pa).

- Cihaz max hava hızı 12m/sn ye müsade edecek yapıda olacaktır.

- Çalışma sıcaklık aralığı 10-50°C arasında olacaktır.

- Cihazlar hem emişte hem de üfleme de kullanılabilecektir.

- Yatay veya düşey olarak monte edilebilmelidir.

- Ünite ses seviyeleri DIN EN ISO 5135 ölçümlenmiş ve kasa sızdırmazlık seviyesi DIN EN 1751, class A’ya uygun olacaktır.

- Debi akış aralığı için nominal debi ile minimum debi arasındaki oran 4:1’ a çıkabilecektir.

- Cihazın çalışma debisi üzerindeki skala vasıtasıyla kolayca ayarlanabilecek ve değiştirilebilecektir.

- Hava debisine bağlı olarak kontrol toleransı % ± 4 olacaktır.

- Sabit debi kontrol cihazlarının kullanıldığı mahallerde ses basınç seviyesi ..dB(A) , ..NC değerini geçmeyecektir. Geçtiği hallerde gerekli uzunluk ve kalınlıkta, projede belirtildiği özellikte susturucu ilavesi olacaktır.

- Cihazlarda, gövdeden yayılan ses basıncı seviyesi ..dB(A), ..NC, geçtiği hallerde ses seviyesini azaltmak için akustik kaplama ilave edilecektir.

- Tedarikçi firma, kullanılan değişken debi kontrol cihazlarının seçim çıktısını ve belirlenen ses yutum değerleri dahilinde ekipman gövdesinden yayılan ve kanal vasıtasıyla kanala iletilen ses basınç seviyesilerinin yukarıda belirtilen değerleri geçmediğini gösteren akustik hesap dökümanını onaya sunacaktır.

DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA KONTROL CİHAZI (VAV)

1-	Değişken debi kontrol cihazları, değişken debili sistemlerde sistemin üfleme veya emiş tarafında kullanılabilen, basınçtan bağımsız olarak istenilen hava debisinin kontrolünü sağlayan cihazlardır.

2-	Cihaz; dairesel kesitli veya kare kesitli yüksek basınç (fan tarafı) ve dikdörtgen kesitli düşük basınç (mahal tarafı) kanal bağlantılarına sahip bir gövde, dahili akustik susturucu ve debi akışını ölçmek için kullanılan ortalama fark basınç gridinden oluşacaktır.

3-	Debi kontrolörü, transducer, motor gibi kontrol bileşenleri fabrikada monte edilmiş, kablolaması tamamlanmış ve boru bağlantısı yapılmış olacaktır.

4-	Tüm cihazlar fabrikada aerodinamik olarak test edilmiş ve istenen debi değerlerine göre ayarlanmış olacaktır. Minimum ve maksimum debi değerleri sahada ayarlanabilir olacaktır.

5-	Cihazın dahili susturucu kısmı 250 Hz’de en az 25 dB ses yutumu sağlayacaktır.

6-	Cihaz, gerektiğinde gövdeden yayılan sesi azaltmak için en az 40 mm. mineral yünü ve en az 1 mm. Galvaniz çelik levhadan yapılmış akustik kaplamaya sahip olacaktır.

7-	Gerektiğinde hava iletimiyle yayılan sesin azaltmak için üfleme kısmında ikincil bir susturucu verilecektir.

8-	İkincil susturucunun ve gövde bölümündeki akustik kaplamanın malzemesi cam fiber astar ile kaplanmış mineral yününden yapılmış olacaktır. 20 m/s hava hızlarında çalışabilecek, 30-40 kg/m3 yoğunluğunda ve DIN 4102, A2 yangın sınıfında olacaktır.

9-	Debi akış aralığı için nominal debi ile minimum debi arasındaki oran 10:1’ a çıkabilecektir.

10-	Kontrol elemanına kolayca ulaşılabilecektir. Fark basınç aralığı 20-1500 Pa arasında olacaktır.

11-	Gövde hava kaçak oranı DIN EN 1751; sınıf A, VDI 2083; temiz oda sınıf 3 ve US Federal Standard 209E’ye uygun olacaktır.

12-	Hijyen koşulları VDI 6022, DIN 1946; kısım 4, DIN EN 13779 ve VDI 3803’e uygun olacaktır.

13-	Cihazlar istenildiğinde tamamen kapalı (shut-off) pozisyona geçebilecektir.

14-	Damper kanadı, sızdırmaz plastik elastomer contaya haiz olacaktır. Damper kanadı kapalı pozisyonundayken sızdırmazlık DIN EN 1751; sınıf 4’e uygun olacaktır (Ø125 için sınıf 3)

15-	Sensör başı plastik ve sensör tüpleri aluminyum malzemeden yapılmış olacaktır.

16-	Çalışma sıcaklık aralığı 10-50°C arasında olacaktır.

17-	Tedarikçi firma, kullanılan değişken debi kontrol cihazlarının seçim çıktısını ve belirlenen ses yutum değerleri dahilinde ekipman gövdesinden yapılan ve kanal vasıtasıyla kanala iletilen ses basınç seviyelerinin istenen değerleri geçmediğini gösteren akustik hesap dökümanını onaya sunacaktır.

1.6.7. KLİMA SANTRALLERİ

DX KLİMA SANTRALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIKLAMA:

Bu şartname aşağıda teknik özellikleri verilen ve kapalı mahalin iklimlendirilmesini (soğutma, ısıtma) sağlayan DX Klima Santralini kapsamaktadır.

DX Klima Santralini Oluşturan Elemanlar:

-	Santral Gövde ve Panel Yapısı

-	Üfleme ve mevcutsa Emiş Fanı

-	Isı Geri Kazanım Eşanjörü

-	İklimlendirme Devre Elemanları; DX batarya, Vrf Dış Ünite, Elektronik Genleşme Valfi, Gözetleme Camı, Titreşim Sönümleyiciler, Soğutucu Akışkan. Damla Tutucu ve tava

-	Ön Isıtıcı (Elektrikli veya sulu)

-	Üfleme ve mevcutsa Emiş Hattı Filtreleri

-	Mevcutsa Emiş, Üfleme ve Karışım Hattı Damperleri ve Oransal Damper Motorları

-	DX batarya giriş-çıkış sıcaklık sensörü, Emiş Havası Sıcaklık Sensörü, Dx batarya devre sıcaklık sensörü

-	Filtre Kirlilik Kontrolü ve fan çalışma kontrolü İçin Fark Basınç Anahtarı

-	MCC ve DDC Panolarıyla birlikte çalışır halde teslim edilecektir.

DX Klima Santrali Elemanları Teknik Özellikleri:

Santral Gövde ve Panel Yapısı:

Santral Karkas Yapısı:

-	2 mm et kalınlığında Eloksallı Alüminyum karkas profillerinden oluşan, profillerin köşe birleşim yerleri Plastik veya Alüminyum malzemesinden üretilmiş köşe birleştirme parçaları ile montaja uygun yapıda olmalıdır.

-	EN 1886’a göre minimum D2 sınıfının özelliklerini taşıyacak yapıda olmalıdır.

-	Karkas profilinin yapısı panel montajından sonra santral içinde pürüzsüz bir iç yüzey oluşturmaya uygun formda olmalıdır.

-	Santralin ağırlığını zemine homojen şekilde yayılması ve yayılı yük olarak aktarılması için santral ayaklarının her hücrenin bütün zeminini kaplayacak şekilde sürekli formda olmalıdır. Tüm ayaklar 3 mm kalınlığında galvaniz sac olarak üretilmelidir.

-	Hücrelerin yatayda ve dikeyde kolay taşınması için her hücrenin köşe noktalarında mapa, kısa kenarlarında ise forklift delikleri olmalıdır.

Santral Panel ve Kapı Yapısı:

-	İç sac en az 0,6 mm kalınlığında galvaniz sac, dış sac 1 mm kalınlığında galvaniz sac üzeri fırın boyalı olamalıdır.

-	İzolasyonu, en az 40 mm kalınlığında 52 kg/mᶾ veya 70 kg/mᶾ yoğunluğunda kaya yünü olmalıdır.

-	Panel dizaynı santralin iç yüzeyinin pürüzsüz şekilde olmasını sağlayacak bir yapıda olmalıdır.

-	Kapı kolları ve menteşeler dıştan bağlantılı olup santrali iç yüzeyinde bir bağlantısı olmamalıdır.

Contalama Sistemi:

-	Karkas profili ile panel yüzeylerinin temas noktalarında hava ve ısı kaçaklarını önlemek için EPDM conta kullanılmalıdır.

-	Kapılarda kauçuk esaslı dökme contalama sistemi kullanılmalıdır.

Damper ve Flanşlar:

-	Mevcutsa damperler eloksallı alüminyum profillerden imal edilmelidir.

-	Damper motorunun dişlilere güç aktarımı için her damperde 10x10 mm ölçülerinde galvaniz kaplı kare damper mili olmalıdır.

-	Tüm flanşlar kanala kolay bağlantı yapılabilecek en az 25 mm yüksekliğinde montaj bükümlerine sahip olmalıdır.

-	Flanşlar alüminyum ya da galvaniz sacdan imal edilmelidir.

Bağlantı Elemanları:

-	Klima santrali iç kısmında kullanılacak tüm sökülebilir yada sökülemeyen bağlantı elemanları korozyona karşı galvanize edilmiş olmalıdır.

Fanlar

Fan Özellikleri:

-	Üfleme ve mevcutsa emiş fanları projede belirtilen harici basınç değerleri ve cihaz içi basınç değelerini karşıladıktan sonra projede belirtilen hava debisini karşılayabilecek özellikte seçilmelidir.

-	Tüm fanlar Plug Fan özelliğinde olmalıdır. (AC veya EC)

-	Fan üretici firmalarının belirlemiş olduğu fan yerleşim kurallarına bağlı kalarak fanın hücre içerisine konumlandırması ve montajı yapılmalıdır.

Fan Kaidesi Özellikleri:

-	Fan kaideleri fan ve motor ağırlıklarını taşıyabilecek özelliklerde olmalı ve hücre kesitine montaj yapılacak formda olmalıdır. Hücre zeminine fan kaidesi montajı yapılmamalıdır.

Isı Geri Kazanım:

-	Isı geri kazanım olarak alüminyum plakalı tip veya rotorlu tip kullanılmalıdır. Verim vantilatör ve aspiratörün eşit debisinde %50 nin altında olmamalıdır.

Soğutma Devre Elemanları:

DX Batarya;

-	25x22-3/8, 32x28-1/2, 40x35-1/2 geometri yapısında olmalıdır.

-	R410A soğutucu akışkanına göre dizayn edilmelidir.

-	Boru malzemesi bakır olmalıdır.

-	Kollektör malzemesi bakır olmalıdır.

-	Lammelleri alüminyum olmalıdır.

-	Çerçevesi galvaniz sac özelliğinde olmalıdır.

-	Minimum 2,5 mm hatve aralığı olmalıdır.

-	Hava tarafı basınç kaybı hesapları ıslak duruma göre hesaplanmalıdır. 170 Pa basınç kaybını geçmemelidir.

-	Akışkan tarafı basınç kaybı 20 kPa'ı geçmemelidir.

-	DX batarya giriş ve çıkışları santral ön panelinde tek giriş ve tek çıkış olarak montaj kolaylığını sağlayacak şekilde olmalıdır.

-	DX bataryalar heatpump çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

Kompresör:

-	VRF dış ünitede en az bir adet Dc invertörlü kompresör bulunmalı.

Diğer Elemanlar:

-	DX batarya devresi üzerinde Elektronik Genleşme Valfleri olmalıdır.

Damla Tutucu ve Drenaj Tavası:

-	Damla tutucu Polipropilen malzemesinden üretilmiş olmalıdır.

-	Damla tutucu kasası paslanmaz çelik sacdan imal edilmelidir.

-	Damla tutucu gerek duyulduğunda kolay bir şekilde klima santrali dışarısına alınabilir olmalıdır.

-	Drenaj tavası paslanmaz çelikten imal edilmelidir.

-	Drenaj tavası eğime sahip olmalıdır.

Ön Isıtıcı:

-	Sulu bataryalı ise 25x22-3/8, 32x28-1/2 geometri yapısında olmalıdır. Kazan suyu beslemesine uygun çelik boru giriş çıkışlara sahip olmalıdır. Boru malzemesi bakır olmalıdır. Çerçevesi galvaniz sac özelliğinde olmalıdır. Minimum 2,5 mm hatve aralığı olmalıdır.

-	Elektrikli ise resistansları 304 kalite paslanmaz olmalıdır. Resistansla kasa arasında elektriği iletmeyen malzeme kullanılmalıdır. Kademeli yapılabilir. Kontaktörlere haiz olmalıdır. Isıtıcı kasası galvaniz sacdan imal edilmelidir.

Filtreler:

-	Filtre kesit hızları 2,5 m/s’nin altında olmalıdır.

-	Emiş ve üfleme tarafında kesite uygun adetler G4 sınıfı filtre kullanılmalıdır.

-	Filtre çerçeveleri galvaniz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.

-	Filtre çerçeveleri üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için yapışkanlı conta uygulanmış olmalıdır.

-	Filtreler kasaları kızaklı ya da önden servisli tipte olmalıdır.

-	Dizayn basınç değerleri üretici firma verilerine göre (Temiz Basınç Kaybı + Kirli Basınç Kaybı)/2 formülüne göre hesaplanmalıdır.

Otomasyon Ekipmanları:

-	DX batarya giriş-çıkış sıcaklık sensörü, Emiş Havası Sıcaklık Sensörü, DX batarya devre sıcaklık sensörü bulunmalıdır.

-	Filtre kirlilik kontrolü için ve fan çalışma kontrolü için fark basınç anahtarı kullanılmalıdır.

-	AC Plug fan uygulamasında frekans invertörü kullanılmalıdır. 3 kademe kontrol edilebilmelidir.

-	Klima santrali kendi üzerinde ve tek kabinde MCC ve DDC panosunu içermelidir.

-	Kontrol kartı KNX, Lon, Bacnet, Modbus gibi açık protokoller aracılığıyla BMS sistemine entegrasyonu yapılabilmelidir.

-	Santral otomasyon kablolaması santral içerisinde olmalı, santral dış yüzeyinde hiç bir sensör vs kablolaması yapılmamalıdır.

    - JETFAN SİSTEMİ

Otopark Havalandırması ve Duman Egzoz Sistemi kapsamında; Otopark içinde kanal kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran, Jet Fanlı ve Aksiyal Egzoz ve Taze Hava Fanlarının kombine kullanıldığı Jet Fanlı Havalandırma Sistemlerinin kullanılması öngörülerek dizayn yapılmıştır.

Sistem otopark içine yerleştirilmiş uygun miktarda jet fanın, uygun kapasitedeki Ana Aksiyal Egzoz Fanları ile kombine bir şekilde; algılanan CO konsantrasyonu veya duman sinyallerine göre, programlanabilir bir ana kontrol panosundan, önceden belirlenmiş bir akış diyagramı doğrultusunda kontrol edilmesi ile çalışmaktadır.

Kontrol Panosu Günlük havalandırma ve Acil – Yangın durumu havalandırması için sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlayabilecek havalandırma miktarının otopark için tahsisi için programlanmalıdır.

Aşağıda belirtilen tüm ekipmanlar ve hizmetler, detaylı mühendislik çalışmaları ve aşağıda açıklandığı şekilde proje yönetimi dahil Jet Fanlı Otopark Havalandırma Sisteminin ayrılamaz parçaları olarak algılanmalıdır.

Jet Fan Sisteminin Temel Bileşenleri;

a. Sistem kontrol panosu:

Kontrol panosu, otoparktaki durumu analiz eden her karbonmonoksit algılama sisteminden ve/veya yangın/duman algılama sisteminden gelen sinyallere göre sistemdeki tüm mekanik cihazların (aksiyal fanlar, jet fanlar, hava/duman damperleri, kapılar, vs.) bünyesinde taşıdığı PLC (Programmable Logic Card)’a işlenen havalandırma senaryolarına uygun olarak çalıştırılmasından sorumludur.

b. Jet fanlar ( kat tavanlarına):

Jet fanlar, otoparktaki mevcut havayı yüksek hızda transfer etmekten sorumlu, emiş ve atışında susturucusu olan ve tavana monte edilen havalandırma cihazlarıdır. Yüksek hızda hareket ettirdikleri küçük miktarda hava ile otopark tavanında bir düşük basınç bölgesi oluşturarak bütün otopark kesitindeki havanın hareket ettirilmesinden sorumludurlar. Kullanılması gereken cihazların kapasiteleri, boyutları ve adetleri otoparkın geometrisine, tedarikçiye ve kullanılan cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Jet fanlar montaj ayakları ve tüm aksesuarlarıyla

birlikte montaja hazır olarak gelirler.

c. Aksiyal fanlar

( Egzoz ve/veya taze hava gereksinimi için): Aksiyal fanların ana görevleri otoparktaki kirli havanın ve/veya oluşan yangın dumanının egzoz edilmesi, gerekiyorsa otoparkın ihtiyacı duyduğu taze havayı sağlamaktır. Aksiyal fanların kapasiteleri ve güçleri yerel otopark yangın ve yerel otopark havalandırma yönetmeliklerine göre hesaplanan egzoz ve taze hava debilerine göre hesaplanır. Bu hesaplara göre seçilen aksiyal fanlar ve aksesuarları genelde sahaya demonte halde gelirler. Sahada bunların saha şartlarına uygun olarak bir araya getirilmesi gerekmektedir.

d. Motorlu damperler

(Aksiyal fan damperleri, Duvar damperleri): Şaft damperleri havalandırma şaftlarına yerleştirilerek egzoz havasının ve/veya taze havanın katlar arasında dolaşımını kontrol etmekle sorumludur. Motorlu, galvaniz kasalı ve çok kanatlı olmalıdırlar.

e. Susturucular

(Yuvarlak tip, Kulis tipi): Susturucular, ana aksiyal fanlarının oluşturduğu gürültüyü, arzu edilen ses seviyesine indirmekle sorumludurlar. Bunlar aksiyal fanların emiş ve atış

ağızlarına yerleştirileceklerdir.

f. Tamamlayıcı ve yardımcı ekipmanlar ( yangın kapıları ve perdeleri, sirenler, uyarıcı levhalar.. vb.):

Çeşitli tamamlayıcı cihazlar sistemin güvenirliliğini artırmak için kullanılabilir.

Havalandırma sisteminin doğru çalışmasını sağlayacak algılama aksesuarları;

a. Duman/Yangın algılama sistemleri:

Yangın/Duman algılama sistemleri sayesinde otoparkta çıkabilecek bir yangın yada oluşabilecek bir duman kaynağı anında tespit edilerek gerekli yangın güvenlik sistemlerinin çalıştırılması sağlanır. Sensörler otopark geneline yönetmeliklere uygun zonlama yapacak şekilde dağıtılır ve adreslenirler.

b. CO algılama sistemleri:

CO algılama sistemi sayesinde otoparktaki anlık hava kirliliği her an ölçülebilmektedir. Buna uygun olarak da havalandırma sistemi ihtiyaca yönelik olarak değişen kapasitelerde çalışabilmektedir. Böylece sistem otopark kullanılmadığı zamanlarda düşük değerlerde çalışırken yoğun zamanlarda tam güçle çalışabilmektedir. Sensörler otopark geneline yönetmeliklere uygun zonlama yapacak şekilde dağıtılır ve adreslenirler.

Bu bileşenler ve birleri arasındaki bilgi akışı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Sistem bileşenleri

SİSTEM BİLEŞEN TARİFLERİ

AKSİYAL TİP DUMAN EGZOZ FANLARI (300°C, 2 saat dayanıklı) :

Aşağıda özellikleri verilmiş olan duman egzoz aspiratörlerinin iş yerinde temini, montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi.

Fan gövdesi, çark ve motor grubunu komple içine alacak şekilde çark ve motor takımından daha uzun olacaktır.

Fan gövdesi sıcak daldırma galvaniz çelik, fan göbeği ve kanatlar dökme alüminyum malzemeden olacaktır imal olacaktır.

Söz konusu fanlar, EN 12101 -3’e göre 300°C sıcaklıkta en az 2 saat boyunca çalışmaya uygun olacak şekilde sertifikalandırılmış olmalıdır. Sertifikalar kontrol/onay aşamasında gerekli birimlerin dikkatine sunulacaktır.

Fanlarda kullanılacak olan motorlar, CE belgesine ve söz konusu yangın dayanım sınıfına haiz olduğunu gösterir sertifikalara sahip olacaktır.

ISO-H izolasyonlu ve IP55 koruma sınıfında, tek veya ihtiyaca göre çift hızlı IEC tip motorlar kullanılacaktır. Fan ve motor kombinasyonu ile birlikte 300ºC sıcaklığa 2 saat dayanımlı olacaktır.(EN 12101-3 standardında).

Kanatlar istenilen debiyi karşılayacak açıda göbeğe ayarlananmış ve DIN ISO 1940-1 normuna göre, statik ve dinamik olarak balanslanmış olmalıdır.

Fanların gövde bağlantı aksam ve motorları hem yatay hem de dikey montaja uygun olacak şekilde uygulama esnekliğine sahip olmalıdır.

Söz konusu fanlar ses seviyelerinin kritik olarak değerlendirildiği durumlarda, “Kendinden Susturucu Gövdeli” (çift cidarlı 50 mm kaya yünü izolasyonlu kovan tip gövdeli) olarak da tedarik edilebilecektir.

Fanlara bağlanacak tüm aksesuarlar, belirtilen maksimum işletme sıcaklığına mukavim olacaktır.

Fanların gövdesinde, motora ulaşım sağlayan ve elektrik bağlantısını kolaylaştıran bakım kapakları standart olarak bulunacaktır.

Fan üzerine akuple yüksek sıcaklık dayanımlı alüminyum döküm malzemeden terminal kutusu bulunacaktır. Fan motorları tam kapalı IP55 koruma sınıfında olacaktır.

Elektrik bağlantı kutusu klemensleri seramik malzemeden üretilmiş olacaktır.

Fan kasasına uygun yatay veya dikey montaja uygun montaj ayakları ve yaylı titreşim izolatörleri fan ile birlikte tedarik edilecektir.

Her fan ile birlikte 2 adet asbest ihtiva etmeyen yanmaz tip elastik kanal bağlantı elemanı ve bunların kanal ve fana bağlantısı için gerekli olabilecek aksesuarlar verilecektir.

Fan çalışmaz iken havanın ters yönde geri dönme ihtimali durumunda veya paralel monteli fanlardan biri çalışırken, havanın diğer çalışmayan fan üzerinden emişi (by-pass) söz konusu fanlar projede belirtilmiş ise; bu fanların hava atış tarafına hava akışı ile hareket eden tek yön akış (backdraft) damper monte edilecektir. Bu damperlerin motorlu olarak istenmesi durumunda, damperin tam açık olduğunu anlayabilmek amacıyla damperin üzerine bir adet microswitch konulacaktır, ve damper tam açık pozisyona geçmeden kesinlikle aksiyal fan sürülmeyecektir. (Acil durumlar hariç)

Aksi belirtilmedikçe fanların maksimum devir hızı 1475 d/dak. olacak şekilde fan seçimleri yapılacaktır.

Elektrik beslemesi 380V/50Hz/3-faz olacaktır.

Aynı şaft içerisinde yer alan fanlar eş zamanlı çalıştırılarak arasında by-pass yapması engellenmelidir.

AKSİYAL TİP TAZE HAVA FANLARI :

Aşağıda özellikleri verilmiş olan taze hava vantilatörlerinin iş yerinde temini, montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi.

Fan gövdesi, çark ve motor grubunu komple içine alacak şekilde çark ve motor takımından daha uzun olacaktır.

Fan gövdesi sıcak daldırma galvaniz çelik, fan göbeği ve kanatlar dökme alüminyum malzemeden olacaktır imal olacaktır.

Kanatlar istenilen debiyi karşılayacak açıda göbeğe ayarlananmış ve DIN ISO 1940-1 normuna göre, statik ve dinamik olarak balanslanmış olmalıdır.

Fan kasasına uygun yatay veya dikey montaja uygun montaj ayakları ve yaylı titreşim izolatörleri fan ile birlikte tedarik edilecektir.

Fanların gövdesinde, motora ulaşım sağlayan ve elektrik bağlantısını kolaylaştıran bakım kapakları standart olarak bulunacaktır.

Fanların gövde bağlantı aksam ve motorları hem yatay hem de dikey montaja uygun olacak şekilde uygulama esnekliğine sahip olmalıdır.

Söz konusu fanlar ses seviyelerinin kritik olarak değerlendirildiği durumlarda, standart susturucu gövdeli (çift cidarlı kaya yünü izolasyonlu kovan tip gövdeli) olarak da tedarik edilebilecektir.

Fan çalışmaz iken havanın ters yönde geri dönme ihtimali durumunda veya paralel monteli fanlardan biri çalışırken, havanın diğer çalışmayan fan üzerinden emişi (by-pass) sözkonusu fanlar projede belirtilmiş ise; bu fanların hava atış tarafına hava akışı ile hareket eden tek yön akış (backdraft) damper monte edilecektir. Bu damperlerin motorlu olarak istenmesi durumunda, damperin tam açık olduğunu anlayabilmek amacıyla damperin üzerine bir adet microswitch konulacaktır, ve damper tam açık pozisyona geçmeden kesinlikle aksiyal fan sürülmeyecektir. (Acil durumlar hariç)

Aksi belirtilmedikçe fanların maksimum devir hızı 1475 d/dak. olacak şekilde fan seçimleri yapılacaktır.

Elektrik beslemesi 380V/50Hz/3-faz olacaktır.

Aynı şaft içindeki fanlar eş zamanlı çalıştırılacaktır.

JET FAN (300°C, 2 saat dayanıklı) :

Aşağıda özellikleri verilmiş olan otopark havalandırma sistemi jet fanlarının iş yerinde temini, montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi.

Jet fanlar,sıcak daldırma galvaniz çelik gövde, aksiyel fan formunda olacaktır.

EN 12101-3 normlarına göre 300 C sıcaklığa 2 saat dayanım sertifikalı olacaktır.

Jet fanlar emiş ve atış taraflarında susturuculu ve yekpare gövde yapısında olacaktır.

DIN ISO 1940-1 normuna göre Q=6,3 kalitede statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.

ISO-H izolasyonlu ve IP55 koruma sınıfında, frekans konvertörüyle sürülmeye müsait tek hızlı IEC tip motorlar kullanılacaktır.Fan ve motor kombinasyonu ile birlikte 300ºC sıcaklığa 2 saat dayanımlı olacaktır (EN 12101-3 standardında).

Fan gövdesine montaj ayakları monte edilmiş olmalıdır.

Fanın atış ağzında havayı yönlendirebilmek için galvaniz çelikten üretilmiş yönlendirme kanatları mevcut olmalıdır.

Fan motoru; 3 fazlı IEC motor ve IE2 verimlilik sınıfında, izolasyon sınıfı H, koruma sınıfı IP54, hava akımına maruz kalan motorun, gövdenin dışında bulunan terminal kutusu ile ön bağlantıları yapılmış olup, kablo kanalları çelikten imal edilmiş, ortam sıcaklığında çalışmaya uygun, terminal kutusu koruma sınıfı IP65, çift devirli motorlu olmalıdır. Kolay montaj için fan gövdesi üzerinde montaj ayakları olacaktır.

Jet fanlar yerine asıldıktan sonra motora herhangi bir müdahale gerektiği durumlarda, jet fan tavandan indirilmeden motora müdahale şansı tanıyan kızaklı bir motor tertibat dizaynına sahip olacaktır.

Fanın içine yabancı cisim girmesini engellemek üzere fan girişine koruma ızgarası monte edilmiş olmalı ve bu ızgara galvaniz çelik tellerden üretilmiş olmalıdır.

ŞAFT DAMPERLERİ

Otopark havalandırma/jet fan sistemi kontrol panelinden alacağı kumanda ile hareket eden çok kanatlı, şaft damperi. Drive on / driveoff ve kapalı pozisyonu gösterge kontaklı olacak, tek parça kanat uzunluğu 2,0 m.yi geçmeyecek, kanatları en az 1,50 mm. kalınlıkta ve airfoil yapıda olacaktır. Damper kasası galvaniz sacdan mamul olacaktır.

İki konumlu damper servomotoru ve damper-servomotor bağlantı mekanizması ile burada zikredilmese dahi istenilen çalışmayı yapabilmek üzere gereken her türlü aksesuarı dahil komple temini ve işler halde teslimi.

Kasa, dıştan duvara doğrudan bağlanabilecek şekilde kendinden flanşlı olacaktır. Damper haraketini gövdeye bağlanmış bir servo motordan alacaktır. Servomotor ve mekanizma, damper gövdesi içinde bağımsız bir bölmede yer alacaktır.

SİSTEM KONTROL PANELİ

Jet fanlı havalandırma sistemi, merkezi bir kontrol paneli ve- eğer tanımlanmışsa yardımcı kontrol panelleri- tarafından, projelendirilmiş çalışma algoritmasına uygun olarak programlanan PLC vasıtası ile, otopark CO algılama ve duman algılama sistemleri ile entegre olarak çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bu kontrol panelleri vasıtasıyla kat damperleri, taze hava fanları, jet fanlar ve egzoz fanları belirlenen senaryo dahilinde kontrol edilebilir olmalıdır. Ana MASTER PANEL otomasyon odasında tesis edilecek ve bu pano üzerinden tüm zonların durumları ve arıza bilgileri izlenebilecektir.

Tüm sistem elemanları ve panolarının tek bir merkezden kontrolü için otopark harici bir alana konumlandırılacak olan bilgisayar ve ona bağlı ekran üzerinden tüm otopark izlenebilir, kumanda edilebilir ve kontrol edilebilir olacaktır.

Ana şaft fanlarına ve jet fanlara ait frekans konverterleri de bu panoların içinde yerleştirilecektir.

Frekans konvertörleri vasıtasıyla kontrol edilecek olan Jet Fan &AksiyelFanlar  için aşağıda tanımlanmış olan kontrol noktaları mevcut olacaktır;

Çalışıyor bilgisi

Arıza bilgisi

%0…%100 arasında istenen devirde kontrol – oransal kumanda

Yön Seçimi (Çift Yönlü Fanlar için)

Çalışma Süresi raporlama

Bakım zamanı bilgilendirme

Motor aşırı yükte bilgisi

Motor durduruldu bilgisi

Düşük gerilim bilgisi

Yüksek gerilim bilgisi

Topraklama hatası

Faz U/V/W – toprak kısa devre bilgisi – ayrı ayrı

Faz U-V, U-W, V-W kısa devre bilgisi

Motorlu Duman Damperleri için;

Tam açık bilgisi

Kumanda

Diğer Sistemler için;

Karbonmonoksit Alarmı (2 kademe ve istenirse üstü)

Yangın Alarm bilgisi

Gövde üzerinde Yangın Durumu ResetPush Buton bulunmalıdır.

Gövde üzerinde Stand-by / Arıza / CO modları için ışıklı gösterge bulunmalıdır.

Kontrol panellerinde olması beklenen özellikler :

- TÜV veya muadili onay

- CO-samplingsensörleri

- Tüm gerekli sistem kontrol modları ve haberleşme BUS arayüzleri (interfaces)

- Bu Şartname kapsamında olmayıp Elektrik İşleri Kapsamında temin ve monte edilecek olan Garajlar Yangın ve Duman Algılama Sistemi ile koordinasyon ve protokol eşitlemeleri,

- Master Panel üzerinden zonlar ayrı ayrı manuel aktive edebilecektir,

- Paneller , sistemde yer alan tüm ekipmanları, şaft fanlarını ve jet fanları, her biri bağımsız olarak teker teker, istenilen hızda ve istenilen istikamete, farklı zamanlamalarda programlanabilir şekilde kontrol etme özelliğine haiz olmalıdır. PLC yazımı bu doğrultuda yazılmalıdır,

- Master panel üzerinde yer alması gereken, dokunmatik LCD panel vasıtası ile, tüm sistem bileşenleri ve arıza sinyalleri anlık olarak gözetlenebilmeli,

-Sistem kontrol paneli bina otomasyonu ile entegre olabilecek fiziksel özelliklere sahip olmalıdır,

-Bahsi geçen sistem kontrol panellerinin otopark içerisinde yerleri belirlenirken yangın çıkabilecek bölgeden izole edilmiş olmasına dikkat edilmelidir,

- İlgili otomasyon yazılımı, tüm iç ve işlevsel diyagramlar, gereken programlama,

- Yangın durumu resetpush butonu

- Stand-by / arıza / CO modları için ışıklı göstergeler

- CO havalandırmasını kontrol etmek için timer

Aşağıda verilen Kuru Kontaklar bulunmalıdır :

-CO Algılama Sistemi için

-Yangın Alarm Sistemi için

-BMS’den sistem gözetlemesi için (Stand-By / Arıza / CO / Yangın vs.)

Panelle birlikte, ilgili otomasyon yazılımı, tüm iç ve işlevsel diyagramlar, programlama tedarik edilmelidir.

Bakım şalterleri :

Jet fanların üzerinde bakım süresmekanikenerjiyi kesebilmek üzere, on-off bakım şalteri bulunmalıdır. Eğer kumanda panelinde jet fan için, kilitli tip şalter kullanılırsa, jet üzerinde ayrıca bakım şalteri konulmayabilir.

Yangın sinyali ile birlikte, paneller üzerindeki frekans konvertörler, termik korumalar by-pass edilerek, fanların yüksek sıcaklıkta sürekli çalışması sağlanmalıdır.

Master panel üzerinde yer alması gereken, dokunmatik LCD panel vasıtası ile, tüm sistem bileşenleri anlık olarak gözetlenebilmeli ve müdahale edilebilmelidir.

CFD (Akışkanlar Dinamiği Simülasyonu)

Kapalı bir alanda duman kontrolünün sağlanması için, tahliye edilmesi gereken hava miktarına, otoparkın şekline, büyüklüğüne ve yapıda bulunan şaft yerlerine göre jet fan seçimi ve dizilimi projelendirilmektedir. Oluşturulan proje hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ile desteklenir. Olası bir yangın durumunda ya da yapı içerisinde oluşmuş egzoz gazlarının tahliyesi, analiz sonucu oluşturulan simulasyonlarla mekaniklenir. Böylelikle, gerçek durumda hava akışının ve duman tahliyesinin nasıl davranacağı hakkında ön bilgi edinilir.

Jet fanlı havalandırma sistemi projelendirme çalışmasının doğruluğunun ve Jet Fan pozisyonlarının hassas olarak belirlenmesi amacı ile ilgili otoparkın 3-D modelinin yaratılması ve tanımlanan şartlar

altında akışkanlar dinamiği simülasyonu yapılmalıdır. Simülasyon CFX, CFDesign veya benzeri uluslar arası tanınan bir yazılımı vasıtası ile yapılmalıdır. Simülasyon sonucuna göre Jet Fan sayısı ve yerleşimi optimize edilmelidir.

Bu çalışma sonucu olarak;

- Otopark içmekanikoluşacak hava akış detayları,

- Hava hızı profilleri

- Duman dağılımları detaylı raporlar haline getirilerek sunulmalıdır.

Yangın senaryosu altında, aşağıdaki analizler yapılmalıdır:

- Tavan seviyesinde duman yoğunluğu, görüş mesafesi ve hava hareketleri,

- Yerden 1,5 m. yükseklikte duman yoğunluğu, görüş mesafesi ve hava hareketleri,

- Yangın anında otopark içi sıcaklık dağılımı

- Otopark içmekanikoluşacak hava akış detayları,

- Hava hızı profilleri

Günlük havalandırma hali için, aşağıdaki analizler yapılmalıdır:

- Yerden 0,5 m. yükseklikte hava hızlarının ve hava hareketlerin dağılımı,

- Yerden 1,5 m. yükseklikte hava hızlarının ve hava hareketlerin dağılımı,

- Yerden 2,0 m. yükseklikte hava hızlarının ve hava hareketlerin dağılımı,

-Otopark içmekanikoluşacak hava akış detayları,

- Hava hızı profilleri

Devreye Alma ve Teslim

Tüm elektriksel veriler, fanların muhtelif hızlarda tükettiği akım değerleri, ses seviyeleri, hava debileri, ölçülmeli ve rapor halinde sunulmalıdır. Kontrol panosunun üzerinde yazılım kontrol edilmeli ve saha ölçümlerine göre gerekli ayarlar/revizyonlar tekrar yapılmalıdır. Sistem senaryosunun gerçekle örtüştüğü kontrol edilip, gerekli ise düzeltmeler yapılmalıdır. Muhtelif, kat ve zonlar için soğuk duman testi yapılarak sistemin işlevselliği kontrol edilmelidir. Tüm sonuçlar rapor halinde sunulmalıdır.

1.7. YANGINDAN KORUNMA TESİSATI

1.7.1. YANGIN DOLABI

Teçhizat Bölmeli, 6kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alabilecek büyüklükte, TS EN 671-1’e uygun, 30m uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu olacaktır.

DN40 çapta basınç düşürücü vanalı, (Pressure reducing hose valve), hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun olmalıdır.

RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte.

70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı, Sıvaüstü dolaplar.

1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.

1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,

Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap

kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini.

Cihazın onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası ve ISO 9001 sertifikası olması şarttır.

Yukarıda tanımı verilen malzemenin temini, montajı, testi ve çalışır vaziyette teslimi.

1.7.2. OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ

PENDENT TİP SPRİNKLER:

Tip : Aşağı bakan tip

Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 68ºC (155ºF) sıcaklıkta sıvı dolu cam tüpün patlamasıyla aktif olan, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan, serbest boruya takılacak tipte olup NPT dişli, beyaz, "K" faktörü US sistemine göre 5,6 metrik sisteme göre 80 ve standart tepkili olacaktır.

Aşağı bakan tip sprinkler UL Listeli veya FM Onaylı olacaktır.

Asma tavanlara takılması için beyaz iki parça rozeti ile beraber olacaktır.

UPRİGHT TİP SPRİNKLER:

Tip : Yukarı bakan tip

Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 68ºC (155ºF) sıcaklıkta sıvı dolu cam tüpün patlamasıyla aktif olan, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan, serbest boruya takılacak tipte olup NPT dişli, prinç, "K" faktörü US sistemine göre 5,6 metrik sisteme göre 80 ve standart tepkili olacaktır.

Yukarı bakan tip sprinkler UL Listeli ve FM Onaylı olacaktır.

DUVAR TİP SPRİNKLER:

Tip : Duvar tipi

Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 68ºC (155ºF) sıcaklıkta sıvı dolu cam tüpün patlamasıyla aktif olan, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan, serbest boruya takılacak tipte olup NPT dişli, beyaz, "K" faktörü US sistemine göre 7,1 metrik sisteme göre 80 ve standart tepkili olacaktır.

Aşağı bakan tip sprinkler UL Listeli veya FM Onaylı olacaktır.

Asma tavanlara takılması için beyaz iki parça rozeti ile beraber olacaktır.

YEDEK SPRİNKLER KUTUSU 12’Lİ;

Sistemde her zon için kullanılacak yedek sprinkler konabilecek kapasitede olacaktır. Her tipteki yedek

sprinklerlerin muhafazası için gerekli sprinkler dolabı temin edilecektir. Her sprinkler dolabı 12 adet sprinkler

yerleştirilecek şekilde olmalıdır.

1.7.3. ISLAK ALARM VANA İSTASYONU

Tip: Flanşlı Tip

Flanşlı tip sprinkler alarm vana takımı, bir adet alarm çekvalfi ve aksesuarları, bir adet basınç alarm switch’i, bir adet su motor alarm gongu, bir adet geciktirme hücresi ile birlikte komple olacaktır.

Alarm vana takımının UL Listeli ve FM onaylı olması gerekmektedir.

Alarm çekvalfi, dik veya yatay konumda monte edilebilir olacak ve üzerinde drain vanası, manometreleri “Vertical Closed Drain Basic Trim” dahil olmak üzere gerekli tüm

fittingsleri ile birlikte komple olacaktır.

Geciktirme hücresi üzerine konan basınç switch'i ve alarm sistemi uygun olarak seçilecek ve temin edilecektir.

Su akış göstergesinin (Water flow indicatör),sesli sistem alarmı ve alarm hatlarının minimuma indiren düzeneği olacaktır.

Alarm vanası takımı, maksimum 12.1 bar (175 psi) işletme basıncına mukavim olacaktır.

Valf gövdesi ASTM A48 dökme demir, sit halkası ASTM B62 bronz ve pres geçme olacaktır.

Su motor gongu, FM ve UL onaylı olacak ve maksimum 12 bar işletme basıncına mukavim olacaktır.

Su motor gongu hafif alüminyum-magnezyum alaşımdan mamül olacak ve tüm gerekli bağlantı aksesuarları ile birlikte verilecektir.

Basınç alarm switch’i FM ve UL onaylı olması gerekmektedir.

1.7.4. YANGIN TESİSATI ÖLÇÜM VE GÖSTERGELERİ

YANGIN POMPASI TEST ve AKIŞ ÖLÇME CİHAZI 4”-8”

Tip : Flanşlı

Sistemi periyodik zamanlarda test etmek amacıyla veya sistem devreye girdiğinde sistemde oluşacak değerleri okumak için kullanılır.

FM Onaylıdır.

Kalibre edilmiş venturi tipi üzerinde litre/dak veya GPM cinsinden akış göstergesi, diferansiyel basınç bağlantı hortum ağızları vardır.

Kaynaklı tip olacaktır.

Maksimum 175 psi (12 bar) basınca dayanıklı olacaktır.

MANOMETRE GLİSERİNLİ TİP:

Anma Çapı :100 mm

Malzemeler

Vida bağlantısı : Prinç

Mekanizma : Saat için yapılmış pirinç malzeme

Kadran : Fırın boyalı aliminyum

Muhafaza : Siyah fırın boyalı saç

İbre : Siyah fırın boyalı aliminyum veya cam elyaflı

Muhafaza kapağı : Kapak siyah fırın boyalı saç

Görünüm levhası : Cam veya akrilik

Kalite sınıfı : DIN 16005 e göre KL 2.5

Kullanım sıcaklık bölgesi : (-20⁰C, 50⁰C)

Ölçü skalası : 0 -10 kg / cm²

Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.

Binada kullanılan tüm manometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları gecici kabul öncesi İşverene teslim edilecektir.

1.7.5. AKIŞ ANAHTARI (FLOW-SWİTCH)

Tip: Paletli Tip

Sprinkler sistemi branşman hatları üzerine monte edilecek paletli tip, palet yapısı (yekpare ve plastik), boru iç çapında çapa sahip su akış anahtarıdır.

Cihaz akış ayar mekanizması, alarm hatalarını azaltmak için kendi içinde bulunan pnömatik bir geciktirme mekanizmasına sahip olacaktır.

Switch 30 bar (450 psi) basınca mukavim olacak ve 2 adet SPDT kontağa haiz bulunacaktır. UL listeli ve FM onaylı olacaktır.

1.7.6. VANALAR

YÜKSELEN MİLLİ VANA 1”-2”:

Tip : Dişli tip

UL Listeli ve FM Onaylıdır. 2" bağlantıya kadar dişli bağlantıya uygun olacaktır.

Bronz mili bulunur.

Algılama sistemi ile ilişiklendirilebilen SPDT kontaklı izleme anahtarı monte edilebilecek şekilde olmalıdır.

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANALAR:

Tip : Dişli Tip (1”-2”)

Dişli tip, UL listeli ve FM onaylıdır.

Çok yavaş açmaya ve kapatmaya uygun özel volanlı, dişli mekanizmalı, üzerinde vananın açık/kapalı konumunu gösteren pozisyon indikatörü bulunan, ayrıca vananın açık konumu için yangın algılama sistemine sinyal verme maksadı ile bir özel izleme anahtarı ile techiz edilmiştir.

12.1 bar işletme basıncına dayanıklıdır.

Gövdesi dökme demir, tahrik ve açma/kapama milleri paslanmaz çelik ASTM A582 tip 416, yatakları bronz olacaktır.

Tip : Wafer Tip (2 1/2" - 8")

Wafer tip, UL listeli ve FM onaylıdır.

Çok yavaş açmaya ve kapatmaya uygun özel volanlı, dişli mekanizmalı, üzerinde vananın açık/kapalı konumunu gösteren pozisyon indikatörü bulunan, ayrıca vananın açık konumu için yangın algılama sistemine sinyal verme maksadı ile bir özel izleme anahtarı ile techiz edilmiştir.

12.1 bar işletme basıncına dayanıklıdır.

Gövdesi dökme demir, tahrik ve açma/kapama milleri paslanmaz çelik ASTM A582 tip 416, yatakları bronz olacaktır.

ÇEK VANALAR:

Tip: Wafer Tip (2 ½”-1/2”)

UL listeli ve FM onaylıdır.

İşletme basıncı 250 PSI olan wafer tip çek vananın gövdesi ASTM A536, diski döküm

bronz ASTM B584, yayı paslanmaz çelik, O-ringi Buna-N kauçuk ve menteşe pimleri paslanmaz çelik olacaktır.

Çift klapeli olacaktır.

Tip: Swing Tip (1/2”-2”)

Swing tip, bronz diskli, 200 psi çalışma basıncı, 350 psi hidrostatik test basıncına mukavimdir. Tek klapeli olacaktır.

TEST VE DRENAJ VANALARI:

Test ve drenaj vanası takımı üç konumlu bir vanadır.

Amacı, sprinkler hattını test etmek ve drenajı yapmaktır.

11/4" dişli - 1/2"orifisli, 1 adet çiftli orifis vanası ve 1 adet gözetleme camından müteşekkil olmalıdır.

NFPA 13'e uygun olup, küresel kesme vanası ve çiftli orifis korozyona mukavim bakır alaşımlarından mamul olacak, küresel vananın topu paslanmaz çelik, çiftli orifis vanasının topu ise krom kaplamalı bronz olmalıdır.

Gözetleme camı çift taraflı lensli olacak ve gövdesi dökme demir olacaktır.

Test ve drain vanasından geçecek olan su miktarı 1/2" lik bir sprinklerden geçecek olan su akımına eşit olacak ve komple takım 12 bar işletme basıncına mukavim olacaktır.

UL listeli ve FM onaylı olacaktır.

KÜRESEL VANALAR:

TSE kalite belgeli, dişli gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelik, redüksiyon geçişli teflon contalı, PN 16 işletme basıncında olacaktır.

Sızdırmaz geçişe bir küre ile kumanda edilen, el ile açıp kapatma düzenli, kesit

görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu uygulamak kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.

BASINÇ EMNİYET VANASI 3”-8”

Tip: Flanşlı

Sistemde oluşacak herhangi bir basınç artışında sistemi rahatlatmak ve sabit tutmak amacıyla konulan, hat basıncı tarafından tahrik edilen bir pilot mekanizması bulunan, modülating tip, kendi içinde hidrolik bir devreyle çalışır.

İşletme basıncı 20 bardır. Gövdesi döküm demir, seat halkası bronzdur.

UL listeli FM onaylı olacaktır.

1.7.7. YANGIN TESİSATI BORULAMASI

SİYAH BORULAR:

Dişli bağlantılarda kullanılacak borular DIN 2440’a kaynaklı bağlantılarda kullanılacak borular DIN 2458’e tamamıyla uygun olacaktır.

Kullanılacak bütün flanş, dirsek, Te parçası gibi fittings malzemesi ilgili DIN

tanımlarına tamamıyla uygun olacaktır.

Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi ve bağlantılarının dişli, flanşlı veya kaynaklı olarak yapılması, her türlü kaynak ve sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajlarının yapılması basınç testlerinin ve boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması dahil, tam tekmil teslimi.

Borular şantiyeye kumlanarak bir kat antipas boya ile boyanmış olarak getirilecek ve istif edilecektir.

Montajı yapıldıktan ve üzerindeki kir, harç vb. pislikler tel fırça ile temizlendikten sonra, iki kat antipas boya ile boyanacaktır.

Antipas boyama işleri boru birim fiyatlarına dahildir.

Bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve diğer her türlü bağlantı elemanlarının; her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin; her türlü borunun asılması veya duvara tesbiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, iş yerinde temini.

Not: DN25 – DN50 boru bağlantıları dişli; DN 65 – DN 200 boru bağlantıları kaplinli yivli olacaktır. Boru bağlantı fittings elemanları bu şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır.

GALVANİZ BORULAR

Galvanizli çelik borular TS EN 10255’e uygun olacaktır.

Fittingler ise DIN 2950’ye uygun olacaktır.

Galvanizli çelik boruların malzemesi Fe-33-2 olacaktır.

Tesisattaki bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve diğer her türlü fittinglerin her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin her türlü borunun asılması veya duvara tespiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik, profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların,

rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden  galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuvarların, işyerinde temini ve montajı.

Çatı katında bulunan yangın söndürme boruları için elektrikli cidarlı ısıtıcı kullanılacaktır.

1.7.8. İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

İtfaiyenin dışardan içeriye sprinkler sistemine su takviyesi yapabilmesi için tesis edilecektir.

90 derece açılı, çift ağızlı, klapeli, bağlantı ağzı DN100, müdahale ağızları İstanbul İtfaiyesinin kullandığı DN65 çapında hortum rakor bağlantılarına uygun çaplarda olacaktır.

Bronze malzemeden olacak ve kapakları bulunacaktır. UL listeli ve FM

onaylı olacaktır.

İtfaiye bağlantı ağzı duvar plakası ve otomatik damlatma vanası ile birlikte temin edilecektir.

1.7.9. ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI

Tip : Yatay Tip Bölünebilir Gövdeli

Pompa tek kademeli çift emişli,yatay milli,bölünebilir gövdeli (Split case) Class 30

dökme demir gövdelidir.

Pompa,NFPA 20'ye standartlarına uygun olacaktır.

Pompa  1000 GPM debi ve 10 BAR basma yüksekliğine sahip olmalıdır.

Pompa gövdesi dökme  demir (GGG) veya çelik döküm olacak ve çalışma basıncının testine tabi tutulacaktır.

Pompa gövde malzemesinin 20ºC de kopma mukavemeti 172 MPa'dan düşük olmayacaktır.

Pompa mili AISI 416 çelik ve pompa çarkı bronz olacaktır.

Pompa salmastraları yumuşak tip olacaktır.

Pompa yatakları 5000 saatlik ömre (L10 değeri) göre seçilmiş rulmanlı yatak olacaktır.

Pompa gövdesinin dizaynı emme  ve basma boruların sökmeden pompa çarkının veya diğer iç aksamın sökülerek dışarı alınabilmesini mümkün kılacak şekilde olacaktır.

Pompa gövdesinin altına korozyona mukavim bir drenaj tapası bulunacaktır.

Pompa çarkı içerisinde su pasajları minimum 8 mm çapında küresel parçaçıkların geçebilmesine müsait olacaktır.

Pompa çarkı dinamik olarak balanslanmış olacaktır.

Pompa ve motoru bir elastik kaplin vasıtası ile akuple olacak ve ortak bir kaide  (base plate) üzerine monte edilmiş olacaktır.

Elastik kaplin, pompanın ve motorun ayrı ayrı sökülebilmesine imkan veren tipte olacak ve muhafazası bulunacaktır.

Pompa ve motorun fabrikasında monte edilip kaplin ayarları yapılacak ve işyerine

montajlı vaziyette gelecektir.

Pompa, sıfır debide basma yüksekliğinin %120'sini geçmemeli ve işletme noktasındaki basıncının %65'inde işletme debisinin en az %150'sini basmaya muktedir olacaktır.

Pompa seti komple ,NFPA-20 standartlarına uygun,UL listesinde ve FM onaylı

olacaktır.

Elektrikli yangın pompası aşagıdaki aksesuarları sahip olacaktır.

a- Eksantrik emiş redüktörü (NFPA 20’ye uygun)

b- Konsantrik basma arttırıcı (NFPA 20’ye uygun)

c-Venturi tip debi ölçer ve skalası

d-Gövde relief valfi,(Elektrikli pompa için)

e-Emiş ve basma monometresi

f-Kaplin muhafazası.

g-Otomatik hava tahliye valfi,

Pompa elektrik motoru 2950 d/d, 3 fazlı , 380 V, 50 Hz. de çalışan, bilya yataklı, endüksiyon tipi, izolasyon  sınıfı F olacaktır. Pompa elektrik motoru gücü 125 HP olacaktır.

Pompa elektrik motoru ODP korumalı olacak ve motorlar yıldız üçgen kalkışlı olacaktır.

Pompa kontrol paneli duvar veya yer tipi,  NEMA2 koruma sınıfında olacak ve yangın pompası kontrolü NFPA'e uygun ve FM onaylı UL listeli olmalıdır. Kontrol paneli otomatik UL listeli FM onaylı olacaktır.

Pompa kontrol paneli aşağıdaki özellikleri standart olarak sağlaması gerekmektedir.

Otomatik Transfer Switch Elektrik tarafında çözülecektir.

Standart Özellikler :

- Mikroprosesör Kontrol Elemanı

- Basınç, Voltaj ve Akın Göstergesi

- Alarm&Durum Led sinyallari

- LCD Mesaj Kazanımı

- Basınç Transducer- Max. 600 PSI

- Geçen Zaman Saati

- Çalışma Periyot Saati

- Ardışık Çalışma Saati

- Haftalık Test Saati

- Alarm Rölesi&Kontakları

- NEMA 2 koruma

- Acil Çalışma İlave Çıkış Rölesi

Ayrıca kontrol panelinin üzerinde aşağıdaki durum ve alarm ikaz lambaları bulun-

malıdır.

Durum İkaz Lambaları

- “ Çalışıyor”  pilot lambası

- “ Pompa Çalışıyor” alarm kontakları

- “Düşük Basınç” pilot lambası

Alarm İkaz Lambaları :

- “Faz ters gösterimi” pilot lambası

- “Faz Hatası” pilot lambası

- “Çalışma Hatası”pilot lambası

- “Düşük Voltaj” pilot lambası

- “Yüksek voltaj” pilot lambası

- Düşük basınç manometresi

- Acil Çalışma

1.7.10. JOKEY POMPASI

Jokey pompası santrifüj direk akuple dikey tip , mekanik salmastralı, emme ve basma kısımları döküm demir, fanları,mili ve akışkanla temasta olan kısımları paslanmaz çelik olmalıdır.

Pompa projesine uygun ve 2880D/Dak dizayn edilmeli ve 3Faz 50Hz 380Volt direk akuple dikey açık-su damlası geçirmez motor ile akuple olmalıdır.

Jokey pompa kontrolü sigortalı tip ayırma, manuel-stop-otomatik seçicili  anahtar ve bir basınç anahtarı ile donatılmalıdır.

Kontrol paneli ... HP, 3Faz 50HZ 380Volt operasyona uygun dizayn edilmelidir.

Minimum koruma sınıfı NEMA Tip 2 olmalıdır.

1.7.11. YANGIN SU DEPOSU ELEMANLARI:

VORTEX PLAKASI:

Pompaların hava emmesini engellemek amacı ile su depolarının su tarafına verilen detaya göre karşı kör flanşları ve kanatçıkları dahil 1.5 metre boyunda 20’’ çapında her pompa önüne vortex plakası tesis edilmesi.

Parçalar hazırlandıktan sonra sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenecektir.

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ:

Muadili manyetik seviye göstergesi (kelebek vanalar aç-kapa ve taşma alarmı olmak üzere 3 sezgi elemanlı ) ile su depolarında su seviyesi lokal olarak yerinde ölçüme olanak sağlanacaktır.

Sistem By-pass sistemi ile çalışan bir tüp içinde sıvı seviye değişimini takip eden bir şamandıra mevcut olacaktır.

Şamandıra içinde özel olarak imal edilmiş daimi mıknatıslar ters kutuplar etkisi ile dış cidar üzerinde yataklanmış kırmızı-beyaz renkli diskleri etkiliyerek su seviyesi takip edilecektir.

Sistemde bağlantı flanşları, flanşlar ve kör flanşlar karbon çeliği; Şamandıra Paslanmaz çelik olacaktır (‘’ID code’’ malzeme onayı ile verilecektir.)

Sistemde mutlaka alt seviye civatası bulunmalıdır.

Bu sistemde İşverenin yazılı olarak belirtiği noktalarda sesli alarm alınacaktır.

Elektrik aktüatörlü kelebek vanaların aç-kapa komutu verme düzeni kurulacaktır.

Tüm bu sistemler için gerekli kontrol panosu ve minimum 70dBA ses şiddetinde siren ve kablolama dahil çalışır vaziyette teslim işidir. Proje yönetimi nezaretinde tüm sistem test ve devreye alınanacaktır.

FLATÖR VE DİYAFRAM AKTİVASYONLU HİDROLİK SU SEVİYE KONTROL VANASI:

Diyafamlı kontrol vanası ve bu vanaya akuple mekanik şamandıra tesis edilmesi.

Sıcaklık aralığı : 50⁰C – 80⁰C

Malzemeler;

Ana vana ve kontrol haznesi : Dökme demir-ASTM A 126 Sınıf B

Vana mili : Paslanmaz Çelik SAE 303

Pilot kontrol sistemi : Bronz döküm-ASTM B62 veya Paslanmaz Çelik SAE 303

Sentetik kauçuk parçalar : Neopren olacaktır.

1.7.12. FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ŞARTNAMESİ

NAFS 227 ea - Gazlı  Söndürme Sistemleri

TS-EN15004 ve NFPA 2001 standartlarında tanımlanan temiz gazlı (clean agent) NAFS 227 ea hızlı ve efektif söndürme sistemidir. Gazın Kimyasal Formülü CF3CHFCF3 olup içerisine boşalması sonrası fark edilmesi ve yanma sırasında ortaya çıkabilecek HF asitlerinin minimize edilmesi amacıyla limon kokusu kimyasal olarak ilave edilmiş olmalıdır.

TASARIM VE PROJELENDİRME:

Sistem tasarımı TS-EN15004 2008-9 standardına göre yapılacaktır. Sistem projelendirilmesi ve hidrolik hesabı özel tasarım programı tarafından yapılacak ve sistemin ölçülerini, boru çaplarını, izometri projesini ve sistemin çalışabilir durumda olduğunu gösteren “Sistem Kabul Raporu”, sistemin kurulma aşamasından önce temin edilecektir.

Sistem normal koşullarda Class A sınıfı yangınlarda %7,9 Konsatrasyon değeri ile, aşağıda belirtilen koşullarda ise Konsantrasyon değeri Higher Hazard Class A sınıfına göre %8,6 kabul edilecektir. Bu koşullar ise:

- Odalarda kablo yığınları 100mm den fazla ise

- Odalarda tavaların doluluğu %20 den fazla ise

- Odalarda tavalar dikeyde ve yatayda 250mm den birbirine yakın ise

- Odalarda güç tüketimi 5kw yi geçiyor ise.

Gaz miktarı, NAFS 227 ea gazının kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin gözlenmediği en yüksek değer olan NOAEL değerini aşmayacak şekilde ayarlanacaktır.

NAFS 227 ea gazının söndürme yapılacak mahale, en geç 10 saniye içinde boşalması sağlanacak ve hesaplanmış boşaltım süresi “Sistem Kabul Raporu”nda belirtilecektir.

SİSTEM EKİPMANLARI:

Silindirler EC 84/525/CEE uygun dikişsiz (42 bar-unwelded )  veya 84/527/CEE (25 bar-welded steel)  standartlarına uygunluğu onaylı, termik olarak diş açılmış olmalıdır.

Hidrolik hesaplamaya uygun olarak belirlenen gaz miktarını moduler 42 bar basınç altında 5.0, 13.4, 26.8, 40.2 , 67.5, 75.0, 100.0 ve max. 120.0 Lt  veya 25 bar 175 veya max. 240 Lt kapasitelerde silindirlerde stoklanmalıdır.

Birden fazla silindir gerektirmesi durumunda 42 bar basınç  tercih edilmeli ve 67.5 , 75.0 ,100.0 , 120.0 Lt silindirlerle merkezi manifold sistemi ile yapılmalıdır.

9 adet ve üzeri sayıda silindirli sistemler için 2 Litre N2 pilot silindiri kullanılmalıdır.

Taşınma ve kullanım kolaylığı ve borulama çözümleri avantajlarında 42 bar ve 120 litreye kadar olan çelik çekme silindirler tercih edilmelidir.

Silindir üzerinde taşıma sırasında monte edilmesi amacıyla koruyucu başlık için flanş bulunmalıdır.

Koruyucu başlık taşıma sırasında ve sistem montajı tamamlana kadar silinder üzerinde olmalıdır.

Koruyucu başlık harici sistem montajı sırasında yanlış boşalımı önlemek amacıyla vana üzerinde mekanik tutucu pim veya vana üst hazne kapağının sökülmesi ile sağlanmalıdır.

Vana çıkışları  3/4” , 1’’, 1 1/2” veya 2 1/2” olmalıdır.

Vana uygun skalalı manometre bulunmalıdır.

Vana çıkışlarında 3/4’’ ve 1’’ esnek hortum ve 1 1/2” veya 2 1/2” rijit dirsek kullanılarak tesisata veya manifolda bağlantı yapılmalıdır.

Gerektiğinde vana üzerinde basınç anahtarı, solenoid, manometre ve elle aktivasyon başlığı basınç altında fabrikasyon işlem gerektirmeksizin sahada değiştirilebilmelidir.

Elle aktivasyon sonrası yeniden dolum ‘bursting disk’ değişimi sonrası kullanılabilmelidir.

Silindir basıncı:  120 lt’ye kadar 42 bar ve 175 ve 240 lt için 25 bar  olmalıdır.

Azot gazıyla basınçlandırılma yapılmalıdır. Solenoid aktivator 13 W @ 24 VDC elektrik değerlerinde olmalıdır.

Devreye alma ve bakım amacıyla test edilebilir olmalıdır.

Nozullar aluminyum veya paslanmaz çelikden mamul 3/8”, 1/2” , 3/4” ,1” , 11/4” ,11/2” veya 2” çaplarında 180 veya 360 derece gaz dağılımına uygun olmalıdır.

Nozulların içerisine hesaplanmış orifislerin monte edilmesi ile kalibrasyon sağlanmalıdır.

Her bir nozul üzerinde monte edilen orifis çapı belirtilmelidir. Kalibrasyon değişikliği sadece orifis değişikliği ile yapılabilmelidir.

Nozullar üretici firma tarafından temin edilmeli ve LPCB veya UL onaylı olarak kullanılmalıdır.

Silindir dolum oranı maksimum : 0,93  kg/ lt olmalıdır.

Sistem gerekli söndürücü gazı maksimum 10 saniye içerisinde boşaltacak şekilde dizayn edilmeli ve hidrolik hesaplara uygun olarak tesis edilmelidir.

Silindir basıncının azalması silindir üzerine monte edilebilecek basınç anahtarı ile anlaşılabilmelidir. Silindirler - 0 ile +40 C ortamlarda saklanabilir olmalıdır.

120 lt @ 42 bar kapasiteli sistemlerin tüm kompanentleri braketler, boşaltma ve aktivasyon hortumları da dahil tamamı LPCB  onayına sahip olmalıdır.

NAFS 227 ea gazı LPCB veya UL onaylı olmalıdır.

Yeniden dolum olanağı için Sistem sağlayıcısı sistemin en geç 72 saat dolumu teslimi konusunda garanti vermeli ve buna uygun dolum istasyonunda her türlü stok malzemeyi bulunduracağını teyid etmelidir.

Dolum istasyonu için yer telefon numarası ve ilgili kişi bildirilmeli kontrol mühendisi tarafından herhangi bir durumda ziyareti edilip kontrol edilmesine olanak sağlanmalıdır.

Tesisat dikişsiz çelik çekme borularla (Sch40), 3000 LB dövme çelik fittingslerle yapılmalı, dayanım basıncı min. 60 bar olmalıdır. Döküm fittings kullanımı uygun değildir.

Yangın Algılama ve Söndürme Paneli:

Panel Konvansiyonel Tip, en az çapraz zon prensibine göre programlanabilir en az 3 adet algılama zonuna sahip, boşaltma süresi panel üzerinden 60 sn’ye kadar ayarlanabilecektir. Panel, BS-EN 12094–1:2003, BS-EN 54–2 ve 4, BS–7273 Part-1’e uygun şekilde üretilecektir.

Manuel Başlatma Butonu:

Sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlayan bu buton, panel yanlarına sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlamak amacı ile yerleştirilecektir. Bu buton Panel üzerinde takılı olarak da sağlanabilecektir.

Manuel Durdurma Butonu:

Mahal içine ya da panel yanına yerleştirilecek bu buton, olası bir yanlış ihbarda gaz boşaltımının kullanıcılar tarafından durdurulabilmesini sağlayacaktır.

Alarm Kornası ve ya Zil:

Ses şiddeti 94 dB ve üstü olacak 24 V ile çalışacaktır. Mahal içine montaj yapılacak olan ekipman, olası bir tehlike de sesli uyarı yapacaktır.

Flaşörlü Siren:

Ses şiddeti 101 db ve üstü olacak 24 V ile çalışacaktır. Mahal dışına montaj yapılacak olan ekipman, olası bir tehlike de sesli ve ışıklı olarak uyarı yapacaktır.

Optik Duman Detektörü ve Tabanı:

Mahal alanına göre, Çapraz oluşturabilecek miktarda detektör, olası bir yangında sistemi devreye sokmak için algılama yapıp panele sinyal gönderebilmesi için uygun şekilde mahale yerleştirilecektir. Olası bir yangında dumanı algılayıp panele sinyal gönderecek olan ekipmandır. Detektör yapısına uygun bir base ( taban ) üzerine takılarak montaj edilecektir.

GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Sistem, bir adet NAF S227  ea silindiri, silindir tahrik elemanı, boşaltma nozulları, borular, manuel çalıştırma ünitesi, manuel durdurma ünitesi, söndürme paneli, dedektörler, kornalar, flâşör ve düşük basınç anahtarından oluşacaktır.

Mahal içindeki dedektörler, iki ayrı zon oluşturacak şekilde söndürme paneline bağlanacaktır. Söndürme paneli çapraz kanallama (cross-zone) prensibine göre çalışacak, dedektör zonlarından birinci ve ikinci zonlardan sinyal alınması durumunda mahal içindekileri, sırasıyla sesli ve görsel alarm ile uyaracaktır. Gazın mahale boşaltılması, panel üzerinden yapılacak ayarla, her iki zondan birden sinyal alınmasının ardından, 60 saniye süreye kadar geciktirilebilecektir. Bu süre içerisinde, mahal içine yerleştirilen “manuel durdurma butonu” aracılığıyla gaz boşaltımı durdurulabilecektir.

Yangının otomatik olarak algılanmasından önce, kullanıcılar tarafından fark edilmesi durumunda, manuel olarak gaz boşaltımını sağlamak amacı ile mahal girişine ya da panel üzerine bir adet  “manuel çalıştırma butonu” yerleştirilecektir.  Ayrıca ana gaz silindiri üzerinde sistemin mekanik olarak da devreye girebilmesini sağlayan “mekanik aktivasyon elemanı” bulundurulacaktır.

Gaz boşaltımının gerçekleşmesi durumunda alarm kornası çalınarak kullanıcıların uyarılması sağlanacak ve ayrıca varsa havalandırma ve benzeri açıklıkların kapatılması sağlanacaktır.

BORULAMA:

Sistem borulamasında, en az SCH40 olmak koşulu ile dikişsiz çelik çekme boru ve 3000 LB dövme çelik fittingsler (dirsek, tee, redüksiyon, nipel v.b..) kullanılacaktır.

Akışın kesintisiz ve borulamanın açık ve engelsiz olduğunun görülmesi için azot veya asal gazlar kullanılarak denenmesi yapılacaktır. Bunun için geçici olarak bağlanmış azot veya asal gaz tüplerinden, nozulları sökülerek pisliğin çıkmasına uygun hale getirilmiş borulama sistemine gaz verilerek gazın pislikleri itmesi sağlanacak ve borular yıkanmış olacaktır.

Borular korunan alanın dışına çıkıyorsa veya sistem birden fazla bölümü koruyorsa, borular sızıntıya karşı test edilmelidir. Sistem 3 bar basınç altında 10 dakikalık bir süre ile kapalı devre pnömatik deneye tâbi tutulmalıdır. 10 dakikanın sonunda meydana gelen basınç düşmesi, deney basıncının % 20’sini geçmemelidir.

Sistemde NAF S 227 ea gazı ile akış testi yapılmayacaktır.

FİRMALARDAN TALEP EDİLECEK OLAN BELGELER:

Yapılacak işin teknik bir yeterlilik gerektirdiği düşünüldüğü için ihaleye katılacak veya işi yapacak firmaların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

Üzerinde, tasarımı yapan firmanın kaşesi bulunan, sistemin tüm tasarım detaylarını, izometri görünüşünü, borulama, çap ve uzunluklarını ve sistemin sağlıklı çalışabilir olduğunu gösteren, bahsi geçen bilgisayar programı ile temin edilmiş “ Sistem Kabul Raporu”.

Temin edilecek tüm malzemelerin ayrıntılı katalog bilgileri ve onayları.

Ayrıca projelendirmeyi yapan mühendis veya mühendislerin MMO’ dan alınmış “Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” ne sahip olmaları.

Sistemleri temin eden firma aynı zamanda direk ithalatçı firma olmalı, üretici firmadan onaylanmış distribütörlük yazısı bulunmalıdır.

Tasarımı yapan kişi ya da kurumun üreticiden yetki sertifikası bulunmalıdır.

Uygulamayı yapacak firmanın ve üretici firmanın ISO 9001 / ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgesi bulunmalıdır ve daha önce aynı malzeme ile iş yapmış olmalıdır.

SIZDIRMAZLIK TESTİ:

Korunan oda, tasarım konsantrasyonunu en az 10 dakika olacak şekilde içeride saklamak için uygun sızdırmazlıkta olmalıdır. Bu tahmin yöntemi, oda doluluğu (fan) testi ile, ISO 14520-EN15004 veya NFPA 2001 de tanımlandığı şekilde kontrol edilmelidir.

Dış mekanlara yönelik havalandırmalar, Yangın Söndürücünün salınmasından önce otomatik olarak kapatılacaktır. Gerekli tüm kapakların, kapanamayan açıklıkların, alt kapı yalıtımının, kapı pencere bantlarının, havalandırma kanalı, boru, tava, kablo kanalı gibi geçiş noktalarının pasif yangın durdurucu çözümler ile hava ve yangın geçişleri izole edilecektir.

Pasif yangın durdurucu çözümler UL, FM, LPCB onaylarından en az birine sahip olacaktır.

1.8. OTOMASYON TESİSATI

1.8.1. GENEL BİLGİLER

Bina Otomasyon Sistemi 'Building Automation System (BAS)' cihaz izleme, kontrol, alarm yönetimi, enerji yönetimi, tarihsel bilgi toplama ve arşivleme gibi çeşitli ve değişik bina fonksiyonlarının entegrasyonunu gerçekleştirecek yapıda olmalıdır.

Bina Otomasyon Sistemi (BAS) ile aşağıdaki sistemler kontrol edilecektir.

Mekanik ekipman otomasyon projesi, hazırlanacak olan otomasyon senaryosuna göre imalatçı firmalar tarafından yapılacaktır.

Mekanik Sistemler

Havalandırma sistem kontrolleri (klima santraları, fanlar, hava ayar damperleri vs..)

Isıtma sistem kontrolleri (kazanlar, pompalar, motorlu vanalar vs..)

Soğutma sistem kontrolleri (dış üniteler ve iç üniteler vs..)

Enerji geri kazanım sistem kontrolleri

Elektrik Sistemler –

CCTV ,

Yangın algılama

Aydınlatma kontrolleri,

Kartlı geçiş sistemler

Jeneratör izlemeleri

Asansör izlemeleri

CO izlemeleri

Yürüyen merdiven izlemeleri

Döner ve açılır kapı izlemeleri

BAS aşağıda belirtilen kısımlardan oluşacaktır.:

Merkezi Bilgisayar, Yazıcılar

Bina Otomasyon Sistem Yazılımı

Network Kontrol Ünitesi

Bağımsız Programlanabilir DDC Kontrol Ekipmanları

Saha ekipmanları (Sensörler/duyar elemanlar, vana-damper motorları v.b.)

Sistem modüler yapıda olmalı ve ilave sensörler, motorlar, DDC kontrolörleri, giriş/çıkış modülleri, uygulama özel kontrolörler eklenebilerek, hem kapasite hem de fonksiyonellik açısından genişleyebilir yapıda olmalıdır.

Her kontrolör kendine bağlı sistemlere ait kontrol fonksiyonlarını, senaryoları bağımsız olarak gerçekleştirebilmelidir.

Herhangi kontrolörün veya ağ bağlantısının arızası, çalışmakta olan diğer kontrolörlerin kendi kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmesini engellememelidir .

Bağımsız çalışan saha kontrolörleri birbirleriyle ve üst seviye sistemler ile endüstri standartı bir açık protokol ile haberleşme özelliğine sahip olacaklardır.

Sadece belli firma/marka ekipmanları ile (o markaya has haberleşme protokolü ile) entegre olabilen, yani entegrasyonu endüstri standartı açık protokoller ile gerçekleştiremeyen sistemler kabul edilmeyecektir.

Dağınık alana yayılmıs tüm elektrikli ve mekanik ekipmanların tek bir noktada (ekranda)görsel renkli grafiklerle isletilmesine izin verecek

Donanımı ve yazılımı mevcut sistemin sürekli olarak genislemesine ve yenilenmesine imkan verecek.

Donanım ve yazılım asgari %10 yedek kapasitesine sahip olacak.

Ekipmanların-sistemlerin kontrolünü ve izlenmesini, renkli grafikler ve resimlerle sağlayacaktır.

Sistemin bütün kontrol mantığı mikroislemci tabanlı olacaktır. Mikroislemci kendi hafızasında yüklü yazılım bilgisine göre bütün prosesi otomatik olarak kontrol edecektir.

1.8.2. BİNA OTOMASYON FİRMASI UYGUNLUĞU

Entegrasyonu yapacak firma 3rd party entegrasyonu, Güvenlik Yönetimi, Bina Otomasyon Sistemlerinde lider bir konumda olmalı, yazılım ve donanım desteği, konfigürasyon hizmetleri, sistem kurulumu ve işletmeye alma ve sürekli destek hizmetleri de dahil olmak üzere gereken tüm destek hizmetlerini verebilmelidir.

Firma, bu şartname ile tariflenen ekipman ve cihazları hali hazırda üretiyor olmalı ve ürünler kendi markasını taşımalıdır.

Firma teklif ettiği ürünlerin devreye alınması için eğitim almış yetkili personele haiz olacaktır.

İstendiğinde eğitim belgeleri ibraz edilecektir.

Firma yapılacak işin niteliğine uygun uygulama ve servis müdürlüklerine sahip olacaktır.

Periyodik bakım hizmetlerinin ve/veya acil müdehale hizmetlerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için Firma’nın servis organizasyonu uygulama ekibinden ayrı olmalıdır.

Firma, etkin servis verebilmek için sistemi kuran kişilere bağımlı kalınmamasını sağlayan organizasyon yapısı ve prosedürlere sahip olmalıdır.

1.8.3. BİNA OTOMASYON FİRMASI SORUMLULUKLARI

Otomasyon sistemi nihai malzeme listesini hazırlamak

Otomasyon sistemi giriş/çıkış (I/O) nokta listesini hazırlamak

Otomasyon sistemi mekanik prensip şemalarını hazırlamak

Otomasyon sistemi elektrik bağlantı şemalarını hazırlamak

Otomasyon sistemi (DDC) panolarını dizaynlarını hazırlamak

Otomasyon sistemine uygun olarak imal edilmesi gereken MCC panolarının uygunluğunu onaylamak

Verilecek otomasyon çalışma senaryoları doğrultusunda otomasyon programlarını hazırlamak

Merkezi bilgisayar dinamik ve resim animasyonlarını hazırlamak

Saha ekipmanlarının montajına süpervizörlük etmek

Otomasyon sistemi kablo listelerini hazırlamak

Otomasyon sistemi saha ekipmanlarının montaj yerlerini etiketlemek

Kontrol odası otomasyon sistemi ekipmanlarının yerleşim dizaynını hazırlamak

Kontrol odası otomasyon sistemi ekipmanlarını çalışır vaziyette teslim etmelidir

Tüm sistemi çalışır vaziyette teslim etmek

Devreye alma sırasında teknik personele kullanıcı eğitimi vermek

Otomasyon sistemi ile ilgili as-built çalışmaları ve katalogları (İngilizce) teknik personele vermek.

1.8.4. SÜPERVİZYON VE DEVREYE ALMA

Firma, BYS için elektrik ve mekanik montaj ve imalat sırasında süpervizyon hizmeti verecektir.

Montaj, kablaj ve uç bağlantılarının tamamlanmasından sonra firma gereken programları yükleyerek sistemi devreye alacaktır.

Sisteme bağlı her nokta, fonksiyonellik testinden geçirilecektir.

1.8.5. KULLANICI EĞİTİMİ

Firma tesiste ve kurulu sistem üzerinde son kullanıcı personeline eğitim verecektir.

Eğitimi veren kisiler, sistemi donanım ve yazılım olarak tanıyan, yeterli bilgi seviyesinde personel olmalıdır.

Eğitilecek olan isletmeci personelin isletmedeki sistemleri çok iyi tanıması ve temel HVAC ve otomatik kontrol bilgilerinin olması gerekmektedir.

Eğitim 3 asamada verilecektir.:

Ön Eğitim, Sistem devreye alındıktan sonra ve geçici kabulden önce olmak üzere 3 gün süreli genel kullanıcı eğitimi

Diğer grupların kapsamında kalan işler

-	Ekipman montajı

-	Frekans invertörleri temini

-	Motor kontrol panosu ve otomasyon panoları (BYS firması pano projeleri doğrultusunda) tasarım ve imalatı

-	Kablolama, malzeme ve isçiliği, gerekli sarf malzemeleriyle

-	Uç bağlantıları isçiliği, gerekli sarf malzemeleriyle birlikte

-	BYS firmasının belirttiği kapasitede UPS(kesintisiz güç kaynağı) tesisi

1.8.6. NETWORK HABERLEŞME

ENERJİ YÖNETİM UYGULAMALARI

Bina Otomasyon Sistemi aşağıda belirtilen tüm Enerji Yönetim Algoritmalarını gerçekleştirmektedir.:

* Günlük Zaman Programı

* Takvim Bazlı Programlama

* Tatil Günleri Programlama

* Geçici Zaman Program Müdahalesi

* Optimum Start

* Optimum Stop

* Gece Sıcaklık Set Değeri Kontrolu

* Entalpi Kontrolu ve Dış Hava Sıcaklığı Ekonomi İşletmesi (Ekonomizer)

* Pik Yük Limitlemesi

* Sıcaklık Kompanzasyonlu Yük Kontrolu

* Fan Hız Kontrolu

* Isıtma / Soğutma Kitlemeleri

* Soğutma Grubu Sıralı Kontrolu

* Soğutma Grubu Çalışma Optimizasyonu

ALARM YÖNETİMİ

Alarmlar sistemdeki kullanıcıyı daha önceden belirlenen çesitli nedenler sonucunda kisiyi uyaracak sekilde olmalıdır.

Alarm Yönetim Sistemi alarm raporlarını izleyerek, ara belleğe yüklemekte ve operatör istasyonlarına ve bellek dosyalarına kaydetmektedir.

Alarm kontrol yazılımı dağılmış ve bağımsız alarm analizi yaparak, alarmları kritik ve kritik olmayan alarmlar şeklinde filtreleyebilmektedir.

Alarm seviyelerini gösterebilme özelliği olmaldır.

Kontrol Yazılımı aşağıda belirtilen tüm Alarm Yönetim özelliklerini gerçekleştirmektedir.:

Belirlenen alarmlar yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir.

Her nokta için Tarihsel Bilgi Toplama ve bu bilgiyi derleme ve depolama mümkündür.

Sistem doneleri aşağıdaki şekillerde otomatik olarak örneklenebilmekte, depolanabilmekte ve bilgisayar ekranından izlenebilmektedir.

VERİ TABANI BAGLANTISI

SQL Server 2008 platformunu desteklemelidir.

GRAFİK VE METİN TABANLI EKRANLAR

Ekrandaki objeler silinmeye ya da güncellenmeye karsı korunmalı olmalıdır ve yetkisiz kullanıcı bu objeler üzerinde değişiklik yapmamalıdır

Grafik geliştirme programı, kullanıcının aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirebilmesi amacıyla mouse vb. bir işaretleme arabirimiyle bağlantılı bir çizim programı kullanabilmelidir.

Sembol Tanımlama

Sembolleri Yerleştirme, Boyut Değiştirme vb.

Arka Plandaki Ekranları Tanımlama

Bağlantı Çizgilerini Tanımlama

Tanımlayıcı Metinlerin Yerleştirilmesi, Boyutlandırılması

Tüm Elemanlar İçin Renk Belirleme ve Tanımlama

Sistemler, Elemanlar, Semboller, Metinler Arasındaki Bağıntıları Kurmak

Dinamik ısı ve nem değerleri, akış değerleri, durum göstergeleri, sembolik grafiklerde gerçekte bulundukları yerde gösterilmeli ve operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak anlık değerleri yenilenmelidir.

Operatör arabirimi, kullanıcıların çeşitli sistem şemaları ve kat planlarına ana birimlerden alta kadar menü seçerek yada metin tabanlı komutlarla ulaşmasını sağlamalıdır.

Grafik diyagramlar sistem analizini sağlamak amacıyla, kontrol noktaları, mekanik sistem büyüklükleri, mantıksal gruplar, veri tabanı bilgileri, bina planı gibi çeşitli nokta ve grupları sembolize etmek amacıyla oluşturulabilmelidir.

Kullanıcının isteğine bağlı olarak, Operatör iş istasyonu sistem noktaları ve verileri metin tabanlı yada grafik olarak görüntüleyebilmelidir.

Nokta tanımlamaları, büyüklük birimleri, durum gösterimleri, isimler, Operatör iş

istasyonunda bulunacaktır.

PC Operatör iş istasyonunun çoklu pencere yapısı, kullanıcının tüm sistemi analiz edebilmesi yada gelen bir alarma ait grafiği, o an çalışılan işe müdahale etmeden görebilmesi için, aynı anda birden fazla sistem grafiğini görüntüleyebilmelidir.

SCADA grafik yazılımı ACAD çizimlerini herhangi bir yazılım ihtiyacı olmaksızın import edebilmelidir.

Her bir kat üzerinde zonlara ait thermo grafik gösterime izin verebilmelidir.

Daha iyi detay alabilmek için kat planlarına zoom yapılabilmelidir.

SİSTEM MİMARİSİ

Bina otomasyon sistemi üç seviye kontrol sistemini oluşturmaktadır;

DDC KONTROL UNITELERI (MS/TP & IP)

Her Bağımsız Programlanabilir DDC Kontrol Cihazı performans ve kapasitesini ayrık Giriş/Çıkış genişleme modülleri kullanarak arttırabilmelidir.

Her Bağımsız Programlanabilir DDC Kontrol Cihazı haberleşme ağındaki diğer cihazlardan bağımsız olarak kendi kontrol fonksiyonlarını yerine getirmelidir.

Sistemin tüm set değeri, oransal band, kontrol algoritmaları vb. programlanabilir parametreleri enerji kesilmesinde yeniden kontrol cihazının programlamasını gerektirmeyecek şekilde saklanmalıdır.

Bağımsız Programlanabilir DDC Kontrol Cihazları en az aşağıdaki sistem konfigürasyonlarını desteklemelidir.:

* Klima-Havalandırma Cihazları

* Tekli ve Çoklu Kazan ve Soğutma Grupları

* Eşanjörler

* Isıtma ve Soğutma Devreleri

Her DDC Kontrol Cihazı ilgili sistemi tamamen bağımsız olarak kontrol edebilecek şekilde tüm giriş/çıkış noktalarını desteklemelidir.

Her DDC Kontrol Cihazı ilgili çalışma sırası ve kontrolünü gerçekleştirmek için kontrol rutinleri ve programlama mantığına ait bir yazılım kütüphanesi içermelidir.

Her DDC Kontrol Cihazının üzerinde, lokal set değeri ayarlamaları, herhangi bir giriş/çıkış noktasına geçici müdahale ve alarm veren bir noktanın durumunun gözlenmesi gibi kullanıcı taleplerini karşılayacak şekilde arabirim paneli bulunmalıdır.

Her DDC Kontrol Cihazı, gereksiz haberleşmeyi engellemek ve network haberleşmesini hızlandırmak amacıyla kendi limit ve durum gözlem ve analizini yapabilmelidir.

Saha kontrol panelleri, BACnet açık protokol haberleşme standartlarına uyumlu olacaklardır.

Haberleşme hızı, güncel teknolojilere uyum, sistem genişleme kolaylığı ve Ethernet/IP altyapısının faydalarından yararlanabilmek için kontrolörler, üst seviye sistemler (merkez yazılımı gibi) ile ve birbirleri ile BACnet/IP (BACnet on Ethernet/IP) haberleşmesi kullanacaktır.

Ancak saha modülleri veya terminal/oda kontrolörleri (FCU, VAV kontrolörleri gibi) ile BACnet MS/TP haberleşmesi kullanılabilir.

BacNet ve Lonworks cihazların sisteme entegre edilmesinde kullanılacak kontrolörlerin BTL sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Wireless saha ekipmanlarındaki (sensor,termostat vb) teknolojik gelişmeler ve yaygınlığının gözönüne alınarak bu cihazların gelecekte herhangi bir yazılım ilavesi/maliyeti gerekmeksizin sisteme bağlanabilir olması desteklenmelidir.

Saha kontrol panelleri, haberleşme kesintilerinde çalışmalarını stand-alone olarak devam ettirebilmelidir.

Her kontrolör kendine bağlı sistemlere ait kontrol fonksiyonlarını, senaryoları bağımsız olarak gerçekleştirebilmelidir.

Herhangi kontrolörün veya ağ bağlantısının arızası, çalışmakta olan diğer kontrolörlerin kendi kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmesini engellememelidir.

1.8.7. SAHA EKİPMANLARI

Akış Anahtarı (hava devresi):

325cm2’lik hava kanalına monte edilebilir tip, IP43 koruma sınıfına haiz,15(8)A 220VAC TKÇY, montaj aksesuarları dahil.

Akış Anahtarı (su devresi):

1’’-8’’ boruya monte edilebilir tip, IP43 koruma sınıfına haiz,15(8)A 220VAC TKÇY, montaj aksesuarları dahil.

Seviye Anahtarı:

Saç tanka monte edilebilir tip, IP67 koruma sınıfına haiz, 15(8)A 220V TKÇY, montaj aksesuarları dahil.

Donma Termostatı:

6 metre kapilerli, ölçüm aralığı –10 / +12 C olan, manuel resetli, IP30 koruma sınıfına haiz, 15(8)A 220V TKÇY, montaj aksesuarları dahil.

Basınç Anahtarı (hava devresi):

Maksimum hava basıncı 25 bar, IP54 koruma sınıfına haiz, 16(10)A 380V TKÇY, ölçüm aralığı 1 / 16 bar, kanal bağlantı aksesuarları dahil.

Basınç Anahtarı (su devresi):

Maksimum su basıncı 33 bar, IP54 koruma sınıfına haiz, 16(10)A 380V TKÇY, ölçüm aralığı 3 / 30 bar, boru bağlantı aksesuarları dahil.

Fark Basınç Anahtarı (hava devresi):

Maksimum hava basıncı 300 mbar, IP54 koruma sınıfına haiz, 5(2)A 250V TKÇY, ölçüm aralığı 1.4 / 10 mbar, kanal bağlantı aksesuarları dahil.

Fark Basınç Anahtarı (su devresi):

Maksimum su basıncı 14 bar, IP30 koruma sınıfına haiz, 15(3)A 250V TKÇY, ölçüm aralığı 2 / 8 bar, boru bağlantı aksesuarları dahil.

Limit Termostat (hava devresi):

Kanal tipi, +0C/+100C set ayarlı, 15(8)A 220V TKÇY, IP30 koruma sınıfına haiz, termostat kovanı dahil.

Limit Termostat (su devresi):

Daldırma tipi, +40C/+120C set ayarlı, 15(8)A 220V TKÇY, IP54 koruma sınıfına haiz, termostat kovanı dahil.

On/Off Damper Motoru:

Yay geri dönüşlü, 24VAC beslemeli, 20 Nm. çalışma torklu, yönü direkt ve reverse olarak jumperla ayarlanabilir, montaj aksesuarları dahil.

Oransal Damper Motoru:

Yay geri dönüşlü, 24VAC beslemeli, 20 Nm. çalışma torklu, 0-10VDC oransal cıkış sinyalli, Feedback sinyali 90 derece için 0-10VDC yada 2-10VDC, yönü direkt ve reverse olarak jumperla ayarlanabilir, montaj aksesuarları dahil.

Kanal Tipi Sıcaklık Sensörü:

PTC pasif çıkış sinyalli, IP54 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı -50 / +100 C.

Daldırma Tipi Sıcaklık Sensörü:

PTC pasif çıkış sinyalli, IP54 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı -40 / +100C, sensör kovanı dahil.

Dış Hava Sıcaklık ve Nem Sensörü:

0-10V sinyalli, IP54 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı -40 / +60C.

Oda Tipi Sıcaklık Sensörü:

PTC pasif çıkış sinyalli, IP30 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı -20 / +60 C.

Kanal Tipi Nem Sensörü:

15VDC beslemeli, 0-10VDC çıkış sinyalli, IP30 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 100 %RH.

Oda Tipi Nem Sensörü:

15VDC beslemeli, 0-10VDC çıkış sinyalli, IP30 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 100 %RH.

Kanal Tipi Hava Kalite Sensörü:

24VAC beslemeli, 0-10VDC çıkış sinyalli, IP30 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 100 ppm.

Oda Tipi Hava Kalite Sensörü:

24VAC beslemeli, 0-10VDC çıkış sinyalli, IP30 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 100 ppm.

Basınç Sensörü (hava devresi):

Maksimum hava basıncı 20 bar, 24VAC beslemeli, 0-10VDC oransal çıkış sinyalli, IP65 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 10 bar, kanal bağlantı aksesuarları dahil.

Basınç Sensörü (su devresi):

Maksimum su basıncı 45 bar, 15VDC beslemeli, 0-10VDC oransal çıkış sinyalli, IP67 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 30 bar, boru bağlantı aksesuarları dahil.

Fark Basınç Sensörü (hava devresi):

Maksimum hava basıncı 20 Kpa, 24VAC beslemeli, 0-10VDC oransal çıkış sinyalli, IP54 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 2500 pascal, kanal bağlantı aksesuarları dahil.

Fark Basınç Sensörü (su devresi):

Maksimum su basıncı 30 bar, 24VAC beslemeli, 0-10VDC oransal çıkış sinyalli, IP65 koruma sınıfına haiz, ölçüm aralığı 0 / 30 bar, boru bağlantı aksesuarları dahil.

3-yollu karıştırıcı vana (DN15 - DN50 için):

BSP tip dişli, PN16, maksimum çalışma sıcaklığı 120C.

3-yollu karıştırıcı vana (DN65 - DN150 için):

Flanşlı tip, PN16, maksimum çalışma sıcaklığı 170C.

2-yollu vana (DN15 - DN50 için):

BSP tip dişli, PN16, maksimum çalışma sıcaklığı 120C.

1.8.8. MERKEZİ KONTROL ODASI CİHAZLARI

Merkezi Bilgisayar

Ana Bilgisayar IBM uyumlu bir PC olacaktır. Bu donanımda yönetim sisteminde düzenlenen verilerin de kullanacağı çesitli tipte yazılımların olacağı düsünülerek ana bilgisayarın en azından su kapasiteye sahip olması gerekmektedir :

• P-IV 3 GHz (Intel)

• 2.0 GB RAM

• 160 GB veya üzeri sabit disk

• 256 MB EKRAN KARTI 1024 x 768 resolution min. 65536 colors

• 56600 EXTERNAL MODEM (opsiyonel) Harici Modem kullanılması durumunda en az 1 adet COM PORT(9 pin

erkek) veya usb port olacaktır

• 56x24x56 hızlı CD-RW sürücü

• 19'' LCD monitör

• Türkçe Q klavye ve mause

• Ethernet kartı 10-100 Mbps (Birden fazla kullanıcı olan sistemler veya entegrasyon için )

1.8.9. DDC OTOMASYON PANOLARI

2.5mm2 DKP saçtan imal, RAL-7032 elektrostatik boyalı, pano içi florasantlı, DDC kontrol cihazları için özel tasarlanmış, klemens-yardımcı röle-güç kaynakları dahil olmak üzere tüm iç bağlantıları yapılmış şekilde komple DDC panosu

GARANTİ

Bu sözlesme/sartname dahilinde temin edilen tüm ekipman, malzeme ve isçilikler geçici kabulden itibaren (kullanıcı hataları hariç) 1 (bir) yıl boyunca garanti altında olmalıdır.

Firma, bu maddeye malzeme tesliminden baslayan bir sınırlama getirecekse, bu süre 18 (onsekiz) aydan kısa olamaz.

Bina yönetim sisteminde kullanılacak her üç seviyedeki (yönetim, otomasyon, saha) tüm ekipmanlar teKk bir üretici firmadan üretilmis olmalıdır.

1.9. DOĞALGAZ TESİSATI

Doğalgaz tesisatı Gaz dağıtım kurumunun yetkilendirdiği firma tarafından yapılacaktır.

Doğalgaz projesi Gaz dağıtım firmasına onaylatılacaktır.

Ana dağıtım hattından Kazan brülörüne kadar tesisat eksiksiz yapılacaktır.

Doğalgaz işi için paket fiyat verilecektir.

Fiyat içerine dahil olacak olan işler aşağıda sıralanmıştır.

Tesisat için gerekli tüm malzemeler (boru, vana, fittings, gaz sayacı, regülatör vb), proje bedeli, proje harçları, gaz açılış işlemleri, yetkili servislerce cihazların devreye alınması işinin takibi, işveren adına sözleşme ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi, paket fiyat dâhilinde olacaktır.

Yapılacak olan gaz sözleşmesi ve abonelik bedeli işveren tarafından karşılanacaktır.

Yerel gaz dağıtım kurumu şartnamesine uygun yapılacaktır. Doğalgaz tesisatı D blok altında yer alan ısı merkezindeki brülörler ile daire içlerinde mutfak ocaklarında kullanılacaktır.

PERİYODİK BAKIMLAR.

Mekanik tesisat sistemlerinde kullanılan tüm sistem ve cihazların periyodik bakımları geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar yüklenici firma taahhüdünde olacaktır. Tüm sistem ve cihaz periyodik bakımlar üreteci firmalar tarafından önerilen veya zorunlu tutulan periyotlar halinde yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

1.    YÜKLENİCİNİN GENEL GÖREV VE SORUMLULUĞU:

- YÜKLENİCİ, MEF ÜNİVERSİTESİ. ’nın vermiş olduğu işi, yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, ISO 14001:2015 standart ve diğer ilgili yönetmelik ve yasal gerekliliklere, yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, iş ekipmanları kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı tüm yönetmelikleri ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ve bu yasalara dayanılarak çıkarılmış olan bilumum nizamname, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri, tebliğler ile sözleşme hükümlerine, MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak yürütecektir.

- MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın, YÜKLENİCİ’nin işlerini, işin yürütülmesine ilaveten, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) konularında da denetleyebilecek ve bu hususlarda talimat verebilecektir.  YÜKLENİCİ, MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın tarafından kendisine verilecek, İSİG emir ve talimatlarına kesinlikle uyacaktır. Uymaması halinde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluklar YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

- YÜKLENİCİ, kendi işyeri ile ilgili olarak yapılacak her türlü İSİG, İş Hukuku Sosyal Sigortalar ve Maliye konularındaki resmi teftişlerde, teftiş makamı ve yetkililerine direkt olarak muhatap olacaktır.

2.  YÜKLENİCİNİN SOSYAL SİGORTALAR YASASI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

- YÜKLENİCİ, işyerinde hiçbir şekilde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. İşçilerin sigorta primleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

- YÜKLENİCİ işe başlamasından sonra bir ay içinde ilgili SGK Bölge veya Şube Müdürlüğüne “İşyeri Bildirgesi” verecek ve YÜKLENİCİ bu işyeri bildirgesinin bir kopyasını MEF ÜNİVERSİTESİ’ne verecektir.

- İşe alınan işçiler, bir ay içinde “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirecektir.

- YÜKLENİCİ her ay ilgili SGK Bölge veya Şube Müdürlüğü’ne “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” ile mevcut ay içinde “SGK Aylık Sigorta Primleri Bordrosu’nu” verecektir. “SGK Aylık Sigorta Primleri Bordrosu” SGK tarafından onaylandıktan sonra işyerinde işçilerin görebileceği bir yere asılacaktır. Ayrıca bu belgeler, bilgi için MEF ÜNİVERSİTESİ’ne de verilecektir.

- YÜKLENİCİ sigorta primlerini yatırdığına dair makbuzu zamanında MEF ÜNİVERSİTESİ’ne verecektir.

- MEF ÜNİVERSİTESİ’nin, YÜKLENİCİ’den ticari defterlerinin, maliye ve sigorta mükellefiyetlerinin ibrasını istediği zaman, süresi içinde isteğe uygun işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

- YÜKLENİCİ işyerinde olabilecek Sosyal Sigortalar Yasası’nın 11. maddesinde tarifi yapılan iş kazalarınız 3 (üç) takvim günü içinde bir yazı ile ilgili SGK Bölge veya Şube Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Bu yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne gönderilmek zorunda olan “İşyeri Kaza Bildirim Formu”da eklenecektir.

- YÜKLENİCİ kendi işiyle ilgili direkt iş sahibi durumunda olduğu için, İSİG mevzuatında belirtilen hükümlere uymamazlıkla iş kazalarının oluşumuna sebep olursa, Sosyal Sigortalar yasasının 26. maddesinde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü zarar ve masraf tutarını, olayın oluşumundaki kusuru nispetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemek zorundadır.

- YÜKLENİCİ Sosyal Sigortalar ile ilgili mevzuatı iyi bir şekilde bilmek, bu mevzuatta olabilecek değişiklikleri takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

3.    YÜKLENİCİNİN İŞ YASASI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- YÜKLENİCİ işe başlamasından sonra bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne “İşyeri Bildirgesi” doldurarak müracaat edecek, böylece bu müdürlükteki tescilini yaptırarak, kendi adına bir işyeri numarası alacaktır.  YÜKLENİCİ bundan sonra, adı geçen makam ile her türlü yazışmasını bu dosya numarası altında müstakilen yapacaktır.

- YÜKLENİCİ’nin herhangi bir nedenle, unvanı, adresi ve çalışma konusu kısmen veya tamamen değişirse, ayrıca işin tamamlanması veya başka bir sebeple işin sona ermesi hallerinde, bir ay içinde bu durumları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirecektir.

- YÜKLENİCİ yapmayı taahhüt ettiği işler ve bunlarla ilgili çalıştırdığı işçiler için direkt iş sahibi durumundadır. İş Yasası’nın 73 maddesi 1 fıkrası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 2. maddesi ve Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 3. maddesi gereğince, YÜKLENİCİ işyerinde ve işlerinde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için genel “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında” belirtilmiş olan tedbirleri bizzat almak, aldırtmak her türlü malzeme, araç ve teçhizatı temin etmek, işyerinde bulundurmak ve işçilerine kullandırmakla yükümlüdür.

- YÜKLENİCİ ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 yaşından küçük çocuk işçi ve kadın işçi çalıştırmayacaktır.

- Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler işe alınmadan önce, kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecek ve her işçi için “Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu” tanzim edilecektir.

- İşe giriş sağlık muayenesinden başka, işçiler periyodik olarak, tercihen 6 (altı) ayda bir defa sağlık kontrolüne tabi tutulacak, periyodik kontrol tarih ve neticeleri, Sağlık raporlarının arka kısmındaki periyodik muayeneler kısmına kaydedilecektir. (e) fıkrasındaki ve bu fıkradaki hususlar, işyeri hekiminin bulunduğu bir sağlık birimince yapılacaktır.

- YÜKLENİCİ işçilerini gerek işe alırken ve gerekse işin devamı süresince, genel İSİG ve İş Hukuku konusunda ve ayrıca İşyerinin iş kazasını ve meslek hastalığı bakımından sahip olduğu riskler hakkında eğitilecektir. Bu eğitimler belgelendirilecektir.

- İşe alınan işçiler için, işbaşı eğitiminden sonra bir “İş Güvenliği Talimat ve Tutanağı” imza karşılığı tanzim edilecek ve işçilerin şahsi dosyalarına konacaktır.

ı)     YÜKLENİCİ işe aldığı her işçi için bir şahsi dosya açacak ve bu dosyada İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Hukukuna yönelik her türlü evrak hazır olarak bulundurulacaktır. Bu evraklar, ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu, iş güvenliği talimat ve tutanağı, hizmet akdi, işçi çizelgesi, iş çalışma ve kimlik karnesi, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve benzerleridir.

- YÜKLENİCİ işin durumuna göre baret, emniyet kemeri, iş elbisesi, iş eldiveni, koruyucu gözlük, taşlama gözlüğü, kaynakçı eldiveni, kaynakçı maskesi veya gözlüğü, emniyet ayakkabısı, reflektif ikaz yeleği, iş güvenliği ikaz levhaları gibi malzemeyi işyerinde hazır olarak bulunduracak ve bunların kullanılmasını temin edecektir.

- YÜKLENİCİ tarafından işe alınan veya işten çıkartılan işçiler, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 62. maddesinde belirtilen 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

- Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için, YÜKLENİCİ çalıştırdığı mutfak ve çay ocağı personelinin portör muayenelerini her 3 (üç) ayda bir defa yaptıracak, göğüs mikrofilmlerini ise her 6 (altı) ayda bir defa çektirecektir. İlgili belge ve raporlar ayrı bir dosyada saklanacaktır.

- YÜKLENİCİ kendi işçilerinin geçirdiği iş kazalarını, “İşyeri Kaza Bildirim Formu” ile en geç 2 takvim günü içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne kendi dosya numarası altında bildirecektir.

- YÜKLENİCİ bu bölümde sırayla (h), (ı), (i) maddelerinde belirtilen personel işlerini yürütebilmek için bir “Personel Görevlisi” ile sırasıyla (c), (g), (i) maddelerinde belirtilen çalışma sahasına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği kontrollerinin yapılması ve tedbirlerin alınması için bir “İş Güvenliği Görevlisi” istihdam edecektir. Bu görevliler, MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın konu ile ilgili yetkili personeliyle koordineli bir şekilde çalışacaktır.

- MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın işyerindeki disiplin kuralları, YÜKLENİCİ işçileri için de uygulanacaktır. İşin yürütümü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında, ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uymayan YÜKLENİCİ işçileri için MESA 11. maddesindeki para cezası uygulanacaktır. MESA İşyeri kurallarına uymamakta direnen YÜKLENİCİ işçilerini işyeri sahasından dışarıya çıkarmak ve işyerine sokmamak yetkisine sahiptir.

- YÜKLENİCİ, MEF ÜNİVERSİTESİ.’nın talep edeceği İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve iş kazalarına ait her türlü belge, rapor ve istihkak bilgiyi zamanında vermek zorundadır.

4.    PERİYODİK FENNİ KONTROLLERİN YAPILMASI, RAPORLARIN TANZİM EDİLMESİ:

- KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:

YÜKLENİCİ kendisine ait her türlü kaldırma aracının (mobil vinç, kule vinç, dam vinci, yer vinci, ceraskal gibi) periyodik fenni kontrolünü kullanımdan önce ve azami 3 aylık dönemlerde periyodik kontrole (yük testi, moment switch kontrolü, yapısal elemanların kontrolü, vs.) tabi tutulup detaylı şekilde test ve kontrol edilecektir. Periyodik kontrol hizmeti, sadece TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşları tarafından yapılacaktır. Kontrol tarih ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Bu raporlar ayrı bir dosyada saklanacak ve bir kopyası MEF ÜNİVERSİTESİ. ’ya verilecektir.

Konfifigürasyonu veya geri değişen, demonte edilen veya yapısal değişime maruz kalan vinçler yeniden periyodik kontrole tabi tutulacaktır.

Bakım ve servis imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili servisi tarafından yapılacaktır. Vincin kaldırma gerilimine maruz kalan hiçbir parçasında imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili servisine başvurmadan değişiklik yapılmayacak, kaynak yapılmayacak veya parça değiştirilmeyecektir.

Vinç operatörleri günlük olarak vinçlerinin yağ, hidrolik yağ, kaçak, su, halatlar, vb. kontrollerini yapacaklardır. Bu kontroller (varsa) Makine İkmal biriminin takibinde olacaktır.

- KOMPRESÖR VE BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ:

YÜKLENİCİ kendisine ait kompresör ve her türlü basınçlı kapların periyodik fenni kontrolleri sadece TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşları tarafından EN AZ HER SENEDE BİR DEFA yaptıracak, kontrol tarih ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Bu raporlar ayrı bir dosyada saklanacak ve bir nüshası MEF ÜNİVERSİTESİ.’ya verilecektir.

- SICAK SU VE BUHAR KAZANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:

YÜKLENİCİ kendisine ait sıcak su ve buhar kazanlarının periyodik fenni kontrolleri, sadece TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşları tarafından yapılacaktır. Kontrol tarih ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Bu raporlar ayrı bir dosyada saklanacak ve bir nüshası MEF ÜNİVERSİTESİ.’ya verilecektir.

d)  	KORUMA VE İŞLETME TOPRAKLAMA TESİSATLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:

YÜKLENİCİ kendi işyerine ait KORUMA ve İŞLETME topraklama tesisatlarını, bir elektrik mühendisine ilgili standartlarda (21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.) ilgili standartlarda belirtilen süreler saklı kalmak koşulu ile her senede bir defa kontrol ettirecek, topraklama dirençlerini ölçtürtecek, kontrol tarih ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Raporlar ayrı bir dosyada saklanacak ve bir kopyası MEF ÜNİVERSİTESİ’ya verilecektir.

  - YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER:

- İŞYERİ vuku bulan en küçük bir yangın derhal sorumlu ve ilgililerine haber verilecektir.

- Yakıt ikmali yaparken sigara içilmeyecek, çakmak çakılmayacak, kıvılcım çıkaran araçlar kullanılmayacak, sıcak yüzeylere yakıt sıçratılmayacak ve motor durdurulacaktır. Sıçramış yakıt varsa çalıştırmadan önce silinecektir.

- İŞYERİ ve eklentilerinde açık alevli veya fanlı ısıtıcı kesinlikle kullanılmayacak, merkezi ısıtma olmaması durumunda klima veya termostatlı yağlı radyatör, vb. ısıtıcılar kullanılacaktır.

- Şantiyede herhangi bir amaç için ateş yakmak yasaktır.

- YÜKLENİCİ İŞYERİ’nde yangın çıkmaması için alınacak her türlü koruma tedbirlerini alacaktır.

- İşçilere uygulanan iş başı eğitiminde yangın hakkında genel bilgi, yangına karşı alınacak tedbirler ve yangın söndürme metodları işlenecektir.

- YÜKLENİCİ İŞYERİ için, seyyar yangın söndürme cihazları, yanmaz battaniye, kanca, balta, kürek gibi çeşitli malzemeyi eksiksiz olarak temin edecek ve bunları işyerinin uygun yerlerine yerleştirecektir. Yangın cihazları yeterli cins ve kapasitede olacaktır.

- Seyyar yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri TS EN 11602 standardında belirtildiği gibi ve ilgili standartlarda belirtilen süreler saklı kalmak koşulu ile her ayda bir defa yapılacak, kontrol tarih ve neticeleri, üzerlerine asılacak birer karta kaydedilecektir.

- YÜKLENİCİ, kendi işçileri arasında “Yangın Ekipleri” kuracaktır. Bu ekipler, yangın ihbar etme, yangın söndürme ve malzeme kurtarma olmak üzere üç türde yapılacaktır. Yangın ekip listesi işyerinin görünür bir yerine asılacaktır.

- Bir yangın çıkması halinde, “YANGIN TALİMATNAMESİNE” uygun olarak hareket edilecek ve MEF ÜNİVERSİTESİnin ilgili personeli ile koordineli bir şekilde hareket edilecektir.

6.   MAKİNA VE TEZGÂHLARDA ALINACAK TEDBİRLER:

- Makine ve tezgâhların bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatları uygun koruyucular içine alınacaktır.

- Çalışmakta olan makine ve tezgâhların hareketli kısımlarını örten kapak, koruyucu ve korkuluklar makine ve tezgâh durdurulmadan açılmayacak ve çıkartılmayacaktır.

- Ayak pedalı ile çalışan makine ve tezgâhlarda, pedalların üzerine saçtan uygun bir koruyucu yapılacaktır.

- Her makine ve tezgâh, yalnız o makine ve tezgâhta çalışmasına müsaade edilmiş yetkili ve bilgili kişiler tarafından çalıştırılacaktır.

- Makine ve tezgâhların besleme kabloları ile topraklama iletkenlerinin zedelenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Kontrol, bakım, onarım ve temizliği yapılacak makine ve tezgâhların elektrik enerjileri kesilerek, kesen şalter veya anahtarlar kilitleme tertibatı ile açık (yani akım geçmez) vaziyette kilitlenecek ve ayrıca dokunulmamasına dair uygun bir şekilde ikazlandırılacaktır.

- Seyyar veya sabit bütün taşlama ve kesme makinelerinde uygun taşlama ve kesme diski koruyucusu bulunacaktır. Seyyar olanlarda, koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden, sabit olanlarda ise 90 dereceden fazla olmayacaktır. Bu aletlerin koruyucusuz olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.

- Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılacaktır.

7.    BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER:

- Basınçlı gaz tüpleri dolu, boş, yanıcı ve yakıcı gaz ihtiva etmelerine göre ayrı ayrı yerlerde depolanacaktır. Eğer açık sahada depolanıyorsa, üzerlerine güneş ışınlarına karşı hafif bir sundurma yapılacak ve ayrıca tüplerin devrilmemeleri için bir zincir tertibatı ile bağlanacaktır.

- Tüpler gerek depo edildikleri yerlerde ve gerekse kullanılma yerlerinde dik vaziyette bulundurulacak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Tüplerin taşınmasında tekerlekli özel araçlar kullanılacak, zincirden bağlama elemanları bunlarda da bulunacaktır.

- Çalışma mahallerinde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka tüp bulundurulmayacaktır.

- Depo yerlerinde tüplerin ana valflerinin tam kapalı olduğundan emin olunacak ve koruyucu başlıkları takılı bulunacaktır.

- Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde kesinlikle sigara içilmeyecek, açık, alevli araçlar kullanılmayacaktır.

- Tüplerin düşürülmemesi ve sağa sola çarptırılmaması için azami dikkat gösterilecektir.

- Kaynak ve kesme şalomelerinde hortumların girdikleri yerlere birer “Alev Tepme Valfı” takılacaktır. Böylece oluşabilecek geri tepmelerde alevin hortumlara ve tüplere intikal etmesi önlenmiş olacaktır.

- Tüplerdeki basınçlı gazlar mutlaka uygun regülatörler üzerinden kullanılacaktır. Tüplere kendilerine ait regülatörler takılacaktır.

- Şalome ile gaz karışımları yakılırken önce oksijen vanası ve sonra yanıcı gaz (asetilen veya LPG) vanası açılacak, kapatılırken ise tam tersi yapılacak yani önce yanıcı gaz vanası ve sonrada oksijen vanası kapatılacaktır.

- Yanıcı ve yakıcı gaz hortumlarının birbirine karıştırılması mahzurlu olduğu için oksijen ve yanıcı gaz hortumları ayrı renklerde olacaktır. Asetilen ve LPG gibi yanıcı gaz hortumları KIRMIZI, yakıcı gaz olan OKSİJEN için ise MAVİ (veya YEŞİL) renkte olacaktır.

- Asetilen ve LPG gibi yanıcı gaz tüplerinin üzerine veya yakınına kaynak kıvılcımları, kızgın metal parçaları düşmesine, elektrik akımı kaçaklarına, açık alevli araçlara maruz kalmasına müsaade edilmeyecektir. Böyle bir ihtimal varsa tüp, regülatör ve hortum bağlantıları üzerine koruyucular konulacaktır.

- Tüpler arası gaz aktarması kesinlikle yapılmayacaktır. Tüp içinde çeşitli gazların karışımına da teşebbüs edilmeyecektir.

- Oksijen tüpleri, vanaları, regülatörleri ve diğer teçhizatı yağlı ellerle tutmayacak, kullanılan iş eldivenleri yağsız olacak, bütün bu aksamlar hiçbir şekilde yağlanmayacaktır.

- Oksijen gazı hiçbir şekilde basınçlı hava yerine pnömatik aletlerde, yağ yakıcılarında, motorlarda iç yanmayı başlatmak ve iş elbiselerinin tozlarını temizlemek için kullanılmayacaktır.

- Depo alanında en az 2 adet 12 kg genel kullanım KKT tipi yangın söndürücü bulundurulacaktır.

- Tüp setlerinde kullanılacak gaza ve basınca uygun donanımların (vana, hortum, manometre, regülatör, alev geri tepme valfi, şaloma, vs.) TSE’den kritere uygunluk belgeleri ve CE güvenlik işareti bulunacaktır.

- Bağlantılarda tel yerine kelepçe kullanılacak, hortumlarda ek bulunmayacaktır.

8.   KAYNAK VE KESME İŞLERİNDE VE MAKİNALARDA ALINACAK TEDBİRLER:

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler yakınında kaynak ve kesme işleri yapılmayacaktır. Bu işler yapılmadan önce yakın çevrede yangın riski doğurabilecek bir durum olup olmadığı araştırılacaktır. Böyle bir risk varsa özel yangın tedbirleri alınarak bu işler yapılacaktır.

- Daha önce parlayıcı ve yanıcı maddeler konulmuş olan varil ve madeni kutular boş olsalar bile kesinlikle kaynak edilmeyecek veya kesilmeyecektir. Bu işlemler, içlerinin sıcak su buharı ile temizlenmesi ve su ile içlerinin doldurulması veya içlerine karbondioksit veya azot gibi gazlar basılmasından sonra ve havalandırma kapakları açık olarak yapılabilecektir.

- Kazanlar, tanklar gibi kapalı yerlerde yapılacak kaynak işlerinde içeriye temiz hava basılacak ve ayrıca havadan ağır olan kaynak, gaz ve buharları tabana yakın yerlerden emilerek dışarıya atılacaktır. Ayrıca işçiler uygun filtre elemanı solunum maskeleri kullanacaklardır.

- Elektrik kaynak makinelerinin bağlantıları ve prizler sadece yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak veya değiştirilecektir.

- Her türlü kaynak işlerinde o kaynağın özelliğine göre yetiştirilmiş ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.

- Elektrik kaynağı yapılan yerler (atölyelerde), başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az iki metre yükseklikte yanmaz ve ışık geçirmez seyyar veya sabit paravanlarla ayrılacaktır.

- Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin elektrik redresörleri veya transformatörlerin madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun şekilde topraklanmış olacaktır.

- Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu kaçak akımlara karşı iş parçasından topraklanmış olacaktır.

- Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerde, ayrıca nemli ve ıslak yerlerdeki kaynak çalışmalarında elektrik çarpma riskinin azaltılması için sadece doğru akım kullanılacaktır.

9.   ELEKTRİK İŞLERİ VE TESİSATINDA ALINACAK TEDBİRLER:

- Her türlü elektrik işinin ve tesisatının, cins ve kapasitelerine göre sadece ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılması, bakım ve işletmesinin de gene bunlar tarafından sağlanması gereklidir. Bu bakımdan YÜKLENİCİ işyerinde kurulu bulunan güç ve voltaja uygun ehliyette yetkili elektrikçi istihdam etmek zorundadır.

- Elektrikli el aletlerinin kabloları, NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır.

- Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır.

- Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır.

- Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır. Kabloları NYMHY standardında, esnek ve müşterek izoleli, duy kısmı ise yalıtkan bir malzeme içinde olacak, ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste bir asma çengeli de bulunacaktır. Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile(en çok 42 volt) kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır.

- Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makine ve tezgâhların madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun koruma topraklanması ile topraklanacaktır.

- Kontrol, bakım ve onarım yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak, bunlar açık (akım kesik) vaziyette kilitlenecek ve ayrıca uygun ikaz levhaları asılacaktır. Onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir. Akım onarım bitiminde sorumlu görevlinin izniyle verilecektir.

- Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunacaktır. Geçitlerde bunlar ya yukarıdan geçirilecek ya da zeminde ezilmemeleri için üzerlerine uygun koruyucular konulacaktır.

- Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarının nerede ve kimde  olduğunu gösteren bilgi levhaları asılacaktır.

- Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden yapılmış yalıtkan paspaslar konulacaktır.

- Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır.

- Seyyar uzatma kabloları, fiş ve priz sisteminde topraklılık halinin devam etmesi temin edilecektir. Monofaze sistemde uzatma kabloları üçlü, trifaze ise dörtlü olacak, kablolardaki topraklama iletkenleri fiş ve prizlerin topraklama elemanlarına bağlanacaktır.

- Elektrikli ekipman, kablo ve panolar periyodik olarak kontrol edilecek, aylık renk kodu ile işaretlenecektir. Hasarlı olanların kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

- Proje kapsamındaki tüm alanlardaki ana ve tali elektrik panolarında  uygun kaçak akım röleleri (insan koruma için asgari 30 mA ve yangın koruma için 300 mA değerinde) kullanılacaktır.

- Elektrik pano kapakları devamlı kapalı ve kilitli tutulacak, pano altlarına akım geçirmeyen uygun malzeme konulacaktır.

- Açık uçlu kablo kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür kullanımlarda kabloya el konularak imha edilecektir.

- Tüm kablolar yaralanmaya karşı plastik koruma (bahçe hortumu, mukavim korige boru, vs.) içerisinden geçirilerek çalıştırılacaktır. Korumasız, ekli, yaralı, ev tipi fiş ve prizlere el konularak imha edilecektir.

- Motorlu araç tekerleklerinin üzerinden geçmesi muhtemel elektrik kabloları, askıya alınacak veya mukavim plastik boru ile zemine gömülecektir.

- Metal gövdeli elektrik motorlu el aletleri ve tezgâhların elektrik besleme kabloları topraklamalı olacak, gövdelerinde koruma topraklama tesisatı bulunacaktır.

10. KALDIRMA İŞLERİ VE MAKİNALARINDA ALINACAK TEDBİRLER:

- Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılacaktır.

- Her türlü kaldırma makineleri ve araçları, sadece o makine ve araçta yetkili kılınmış, ehil operatörler tarafından kullanılacaktır. Yağcılar, bakımcılar ve öteki işçiler gibi yetkisiz personelin bu araçları kullanmaları kesinlikle yasaktır.

- Bütün kaldırma makineleri ve araçlarının her türlü müştemilatı, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından iyice kontrol edilecektir. Herhangi bir arıza veya aksaklık tespit edilirse, makine veya vinç kullanılmayacaktır.

- Vinç operatörü, tek başına hiçbir kaldırma işlemi yapmayacaktır. Kendisinden iş talep eden bir kişi veya grup ile çalışacaktır. Operatör vinci ehil bir işaretçiden alacağı özel işaretlere göre vince kumanda edecektir.

- Yetkisiz şahısların vereceği işaretlere uymayacak ve sesli ikaz ile çalışma grubunu uyaracaktır. Ancak operatör kim tarafından verilirse verilsin, her DUR işaretini daima yerine getirecektir.

- Operatör, vinç kancalarında asılı yük olduğu sürece, vincin başından ayrılmayacaktır.

- Malzemenin kaldırılması veya taşınması esnasında operatör gözünü kancadan ve yükten ayırmayacaktır. Yük belli olan alt ve üst seviyeler arasında kaldırılıp indirilecektir.

- Operatör yükün kancaya bağlantısının emniyetli olup olmadığını kontrol edecek, emniyetsiz ise yükü kaldırmayacak ve yükü bağlayanları ikaz edecektir.

- Vinç operatörü çalışanların üzerinden hiçbir şekilde yük geçirmeyecektir. Böyle bir zorunluluk varsa, aşağıda çalışanlar sesli ikaz ile uyarılacak ve tehlikeli bölgeden çekilmeleri sağlanacaktır. İşyerinde çalışanlar ise, vinç hareket sahasından geçerken üst tarafı kontrol edecekler, taşınmakta olan yüklerin altına girmeyeceklerdir.

- Yükün sallanmaması ve dengeli bir şekilde kaldırılması için yükün ağırlık merkezi kanca izdüşümünde olacak şekilde yük kancaya bağlanacaktır. Ayrıca sapan boşluğu ortadan kalkıncaya kadar yük yavaş yavaş kaldırılacaktır.

- Vinç operatörü ve kaldırma işine nezaret eden yetkili şahıs vincin her pozisyonundaki kaldırma kapasitesini ve ayrıca kaldıracağı yükün toplam ağırlığını iyi bir şekilde bilecektir. Kaldırma araçları kesinlikle kaldırma kapasiteleri üzerinde kullanılmayacaktır. Kaldırılacak malzemenin ağırlığına ayrıca kanca blokları, kaldırma esnasında kullanılan çekik sapan ve zincirler ve eğer varsa çeşitli kaldırma aparatlarının ağırlıkları da ilave edilecektir.

- Malzeme taşınan ve kaldırılan vinçlerle kesinlikle insan taşınmayacaktır. Kaldırılmakta olan yüklerin üzerine binilerek veya boştaki kancaya veya halatlara tutunarak insan taşınması yasaktır.

- İşaretçi vinç operatörü tarafından kolayca görülebilecek yerde duracaktır. Eğer operatör ile işaretçi birbirlerini göremiyorlarsa hem bu işaretçiyi ve hem de operatörü görebilen ikinci bir işaretçi kullanılacak veya haberleşme telsiz ile yapılacaktır.

- İşaretçi yetkisiz şahısların çalışma sahasına girmemesi ve yüklerin çalışanların üzerinden geçirilmemesini temin etmekle yükümlüdür.

- Her türlü kaldırma aracının kancasında, yükün kancadan kurtulmasını engelleyecek uygun bir emniyet mandalı bulunacaktır. Bu emniyet mandalları bozulmayacaktır.

- Çift sapanla kaldırma işlemi esnasında, yan sapan kollarına fazla yük binmemesi için sapan açısı (sapanın düşeyle yaptığı açı) 45 dereceden (yani eşit kollu iki sapanın tepede yaptığı açı 90 dereceden) fazla olmayacaktır. Bu açının büyümesi, yani sapan kollarının kısalması halinde, sapan kollarına, kaldırılmakta olan yükün ağırlığından daha fazla bir yük binecek ve bu durum sapan kollarının hasar görmesine ve belki de kopmasına neden olabilecektir.

- Şu hallerde, çelik halatlar kullanılmayacaktır; bir kordonun kopmuş olması, bükülmeler ve ezilmeler dış tabakanın gevşemesi, pas çentikleri, katlanma ve dolanmalar, halat uç bağlantılarının hasara uğraması veya çok aşınması.

- Zincirler, boyları %5’den fazla uzadıklarında ve bakla (halka) et kalınlığında %25’i aşan bir aşınma meydana geldiğinde kullanılmayacaktır.

- Çelik halat ve zincirler kesinlikle oksijen ve elektrik kaynak alev ve arklarına maruz bırakılmayacaktır.

- Kelepçe ile çelik halat gözü yapılmasında göze mutlaka bir metal buat konulacak ve en az üç adet kelepçe, somunlu sıkma noktaları yükü taşıyan uzun halat tarafında olacak şekilde ve halat çapının 6 katı aralıklarla yerleştirilecektir.

- Mobil vinçlerin yüksüz olarak hareket ettirilmeleri esnasında, kanca blokları yukarıda salgısız olarak boom uçlarına kadar çekilecek veya sallanmalarını engellemek üzere aracın kasasındaki sağlam bir yere uygun bir çelik sapan ve gergin olarak bağlanacaktır.

- Mobil vinç ve iş makineleri ile enerji nakil hatları yakınında çalışırken, hatlara belli bir mesafeden daha yakın yaklaşılmayacaktır. Bu mesafe, 0-50 kV sınırlarında en az 3 metredir. 50 kV’un üzerindeki her 1 kV için 3 metreye 1 cm ilave edilecektir. Yüksüz ve boom yatırılmış vaziyette transit geçişlerde bu emniyet mesafesi en az 1.2 metre olacaktır. Ayrıca araç dışında tecrübeli bir işaretçi bu limitlere yaklaşılıp yaklaşılmadığını kontrol etmek üzere görevlendirilecektir.

- Mobil vinçler yatay bir düzlemde ve terazisinde çalıştırılacaktır. Vinç ayakları tamamen açılacak, altlarına uygun takozlar konulacak, ayaklar yere tam olarak basacak ve tekerlekler belli bir miktar havaya kalkmış olacaktır. Vincin kaldırma kapasitesi, ayaklar tam olarak açıldığı zamanki değerlerdir.

- Mobil vinç ve iş makinelerinde kullanılmaya hazır bir yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

- Genel bir tedbir olarak, 40-50 km/saatlik rüzgâr hızlarının üzerinde, emniyetli olmayacağı için kaldırma işlemi yapılmayacaktır. Daha düşük rüzgâr hızlarında bile eğer kaldırılan veya taşınan yük geniş yüzeyli ise, savrulma tehlikesi sebebiyle azami dikkat gösterilecek ve gerekirse kaldırılmayacaktır.

- Mobil vinç ve iş makinelerinde onarım, bakım ve ayar yapılmadan önce, hidrolik sistemlerindeki basınç sıfırlanacak, marş kilitlenecek, kontak anahtarı çıkartılacak ve gerekli ikaz levhaları konulacaktır.

- Kaldırma donanımları (sapan, kanca, mapa, vs.) düzenli olarak görsel kontrole tabi tutulacak, hasarlı olanlar imha edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

- Keskin kenarlı metal / ahşap malzemeler vinçlerle kaldırılacağı zaman, sapanların malzemeye denk gelen yerlerine koruyucu takoz vs. konularak sapanların zedelenmesi önlenecektir.

- Kaldırma donanımları toprak, kum, çamur, su, yağ vb. ortamlarda bırakılmayacak ve uygun şartlarda muhafaza edilecektir.

- İnşaat demirleri, borular gibi geniş havaleli yüklerin vinçle indirilmesi veya kaldırılması sırasında, yükün kontrolünün sağlanması için her iki ucuna kılavuz ip bağlanması sağlanacaktır.

- Bütün vinç kancaları emniyet mandallı olacaktır.

11. YAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN GENEL ASGARİ ŞARTLAR

YÜKSEKTE ÇALIŞMALAR:

- Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

- Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.

- Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.

- Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.

- Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

- Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

- Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.

- Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.

- Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

- Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

- Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

- Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

- Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilir.

- Korkuluklarda; Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk, platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunması sağlanır.

GEÇİTLERDE GÜVENLİK

- Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

- Düşen cisimler, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.

- Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.

- Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.

- Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

- Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilir.

12. DÜŞMELERE KARŞI ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ:

- Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır. Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmayacaktır. Yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine müsaade edilmeyecektir.

- Seviye farkı bulunan her yer ve aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan, kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışanlar, çatı malzemesi döşeyen veya sökenler, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlar, asma iskele ve seyyar iskele üzerinde çalışanlar, gırgır vinçleri çalıştıranlar, vinçlerin kovalarını bina katlarına alanlar ile lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlar mutlaka EMNİYET KEMERİ kullanacaklar ve kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısında sağlam bir yere takacaklardır.

- İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasında yatay can halatları gerilecektir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebileceklerdir.

- Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi için ayrı birer kendir can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılacak ve altlarına uygun bir ağırlık takılacaktır. İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takacaklardır.

- Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 m’den yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmayacaktır.

- Emniyet kemerleri ve müştemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.

- 40-50 km/saat’in üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.

- Bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.

- Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak yollar veya merdivenler olacaktır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunacaktır.

13. SEYYAR MERDİVENLERDE ALINACAK TEDBİRLER:

- Erişim ekipmanı olarak kullanılacak olan merdivenler, kısa süreli (azami 15 dakikalık) ve basit yapıdaki işler (armatür takılması, etiketleme, vb.) haricinde çalışma platformu olarak kullanılmayacaktır.

- Sadece işin niteliği ve şartları bakımından platformda çalışılamayacak durumlarda, gerekli düşmeden korunma tedbirleri alınmak suretiyle kullanılmasına izin verilecektir.

- Merdiven üzerinde yapılacak istisnai çalışmalarda, her iki el boşta olmayacaktır.

- Seyyar merdivenlerin basamakları en az 30 cm’de bir ve eşit aralıklarla olacaktır. Merdiven genişliği ise 55 cm’den dar olmayacaktır.

- Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste, sağlam ve birinci sınıf çıralı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve 1 cm’den büyük çaplı budaklar bulunmayacaktır.

- İşyerinin çeşitli yerlerindeki yangın köşelerinde bulunan seyyar merdivenler, sadece yangın halinde kullanılacaktır. Bu merdivenler buradan alınıp başka maksatlar için kullanılmayacaktır.

- Seyyar merdivenler her iki kullanılmadan önce iyice kontrol edilecek, herhangi bir kusur görülmesi halinde kullanılmayacak, tamir edilecek veya ıskartaya çıkartılacaktır.

- Seyyar merdivenler, eğimi yaklaşık 75 derece (yani taban dayama mesafesi, merdiven dayanma noktasına kadar olan uzunluğun ¼’ü) olacak şekilde yerleştirilecektir. Ayrıca dayanak noktası üzerinde de 1 metrelik bir uzantısı bulunacaktır.

- Seyyar merdivenlerin ayaklarına kaymamaları için kullanma yerlerine göre tırtıllı veya dişli demir veya lastik pabuçlar takılacaktır. Ayrıca merdivenler dayanma noktalarına, sabit bir yere kalın tel veya sağlam kendir halatla bağlanacaktır.

- 4 metreden uzun seyyar merdivenler, çelik boru veya profilden yapılacaktır. Ancak bunlar enerjili halatların veya cihazların yakınında kullanılmayacaktır.

- Merdivenler hiçbir zaman bir hatayı veya arızayı gizleyecek şekilde yağlı boya gibi malzemeyle boyanmayacaktır. Ancak şeffaf boyalar veya cilalarla korunabilir.

- Seyyar merdivenlerin maksimum uzunluğu (iki adedi birleştirilse bile) 8 metreyi geçmeyecektir. Ek yerlerinde iki merdivenin birbirine binen kısmı toplam merdiven uzunluğunun en az beşte biri ve ayrıca en az 5 basamak aralığı kadar olacaktır. Sadece basamak aralıkları birbirine eşit olan merdivenler birbirine eklenecektir.

- Seyyar merdivenler aşağıda belirtilen işler ve maksatlar için kullanılmayacaktır.

- Büyük ve önemli işlerde (mesela bina cephesi sıva, boya ve benzeri işlerde)

- 8 metreden daha yüksek merdivene ihtiyaç gösteren işlerde,

- Taş ve tuğla duvar örme, izolasyon malzemesi kaplama işlerinde,

- Asma iskelede taban döşemesi olarak,

- Geçitlerde köprü olarak.

- Seyyar merdivenlere çıkılıp, inilirken şu tedbirler alınacaktır:

- Daima merdivene bakar şekilde inilip çıkılacaktır.

- Merdiven üzerinden aşağıya doğru kayılmayacaktır.

- Tırmanmadan önce ayakkabıların yağlı, çamurlu ve kaygan olmadığından emin olunacaktır.

- Düz merdivenlerde sondan üçüncü basamak, destekli merdivenlerde (çatal ve tabanlı merdivenler) ise sondan ikinci basamaktan fazla çıkılmayacaktır.

- Destekli merdivenlerde, kollar orta yerinden bir tarafı eklemli, öteki tarafı ise çengelli lama veya zincir ile birbirine bağlanacaktır. Merdiven tam açıldıktan ve bu şekilde emniyete alındıktan sonra çıkılacaktır.

- Merdiven   üzerinde   elektrik	el aletleri ve ekipmanlarla çalışmalara müsaade edilmeyecektir.

- Yalnızca amacına uygun şekilde tasarlanmış, kurulmuş ve basamakları kaymaz malzeme ile kaplanmış merdivenler kullanılacaktır. El yapımı merdivenlerin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

- Seyyar merdivenlerinin ayaklarında, kaymayacak şekilde pabuçlar bulunacaktır.

- Çatlak, kırık, ek yapılmış, boyalı merdivenler kullanılmayacaktır.

- El merdivenlerinin boyunu uzatmak için kesinlikle ek yapılmayacaktır.

- Çalışanların gelip geçtiği yerlerdeki merdivenin etrafı bariyerlenecek ve görünür yerlere uyarı levhaları asılacaktır.

- Gemici tip dikey merdivenlerde 3.3 m yükseklikten sonrası için düşmeyi engelleyen koruyucu kafes yapılacaktır.

- Sabit basamaklı merdivenlerde standart çift taraflı korkuluk sistemi olacaktır.

- A tipi merdivenlerde son iki basamak ve kova yeri kullanılmayacaktır.

- Katlar arasında dikey erişim için kullanılan geniş basamaklı sabit merdivenler eksiz, malzemeleri sağlam ve basamak aralıkları eşit (en çok 30 cm) olacak ve merdivenlerin kaymamaları için üst taraf ve alt taraflar sabitlenecektir.

14. İSKELELERLE İLGİLİ STANDARTLAR

- Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş

ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

- Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit veya hareketli, daimi veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

- Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.

15. İSKELELERDE GENEL TEDBİRLER

- Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması,

- İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi,

- Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması,

- Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması,

- İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması,

- İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi.

- İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması sağlanır.

- İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

- İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması sağlanır ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler alınır.

- İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur.

- İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

- Kullanılmaya başlamadan önce,

- Haftada en az bir kez,

- Üzerinde değişiklik yapıldığında,

- Belli bir süre kullanılmadığında,

- Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

- İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez.

- İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz.

- İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır.

- Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılmaması için gerekli tedbirler alınır.

A. ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN CEPHE İSKELELERİ VE SEYYAR İSKELELER

- Yapı iskeleleri, sadece sorumlu ve yetkili teknik elemanın gözetimi altında, tecrübeli iskelecilere, iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak ve sökülecektir.

- Çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri, güvenli olarak kullanılabilecek biçimde kazara hareket etmeyecek veya göçmeyecek tarzda TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlarına göre tasarlanacaktır.

- İskeleler kurulmadan önce, imalatçı firma/yetkili kurum tarafından düzenlenmiş malzeme uygunluğunu, sağlamlığını ve statik hesabını (taşıyabileceği azami yük, iskele eleman kesit hesapları) belirtir rapor ve proje çizimleri kurulum ve kullanım şekillerine göre sağlanacaktır. Bu hesaplar yapılmadan ve yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılmayacaktır.

- Yetkili Teknik Personel (İnşaat Mühendisi veya Teknikeri diplomasına sahip) tarafından İskele Kurma, Kullanma ve Sökme Planı hazırlanacaktır.

- İskele kurulum ve sökümünde çalışacak olan personelin mesleki yeterlilik belgelerinin bulunması, bu konuda teknik eğitim almış olması ve bu eğitime ait sertifikaların İSG birimine teslim edilmesi zorunludur.

- İskele sisteminde çatlak, kırık, delik, yıpranmış ve korozyona veya kaynak bozulmasına uğramış özellikteki iskele elemanları kullanılmayacaktır.

- İskelenin fenni gereklere uygun olarak kurulduğunu belirtir, Yetkili Teknik Personel imzalı “Cephe İskelesi Kurulum Raporu” düzenlenecektir.

- İskele elemanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerine göre eksiksiz kurulduğunu belirtir, YÜKLENİCİ İSG Sorumlusu ve İSG Uzmanı imzalı “Cephe İskelesi Görsel Kontrol Formu” düzenlenecektir. Bu doküman İŞ SAHİBİ’a teslim edilecektir.

- Üzerinde çalışılacak iskele platformlarına, en alttan başlayarak, tüm katlarda ve düşme boşluğu kalmayacak şekilde uygun kalaslar döşenecektir.

- Platform birimleri, deliksiz-yarıksız-aralıksız birbirine bitişik, iskele genişliğini kapatacak şekilde, metal çerçeveli ve yatay elemanlara geçmeli uygun kalaslar olacaktır.

- İskele boşluk kısımlarında (dış, bina ile iskele arası ve yan boşluklar) düşmeyi önleyecek uygun korkuluklar olacaktır. Üst korkuluk yüksekliği en az 100 cm, yüksekliğin yarısından geçecek şekilde ara korkuluk olacaktır. Platform boşluk kenarlarında, malzeme düşmesini önlemek üzere en az 15 cm yükseklikli tekmelik bulunacaktır.

- İskelenin her katında üstü kapaklı iniş-çıkış merdivenleri bulunacaktır.

- İskeleler, projesine uygun şekilde sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilerek kelepçelenecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

- Cephe iskeleleri; kullanım öncesinde, üzerinde yapısal bir değişiklik yapıldığında veya yeri değiştirildiğinde, sismik sarsıntı veya kuvvetli rüzgâr gibi hava koşullarına maruz kaldığında, belli bir süre kullanılmadığında kontrol edilecektir. Bunlar haricinde kontrol sıklığı haftada en az 1 kez olacaktır.

- Bunlara ilave olarak cephe iskeleleri, 6 aylık dönemlerde TÜRKAK akredite muayene kuruluşlar tarafından periyodik kontrole tabi tutulacaktır.

- Cephe iskeleleri kontrol ve teknik muayene kayıtları, Proje İSG Birimine teslim edilecektir.

- İskelelerin üzerinde alet, malzeme ve atık gibi şeyler bırakılmayacaktır.

- İskele kurulacak taban yumuşak veya zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, kalas, ahşap takoz veya beton üzerine oturtulacaktır.

- İskelelerin kurulu veya sökümü sırasında alt tarafta hiç bir kimse bulundurulmayacaktır.

- İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan teker teker başlanacaktır.

- Kamuya açık veya personelin bulunduğu alanlara cephesi bulunan iskele yüzeyinde rüzgâr yükü dikkate alınarak (1.sınıf file perde, delikli branda veya sundurma ile) kapama yapılacaktır.

- İskelelerin taşıyabilecekleri azami yük, ikaz levhaları ile belirtilecek ve iskelelerin görünür yerlerine asılacaktır. Bu değerlerden daha fazla yükleme yapılmayacaktır.

- İskele yakınında vinç veya benzeri makinelerin kullanılması halinde, yüklerin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasına engel olacak tedbirler alınacaktır.

- İskeleler üzerine emniyetli geçişi engelleyecek malzeme ve malzeme artığı konulmayacaktır.

- İskeleler üzerinde koşmak, zıplamak ve şakalaşmak kesinlikle yasaktır.

- İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 cm’den dar olmayacaktır. Ayrıca korkulukları da bulunacaktır.

- İskele üzerinde çalışan işçiler, düşmelere karşı emniyet kemeri kullanacaklar, kemer kancalarını iskeleden bağımsız sağlam bir bölgeye ankraj yapılmış yaşam halatına bağlı takacaklardır.

- Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır.

- Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır.

- Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.

- Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır.

- İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.

- Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.

B. MOBİL İSKELELER

- Mobil iskelelerin tekerlekleri, kurulacağı zaman kilitlenecektir.

- İskele çalışma platformuna iç taraftan konulacak merdiven ile çıkılacaktır.

- Platform üzerine asla merdiven konulup çalışılmayacaktır.

- Mobil iskeleler, ilk kurulum, bakım ve söküm sonunda ve haftalık dönemlerde kontrole tabi tutulacaktır.

- İskele platformunun çevresinde düşmeyi önleyecek uygun korkuluklar olacaktır.

- Üst korkuluk yüksekliği en az 100 cm, yüksekliğin yarısından geçecek şekilde ara korkuluk ve en az 15 cm yükseklikli tekmelik olacaktır.

- İskele üzerinde insan ve malzeme varken hareket ettirilmeyecektir.

- İskelenin çalışma yolu üzerinde çukur veya üst kısımda iskelenin hareketine engel bir şeyin olup olmadığı kontrol edilecektir.

- İskele platformunun yüksekliği, en alt döşeme veya en dar kenarının iç mekânlarda 4 katını, dış mekanlarda 3 katını geçmeyecektir.

- İmalat için sıpa platform veya şantiye yapımı iskele kullanılmayacaktır. Bu tür ekipmanlara el konularak imha edilecektir.

- Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur.

D.  ÇELİK BORULU İSKELELERDE ALINACAK TEDBİRLER

- Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru, kelepçe ve madeni kısımlar mevcut standartlara uygun olacaktır.

- İskele yapımından başka işler için kullanılmış olan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde kullanılmayacaktır.

- Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

- Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır.

- Boru başlarının zemini bozmaması veya yumuşak zemine gömülmemesi için, özel olarak yapılmış metal pabuçlar boru altlarında geçirilecektir.

- Yüksek boru ve madeni iskeleler, statik elektriğe karşı uygun bir şekilde topraklanacaktır.

E.  İSKELE SÖKÜMÜNDE ALINACAK TEDBİRLER

- İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.

- İskelelerin bina bağlantıları, kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya doğru sırayla sökülecektir.

- Sökülmüş olan malzeme, hangi yükseklikten olursa olsun, aşağıya doğru atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli bir şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.

- Söküm başlamadan önce, herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınmayacaktır. Ancak söküme başladıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla, iki dikme arasındaki korkulukların alınması mümkün olabilecektir.

- İskele inşa edilirken olduğu gibi, sökülürken de işçiler mutlaka emniyet kemeri takacaklardır. Kemerlerin kancaları sökülürken gevşeyecek yerlere takılmayacaktır.

F. ASMA İSKELE, CEPHE PLATFORMU VE ASILI ERİŞİM DONANIMLARI ŞEKLİNDEKİ İSKELE    SİSTEMLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

- Asma iskelelerin kurulması ve ilk çalıştırılması yetkili teknik elemanların nezaretinde yapılacaktır.

- Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketini sağlayan makine, teçhizat ve tirforların kullanılmaya elverişli olup, olmadıkları önceden yetkili bir eleman tarafından kontrol edilecektir. Ayrıca bu araçlar da üç ayda bir periyodik kontrole tabi tutulacaktır.

- Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeyecek ve düzgün olarak asılı kalacak şekilde tespit edilecektir.

- Asma iskele taşıması için kullanılacak çelik veya kendir halatları yahut benzeri malzeme her gün işe başlamadan önce kontrol edilecek, kontrol tarih ve neticeleri formuna işlenecek ve bu formlar her ay İŞ SAHİBİ’nın iş güvenliği şefine verilecektir. Sağlam olduğu tespit edildikten sonra çalışılacaktır.

- Asma iskelelerin taşıyabilecekleri azami yükler, yetkili teknik elemanlar tarafından tespit edilecek, bu yükler ikaz levhaları ile görünür yerde ilan edilecek, iskeleler daha fazla yüklenmeyecektir. Genelde asma iskele üzerinde 3 kişiden fazla kişi bulunmayacaktır.

- Asma iskele üzerinde çalışan her işçi, ayrı birer minimum 16 mm çapında kendir can halatları sallandırılacaktır. Bu halatlar yukarda sağlam yerlere uygun biçimde bağlanacak ve düşey durmaları için alt taraflarına birer ağırlık konulacaktır. İskele üzerindeki işçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatlarına uygun kavrama elemanları veya kilitleri vasıtasıyla takacaklardır. Bu aparatların bulunmaması halinde, halat üzerinde belli aralıklarla gözler yapılacak ve kancalar bu gözlere takılacaktır.

- Asma iskelede çalışan işçiler, yukardan düşebilecek parçalara karşı başlarını baret ile koruyacaklardır.

- Asma iskelelerin korkuluklarının yüksekliği 100 cm olacak, ayrıca 47 cm ara korkuluk ihtiva edecek, eteklik ise en az 15 cm olacaktır.

- Asma iskelelerin iniş ve çıkış yolları açık ve temiz olacak, bu yollarda herhangi bir engel olmayacaktır.

- Asma iskeleyi taşıyacak çelik halatların güvenlik katsayısı en az 6 olacak, bu halatlarda ek yeri ve bağlantı bulunmayacaktır.

- Asma iskelelerde kanca, çengel ve benzeri araçların kullanılması halinde, bunların ağzında  halatların kaymasını engelleyecek uygun emniyet mandalları bulunacaktır.

- Asma iskelede kullanılacak platform profillerinin kesiti en az 50x50x5 mm olacaktır.

- Asma iskele vinç çerçevesini platformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 inch (1,58 cm)’den küçük olmayacaktır.

- Asma iskele platform genişliği 80 cm’den daha az olmayacaktır.

- İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir.

- İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.

- İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır.

- İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma iskelelerde merdiven kullanılmaz.

- İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur. İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.

- Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.

- İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının üst uçları uygun bir yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir.

- Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır.

- İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli tedbirler alınır.

- İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır.

- GECE ÇALIŞMASI

- Prensip olarak çalışmaların MEF ÜNİVERSİTESİ tarafından gündüz yapılması tercih edilecektir.

- Gece çalışmalarında ve yeterli aydınlatmaların olmadığı alanlarda yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

- Saat 18:00’dan sonra proje kapsamında yapılacak çalışmalar için işin konusu, çalışma yeri, çalışan sayısı ve süresi konularında bilgi verilerek MEF ÜNİVERSİTESİ.’dan Gece Çalışma İzin Formu ile izin alınacaktır.

- Çalışma izni olmayan YÜKLENİCİ’lerin çalışmalarına izin verilmeyecek, aksi tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır.

- Gece çalışması yapacak tüm personel için İşyeri Hekiminden gece çalışabilir raporu alınacaktır.

- Motorlu araç ve iş makinelerinin farları ile gece çalışmaları yapılmayacaktır.

- Gece çalışması yapan ekip içinde yeterli sayıda ilkyardımcı bulunacaktır.

- TRAFİK GÜVENLİĞİ

- Araçların (özellikle nakliye araçlarının) manevralarında mutlaka işaretçi kullanılacak ve bu kişi giriş-çıkış ve manevraları idare edecektir.

- Şantiye içinde ve kamp alanında hız limitlerine her zaman uyulacaktır.

- İş makineleri ile motorlu araçların azami hız limiti 20 km/saat’tir.

- Araçlarda ilk yardım çantası ve yangın söndürücü cihaz bulunacaktır.

- Binek araçlarının şantiye alanı içerisine giriş yapmalarına müsaade edilmeyecektir.

- Tüm şirket araçları sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takacaklardır.

- TEMİZLİK TERTİP VE DÜZEN

- İnşaat atıkları katlardan gelişigüzel atılmayacak, çuvallanarak uygun taşıma araçları ile indirilecek ya da proje yönetiminin belirleyeceği farklı yöntemler uygulanacaktır (korege borulu çöp atım sistemi, İŞ SAHİBİi bitiminden sonra vinç ile indirme, vb).

- Şantiye alanında kamyon ve benzeri araçlar kullanıldığında, bunların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak, manevralarda bir işaretçi görev yapacaktır.

- YÜKLENİCİ’lere ait genel inşaat atıkları, aynı gün içinde ve kolay yanıcı atıklar (kağıt, karton, talaş, üstüpü, kimyasal bulaşmış diğer atıklar, vs.) anında işyerinden kaldırılacaktır. Aksi bir durumda, cezai müeyyide uygulanacaktır.

- Hiçbir şekilde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru malzeme, alet veya atık atılmayacaktır.

- İnşaat malzemeleri ve atıklar kat ve boşluk kenarlarından güvenli uzaklıkta, devrilmeyecek ve düşmeyecek şekilde istif edilecektir.

- Aletlerin, malzemenin ve ekipmanlar düzgün şekilde istiflenmesi sağlanacaktır. Merdiven, geçiş, koridor, yol ve zeminlerde kaymaya, takılmaya ve düşmeye neden olacak malzeme bırakılmayacak ve biriktirilmeyecektir.

- Tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atık Toplama Alanında biriktirilecek ve uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır.

- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI

- İşyeri sınırları içerisinde tüm çalışanlar, görev unvanı ve yaptığı iş ne olursa olsun asgari Kişisel Koruyucu Donanımları olarak;

- Baret – ciddi baş yaralanmaları ve beyin hasarlarından korunmak için

- İş ayakkabısı/botu (uç ve taban korumalı) – ayakları düşen malzemelerden korumak ve keskin nesnelerin ayağa batmasını önlemek için

- İş elbisesi/reflektörlü yelek – yüksek görünürlüğe sahip olmak için kullanacaklardır.

- Asgari KKD’lere ilave olarak aşağıdaki donanımlar kullanılacaktır;

- Paraşüt tipi emniyet kemeri (korkuluk, güvenlik ağı, çalışma platformları, vb. toplu koruma tedbirlerinin mümkün olmadığı düşme riski bulunan alanlarda ve yüksekte çalışma durumlarında)

- El koruması gereken işlerde (keskin nesneler, elektrik akımı, sıcak ve soğuk nesneler ve kimyasallar) Eldiven

- Kırma, delme, kesme, taşlama, bileme veya yontma işlerinde; tehlikeli gaz ve sıvılarla çalışırken İş Güvenliği Gözlüğü veya Yüz Maskesi

- Kaynak işlerinde zararlı ışınlara karşı Kaynak Maskesi veya Oksijen Kaynak Gözlüğü

- Betonla veya benzer bir tehlike arz eden maddelerle çalışanlar için Kauçuk Botlar, kimyasal maddelerden ve sudan korunmak için çelik burun ve tabanlı Çizme, İş Güvenliği Gözlüğü ve Eldiven

- Gürültülü işlerde Kulaklık veya Kulak Tıkacı

- Toz ve Gaz Maskeleri (İnsan sağlığını tehlikeye sokan tozlardan, gazlardan ve dumandan korunmak için)

- Yağışlı havalarda yağmurluk ve uç ve taban korumalı çizme

- KKD kullanımı, muhtemel tehlikeler için tüm toplu koruma tedbirleri (korkuluk, kapama ve bariyer sistemlerinin kurulumu, güvenlik ağları veya sundurmalar yerleştirilmesi, genel havalandırma sağlanması, vs.) alındıktan sonra, en son çare olacaktır.

- Kişisel Koruyucu Donanımlar, kullanımdan önce kontrol edilecek ve hasarlı olanlar servis dışı bırakılacaktır.

- Proje kapsamında kullanılacak tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar, uygun TSE/EN ve CE standartlarına sahip olacaktır.

- Proje kapsamında, baş koruması için koruyucu şapka kullanılmayacaktır.

- Baret, şapka veya bere üzerine takılmayacaktır.

- KİMYASAL MADDELER

- Proje kapsamında kullanılacak kimyasal maddelerin listesi Proje İSG Birimine verilecektir.

- Kimyasal maddelerin satın alması yapılırken, ‘Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’ birlikte istenecek ve depo sorumlusu tarafından arşivlenecektir. Bu bilgi formları kullanılarak kimyasal maddeler için “Tehlikeli Madde Kartları” hazırlanacak ve personelin görebileceği noktalara asılacaktır.

- Kimyasal maddeler özelliklerine göre ayrılarak benzer maddeler aynı bölmelerde depolanacak, karıştığında reaksiyona girebilecek maddeler birbirinden ayrı depolanacaktır.

- Her bir cins kimyasal maddelerin konulduğu bölüm üzerine maddenin tehlikesi ve korunma yöntemini belirten bilgileri içeren uyarı levhaları bulunacaktır.

- Kimyasal maddeler, kendi orijinal kaplarında muhafaza edilecek ve üzerinde maddenin cinsi ve tehlikesi hakkında etiketleme bulunacaktır.

- Bitmiş kimyasal maddelerin kapları, farklı amaçlar için kullanılmayacaktır.

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler tüm diğer maddelerden ayrı bir depoda, maddenin özelliğine göre uygun havalandırma menfezleri yapılmış olarak depolanacaktır.

- Depo mahallinde kimyasal dökülmelere karşı, alan sınırlaması veya temizlik için gerektiğinde kullanılmak üzere kum, talaş vb. uygun emici malzeme bulundurulacaktır.

Hiç kimse özelliği belli olmayan veya kendisi tarafından bilinmeyen bir maddeyi kullanmayacak, müdahale etmeyecek ve derhal amirlerine haber verecektir.

- İŞARETLEMELER VE SINIRLANDIRMALAR

- YÜKLENİCİ, kendi iş kapsamında ve sorumluluk alanlarında, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin gerekli ikaz işaretleri ve bilgilendirme levhalarını bulunduracak ve gerekli noktalarda sınırlandırma önlemlerinin sürekliliğini sağlayacaktır.

- İkaz işaretleri ve levhaların eskimesi halinde yenilenmeleri sağlanacaktır.

- İkaz işaretleri, levhalar ve sınırlandırmalar için Proje İSG Biriminden onay alınacaktır.

- Riskli faaliyetlerde (kule vinç ile iskele kurulum, revizyon ve söküm faaliyetleri, kalıp söküm işleri, beton dökümü, çelik montaj işleri, vs.) alt kotlarda tehlikeli alan sınırlandırması yapılarak alan erişime kapatılacak ve buna ilave olarak gözcü tahsis edilecektir.

- İkaz işaretlerine, levhalarına ve sınırlandırmalara müdahale edilmeyecek ve yerleri değiştirilmeyecektir.

- Kimyasal ve basınçlı gaz tüpleri depo alanları, yakıt tankı, yüksekte çalışma noktaları, vb. riskli çalışma noktalarında gerekli uyarı levhaları asılı olacaktır.

- YIKIM İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER:

- Yıkım işleri ancak sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın denetimi altında yapılacaktır.

- Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiğinde, bunlar yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

- Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerine yığılmayacaktır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır.

- Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanılan olukların üstleri kapalı olacak ve çalışma sırasında bırakılan malzeme, oluktan alınmadıkça başka malzeme bırakılmayacaktır.

- Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri kitle halinde yıkılmayacaktır. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılması yasaktır.

- Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alanla korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu hususun yerine getirilmesi olanağı yoksa yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.

- Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır.

- Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yapılacaktır.

- Camlı kapı, pencere ve ayna kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkılma başlamadan evvel sökülüp uygun yerlere taşınacaktır.

- Yıkım işlerinde yapının üst kısımlarından başlanarak aşağıya doğru ilerlenecektir.

- Yıkım faaliyetlerinde toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Yapılardaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.

- DEMİR İŞLERİ

- Demir kesme ve bükme makinelerinin düzenli bakımlarının yapılması sağlanacaktır.

- Demir imalat işinde çalışan personelin iş gözlüğü kullanması zorunludur.

- Demir imalat sahaları şantiye sahası içerisinde binaların veya yapıların altlarında olmayacaktır.

- Tırdaki bağ demirleri kaldırılıp indirilirken, demirlerin dağılmaması amacıyla üzerlerine sarılı olan ince bağ teli yerine kaldırma işlerinde bez veya zincir sapanlar kullanılacak ve çift sargı yapılacaktır.

- ÇELİK MONTAJ İŞLERİ

- Çelik montaj işleri, tecrübeli ve eğitimli çalışanlar tarafından, uzman süpervizör kontrolünde yapılacaktır.

- Mümkün olduğunca çelik montaj işlerinin zemin seviyesinde yapılması (kaynak, montaj, boya işleri, korkuluk yerleştirilmesi, vs.) veya yüksek kotlarda yapılacak çalışmalarda hidrolik çalışma platformları (menlift, sepet vinç, vs.) tercih edilecektir.

- Yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemerine %100 bağlı olunacak ve montaj bölgesine düşeni tutan güvenlik ağları (sac döşeme tamamlanmadan önce) gerili olacaktır.

- Trapez sac kaplamada döşeme sac, aşama aşama bir yandan kapatılarak tamamlanacak, kapatılan sac üzerinde ilerlenecektir.

- Tamamıyla sacla kaplanmamış döşemelerde diğer çalışmalara başlanmayacaktır.

- Çelik yapılar üzerinde emniyet kemerine bağlı olmadan ve iki el-iki ayak teması sağlanmadan sürünerek hareket edilmeyecektir.

- Sac, levha gibi rüzgârda savrulabilecek malzemeler açık alanlarda sabitlenmeden bırakılmayacaktır.

- ÇEVRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde oluşturulur. İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, tehlikesiz atık geçici depolama alanının üstünün kapalı olması şartı aranmayabilir.

- Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir.

- Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

- Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez.

- Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınır.

- Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.

- Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır.

- Geçici depolama alanı olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanılması halinde konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynırın etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

- Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir.

- İl müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alınır.

- KAMP ALANLARI

- Proje kapsamında kullanılan kamp alanları, İŞ SAHİBİ yönetiminin denetimi ve kontrolü altında olacaktır.

- İşe giriş işlemleri tamamlanmayan personelin ve misafirin kamp alanında kalmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu nedenle işbaşı yapacak personelin mağdur olmaması için İŞ SAHİBİi saatleri içinde tüm işlemleri bitecek şekilde hareket edilecektir.

- Koğuşlarda açık alevli veya fanlı ısıtıcı, elektrikli battaniye kesinlikle kullanılmayacak, merkezi ısıtma olmaması durumunda klima veya termostatlı yağlı radyatör, vb. ısıtıcılar kullanılacaktır.

- Koğuşlarda elektrikli ocak veya LPG tüpü (piknik tüpü) vb. kullanılması yasaktır.

- Her YÜKLENİCİ kendi personelinin kaldığı koğuş için 1 adet 6 kg KKT yangın tüpü ve yangın battaniyesi temin edecektir.

- Benzin ve tiner gibi yanıcı ve parlayıcı maddeler kampa getirilmeyecektir.

- Koğuşlarda sigara içilmesi yasaktır.

- Çalışanların yatakları yaylı olacak, sünger yatak kullanılmayacak ve her çalışan için yedek nevresim takımı temin edilecektir.

- Şantiye sahasından kamp odalarına, plywood, strafor, şilte gibi malzemelerin taşınmasına izin verilmeyecektir.

- Koğuşlar ile ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su ve doğalgaz tesisatına herhangi bir şekilde müdahale etmek yasaktır. Gerekli durumlarda kamp amirine bilgi verilecektir.

- Kamp alkol ve uyuşturucu madde sokulması iş akdinin fesih sebebi olacaktır.

- Kamp içerisine personel özel aracıyla girmeyecektir.

MEF ÜNİVERSİTESİNDE KAMP ALANI OLMAYACAKTIR.

- İNŞAAT YER VE DAM VİNÇLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

- Her vinçlerin topraklanması lokal olarak yapılacaktır. Topraklama besleme kablosu üzerinden değil, bağımsız olarak yapılacaktır. Bunun için tercihen bakır çubuk veya galvanizli su borusu topraklama elektrotu olarak kullanılacaktır. Bu elektrotun bir karışlık kısmı toprak üzerinde bırakılacaktır. Böylece bu elektrotun bir karışlık kısmı toprak üzerinde bırakılacaktır. Böylece bu elektrotun vinçle beraber yerden çıkarılarak taşınması temin edilecektir. Elektrot en az 16 mm² kesitli bir toprak iletkeni ile vincin boyası kazınan madeni aksamına pullu ve cıvatalı bağlanacaktır.

- Dam vinçlerinin topraklanması da tercihen yukarıdaki gibi yapılacaktır. Ancak binanın çok yüksek olması halinde, besleme kablosundaki topraklama iletkeni ile yapılacaktır. Bu halde toprak iletkeninin gerçek bir topraklama tesisatına gittiğinden emin olunacaktır.

- Vinçleri kullanan işçiler mutlaka baret, lastik eldiven, iş elbisesi, lastik ayakkabı kullanacaklardır. Dam vincini kullanan işçi, düşmelere karşı emniyet kemerini ayrıca kullanacaktır. Bu işçinin emniyet kemerini takması için, sağlam bir düzenek yapılacaktır. Bunun için teleskobik bir kalıp dikmesi çok iyi bir şekilde uygun mesafede geriye sıkıştırılacak, emniyet kemerinin kancası buraya takılacaktır.

- Yer vinçlerinin kayış kasnakları üzerine saçtan uygun koruyucular takılacaktır.

- Dam vincin üst limit switch görevini yapan bir düzeneği bulunacak, böylece kovanın vince çarpması önlenmiş olacaktır.

- Vinçlerde kullanılacak çelik halatın çapı 12 mm’den az olmayacaktır. Vinç tamburu ve tambur yuvaları da bu çaptaki halatı emniyetli bir şekilde sarabilecek şekilde olacaktır.

- Vinç kova kancasında mutlaka emniyet mandalı bulunacaktır. Bu mandal yaylı, ağırlıklı ve bilezik tiplerinde olabilir.

- Kovaların alabora olmaması için kovalar dengeli doldurulacak veya tercihen bir kilitleme tertibatı bulunacaktır.

- Kova kancasına takılacak halatın gözlü uç kısmında, mutlaka metal buata bulunacak, en aza 3 adet U klemens, somunlu sıkma noktaları yükü taşıyan uzun (canlı) halat kısmında olmak üzere takılacaktır. Klemensler halat çapının 6 katı aralıklarla yerleştirilecektir.

- Dam vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesitli 20x20 cm’den küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.

- Kolonda ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.

- Vinç kovalarının hareketleri esnasında, binanın katları arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.

- Kovaların içine konulacak malzemenin yüksekliği, kova üst düzeyini aşmayacaktır.

- Enerjili elektrik hatlarının olduğu cephelere bu vinçler kurulmayacaktır.

- Vinç kovalarının zeminde indiği yerlerin üç tarafı geçici barikatlarla çevrilecek ve tehlikeli olan bu sahaya girişler böylece engellenecektir. Bu sahanın güvenliğinden vinç operatörü sorumlu olacaktır.

- Vinç kovalarına malzeme veren işçiler, baş yaralanmalarına karşı öncelikle baret giyecekler ve ayrıca lastik çizme, iş elbisesi, iş eldiveni kullanacaklardır. Kovanın yukarıya çekilmesi anında, kova altından belli bir emniyetli mesafeye kadar çekileceklerdir.

- Bu vinçler periyodik olarak her haftada bir defa ve her yer değişiminde kontrol edilecektir. Kontrol tarih ve neticeleri “Yapı İş Defteri’ne” kaydedilecektir.

- Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya vinç kancasına, takozlanarak ve emniyetli bir şekilde bağlanarak taşınabilecektir.

- Vinç hareket ve tahdit sahasına bu bölgeye girilmemesine, baret giyilmesine, dam vinçlerinin bulunduğu yerlere de emniyet kemeri takılmasına dair uygun ikaz levhaları konulacaktır.

- TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ ONAYLATILMASI VE BU DEFTERİN UYGUN BİR ŞEKİLDE TUTULMASI

- Onaylı Defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir.

- Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

- Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.

- Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından YÜKLENİCİ sorumludur.

- Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, “yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar” OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

- YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçitlerinin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması gereklidir.

- Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlanacak ve bunlara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklar aydınlatılacaktır.

- Yapının devamı süresince, sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortalarda bulundurulmayacaktır.

- İşyerinde her türlü malzeme istifi, işyerindeki trafiği aksatmayacak, yangın çalışmalarına engel olmayacak, çalışanları tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygun yerlere yapılacaktır.

- Her türlü araç kendisine tahsis edilmiş park yerlerinde bulundurulacaktır.

- İnşa edilmekte olan binalardaki kat taban boşlukları etrafına düşmelere karşı uygun korkuluk yapılacak veya uygun kapaklarla buraları kapatılacaktır.

- Merdiven ve merdiven sahanlıkları etrafına düşmelere karşı uygun geçici korkuluklar yapılacaktır.

- Asansör boşlukları ise üst ve ara korkuluk olmak üzere iki korkulukla korunacaktır.

- Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayacaktır. Böyle yerlerde çalışan işçiler gergin yatay can halatları vasıtasıyla emniyet kemeri kullanacaklardır.

- Kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır.

- Yapı alanında kamyon ve benzeri araçlar kullanıldığında, bunların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak, manevralarda bir gözetici görev yapacaktır. Araçların park ve manevra yerleri belirtilmiş olacaktır. Araçlar gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır.

- ÇATI İŞLERİ

- Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır.

- Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır.

- TEKNİK ŞARTNAME  BÜTÜNLÜĞÜ

- İşbu teknik şartname 32(otuz iki) maddeden ibarettir. İşbu teknik şartname imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve sözleşmenin ekidir. İşbu teknik şartname taraflarca okunmuş, muhteviyatı kabul edilerek **.**.2026   tarihinde ve aslı MEF ÜNİVERSİTESİ’nde saklanmak üzere, taraflarca 1(bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

YÜKLENİCİ FİRMALARDAN TALEP EDİLECEK EVRAK LİSTESİ

Aşağıdaki evraklar tüm yüklenici firmalardan talep edilecektir.

- Yüklenici firma çalışanlarının SGK bildirgeleri

- Yüklenici firma çalışanlarının yapılacak işte çalışmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu (işyeri hekimi onaylı)

- Yüklenici firma çalışanlarının İSG eğitim belgeleri

- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi İSG-KATİP sözleşmeleri

- Karşılıklı imzalanmış İSG Yüklenici Protokolü (İSG-FR-042)

- İş izin Onay Formu (İSG-FR-030)

Yüklenicilerin yapacağı işlere göre yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki evraklar istenecektir.

Yapı, İnşaat, Tadilat, Boya İşleri

- Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Mesleki Eğitim Belgesi

- Yüksekte Çalışma Eğitimi (Gerekiyorsa)

- Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanağı

- Kullanılacak makine ve ekipmanların periyodik muayene belgeleri. (Gerekiyorsa)

Personel Servisi

- Araç Muayene Belgesi (Düzenli yılda 1)

- Sürücü Belgeleri

- SRC 2 Belgesi

- Psikoteknik Test Raporu

Elektrik, Kamera, Altyapı İşleri

- Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Mesleki Eğitim Belgesi

- Yüksekte Çalışma Eğitimi (Gerekiyorsa)

- Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanağı

- Kullanılacak makine ve ekipmanların periyodik muayene belgeleri. (Gerekiyorsa)

Makine Bakım, Asansör

- Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Mesleki Eğitim Belgesi

- Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanağı

- Yüksekte Çalışma Eğitimi (Gerekiyorsa)

- Kullanılacak makine ve ekipmanların periyodik muayene belgeleri. (Gerekiyorsa)

NOT : PROJE, MAHAL LİSTELERİ,TEKNİK ŞARTNAME , SORUMLULUK TABLOSU, İDARİ ŞARTNAME BİR BÜTÜNDÜR, FARKLILIK OLMASI HALİNDE ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİ İDAREYE AİTTİR, YÜKLENİCİ BUNU KABUL EDEREK TEKLİF VERECEKTİR.