## İCMAL
MEF ÜNİVERSİTESİ - MASLAK YERLEŞKESİ MEKANİK İŞLERİ KEŞİF DOSYASI
SIRA NO | AÇIKLAMA | Malzeme Toplam Tutar | İşçilik Toplam Tutar | Genel Gider ve Kar Toplam Tutar | TOPLAM
1 | SIHHI TESİSAT |  |  |  | 0
2 | ISITMA-SOĞUTMA VRV TESİSATI |  |  |  | 0
3 | YANGIN TESİSATI |  |  |  | 0
4 | HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM TUTAR | 0 | 0 | 0 | 0

## SIHHİTESİSAT
SIHHİ TESİSAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | MARKA | MALZEME BİRİM FİYATI | MALZEME TUTARI | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI | İŞÇİLİK TUTARI | GENEL GİDER VE KAR BİRİM FİYAT | GENEL GİDER VE KAR TUTARI | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTARI
A | VİTRİFİYE ÜRÜNLER
1 | LAVABO MONTAJI
| İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı… | 28 | Adet
2 | TAM AYAK LAVABO MONTAJI
| İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı… | 2 | Adet
3 | LABARATUAR TEZGAH LAVABO MONTAJI
| İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı… | 4 | Adet
4 | BEDENSEL ENGELLİ LAVABO MONTAJI
| İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı… | 3 | Adet
5 | LAVABO TESİSATI
| Fotaselli Lavabo Bataryası - Lavabo Sifonu | 37 | Adet
6 | GÖMME REZERVUAR MONTAJI VE TESİSATI
| Alafranga Gömme Rezervuar , Gömme Rezervuar Kapağı Montajı | 39 | Adet
7 | ASMA KLOZET MONTAJI
| Klozet , Klozet Kapağı Montajı | 36 | Adet
8 | ANKASTRE STOPVALF MONTAJI
| Ankastre Stopvalf Montajı | 36 | Adet
9 | BEDENSEL ENGELLİ ASMA KLOZET
| Klozet , Klozet Kapağı Montajı | 3 | Adet
10 | BEDENSEL ENGELLİ KLOZET İÇİN HAREKETLİ TUTUNMA BARI
| Tutunma barının montajı… | 3 | Adet
11 | BEDENSEL ENGELLİ KLOZET İÇİN SABİT TUTUNMA BARI
| Tutunma barının montajı… | 3 | Adet
12 | BEDENSEL ENGELLİ LAVABO TUTUNMA BARI
| Tutunma barının montajı… | 3 | Adet
13 | BEDENSEL ENGELLİ AYNA MONTAJI
| Ayna Montajı | 3 | Adet
14 | TEK GÖZLÜ EVYE MONTAJI
| Tek Gözlü Evye Montajı | 1 | Adet
15 | TEK GÖZLÜ EVYE TESİSATI
| Evye Bataryası - Lavabo Sifonu | 1 | Adet
16 | ÇİFT GÖZLÜ EVYE MONTAJI
| Çift Gözlü Evye Montajı | 1 | Adet
17 | ÇİFT GÖZLÜ EVYE TESİSATI
| Evye Bataryası - Lavabo Sifonu | 1 | Adet
18 | DUŞ TEKNESİ MONTAJI
| Duş Teknesi Montajı | 8 | Adet
19 | DUŞ TESİSATI
| Duş Batarya - El Duşu Montajı | 8 | Adet
20 | ABDESTHANE TESİSATI
| Çift Girişli Bataryası Montajı | 4 | Adet
21 | BULAŞIK MAKİNASI veya ÇAMAŞIR MAKİNASI TESİSATI
| Bulaşık veya Çamaşır Makinası gider ve Musluk montajları | 1 | Adet
22 | ARA MUSLUK MONTAJI
| Musluk , Rozet Komple | 41 | Adet
23 | SIVI SABUNKLUK MONTAJI
| Sabunluk Montajı | 37 | Adet
24 | KAĞITLIK MONTAJI
| Kağıtlık Montajı | 39 | Adet
25 | PASLANMAZ IZGARALI YER SÜZGECİ
| 10x10 - Ø50 Çıkışlı Yer Süzgeci | 16 | Adet
| 15x15 - Ø70 Çıkışlı Yer Süzgeci | 7 | Adet
| 20x20 - Ø125 Çıkışlı Çatı Süzgeci | 12 | Adet
26 | SESSİZ PVC ATIK SU BORUSU
Ana hammaddesi polipropilen olmakla beraber, mineral bir katkı malzemesi ile sıcaklığa ve kimyasallara direnci arttırılmış, et kalınlıklaraı standart PVC pissu borulardan fazla olan, boru ve bütün fittingleri DIN 53479'a uygun 1,9 g/cm3 yoğunlukta malzemeden mamul, elastikiyet modulü 3.800 N/mm2, çekme mukavemeti 13-20 N/mm2, lineer genleşme katsayısı 0,09 mm/mºK, pH 2-12 arası kimyasallara ve DIN 1986'ya göre 95ºC sıcaklığa dayanıklı, DIN 4109'a göre yalın haliyle ses yalıtımlı, mufsuz borular
| Ø 50 mm | 56 | Metre
| Ø 70 mm | 124 | Metre
| Ø 100 mm | 310 | Metre
| Ø 125 mm | 132 | Metre
Yağmur Hattında Kullanılmak Üzere
| Ø 125 mm | 240 | Metre
| SESSİZ PVC ATIK BORUSU ASKI - MONTAJ FİTTİNGS BEDELİ |  | %
Hammaddesi ve mamul hali bütün özellikleri ile borusu ile aynı olan, bir ucu mufsuz, diğer ucu muflu, muflarında orijinal contaları bulunan montaj malzemeleri ile ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.)
27 | KORİGE BORU ( Toprak İçi)
| Ø 250 mm | 236 | Metre
| Ø 300 mm | 54 | Metre
| Boru Montaj Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
28 | PVC ATIK SU HAVALIK ŞAPKASI
| Ø 100 mm | 5 | Adet
29 | PVC ATIK SU TEMİZLEME KAPAĞI
| Ø 100 mm | 5 | Adet
30 | PVC ATIK SU ÇEKVALF
Pissu ve yağmur tesisatında ana hatların bina dışına çıkışında kullanılmak üzere ABS den mamul temizleme kapaklı çekvalflerin işyerinde temini, boru bağlantıları yapılarak montajı ve işler halde teslimi.
| Ø 100 mm | 8 | Adet
| Ø 125 mm | 1 | Adet
31 | FREKANS KONVERTÖRLÜ TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR | 1 | Set
hidroforun kapalı mebranlı tankı komple dahil temini…
Pompaların kapasite özellikleri :
Pompa debisi(Vmax): 2 * 8 m3/h.ad
Pompa sayısı : 2 ad.
Basınç : 65-75 mSS
Tank hacmi : 200 L.
Tankın konstrüksiyon basıncı : 16 bar
32 | ELEKTRİK SERPANTİNLİ HIZLI BOYLER
Aşağıda kapasite bilgileri verilen anot koruma çubuğu dahil dik tip hızlı boylerin komple temin, montaj ve işler halde teslimi.
| Boyler tank hacmi : 500 L - PN16 - (2 X 10 kw ) | 1 | Adet
33 | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON
| 60 Lt - 1,5 KW | 2 | Adet
34 | SICAK SU RESİRKÜLASYON POMPASI | 1 | Set
V= 1 m3/h ad, H= 4,00 mSS
Pompa sayısı : 1
35 | MEKANİK SU SAYACI
| 2" | 1 | Adet
36 | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI
PN16/20 Boruların hijyen sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
| Ø 25 mm | 360 | Metre
| Ø 32 mm | 96 | Metre
| Ø 40 mm | 84 | Metre
| Ø 50 mm | 4 | Metre
| Ø 63 mm | 30 | Metre
| Boru Montaj Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
37 | TEMİZSU KOLLEKTÖRÜ
PN16/20 Cam Elyaf Takviyeli borudan imal edilecektir. Üzeri 13 mm Kaucuk İzolasyon dahil.
| Ø 75 mm L:1800 mm | 1 | Set
Kollektör Ağızları
Ø 25 mm - 2 Adet
Ø 32 mm - 2 Adet
Ø 40 mm - 3 Adet
Ø 63 mm - 1 Adet
38 | HDPE TEMİZ SU BORULARI PN16 SDR 17 (Toprak İçi Hatlarda)
TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
| Ø 63 mm | 120 | Metre
| Boru Montaj Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
39 | ŞİBER VANA
Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 2" | 2 | Adet
40 | KÜRESEL VANA
Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 1/2" - Mini Küresel Vana | 2 | Adet
| 1/2" | 1 | Adet
| 3/4" | 25 | Adet
| 1" | 10 | Adet
| 11/4" | 3 | Adet
| 11/2" | 1 | Adet
| 2" | 3 | Adet
41 | PİSLİK TUTUCU
Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 3/4" | 1 | Adet
| 1" | 1 | Adet
| 2" | 2 | Adet
42 | ÇEKVALF - GERİ TEPME VENTİLİ
Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 3/4" | 1 | Adet
| 1" | 1 | Adet
| 2" | 2 | Adet
43 | EMNİYET VENTİLİ
Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 3/4" - Ayarlanabilir Açma Basıncı 9 Bar | 1 | Adet
| 1" - Ayarlanabilir Açma Basıncı 9 Bar | 1 | Adet
44 | KİLİTLENEBİLEN KÜRESEL VANA
Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır.
| 1" | 1 | Adet
45 | MANOMETRE
100 mm Çaplı 0-10 Bar Taksimatlı, - Gliserinli
| 1/2" | 2 | Adet
46 | ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ, (Saf malzeme dahil.)
| Ø 25 mm Boru İçin 13 mm | 230 | Metre
| Ø 32 mm Boru İçin 13 mm | 96 | Metre
| Ø 40 mm Boru İçin 13 mm | 84 | Metre
| Ø 50 mm Boru İçin 13 mm | 4 | Metre
| Ø 63 mm Boru İçin 13 mm | 30 | Metre
47 | BORU ETİKETLEME | 1 | Set
Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir.
48 | KAYNAKLI İMALAT | 1 | Kg
Muhtelif Ebatlarda , ( İhtiyaç ve proje kontrollük onayı ile kullanılacaktır.)
SIHHİ TESİSAT TOPLAMI

## YANGIN
YANGIN TESİSATI
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | MARKA | MALZEME BİRİM FİYATI | MALZEME TUTARI | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI | İŞÇİLİK TUTARI | GENEL GİDER VE KAR BİRİM FİYAT | GENEL GİDER VE KAR TUTARI | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTARI
1 | YANGIN DOLABI
| TS. EN 671-1 standartlarına uygun 1" çaplı ve 30 m. Uzunlukta hortumlu 1" lanslı, 2" vanalı 6 kg. ABC tozlu yangın söndürme cihazı bulunan dolabın, prospektüsü İşveren tarafından onaylatıldıktan sonra temin, montaj ve işler halde teslimi. (Seçim Cam Kapaklı veya muadili ) | 14 | Adet
2 | YANGIN HİDRANTI
TS EN 14339, 14384, 1074-6 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.
| DN100 | 1 | Adet
3 | İTFAYE SU VERME BAĞLANTI AĞZI
Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi. Damlatma Vanası İlavesi PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi
| 4" x 21/2" x 21/2" | 1 | Adet
4 | SİYAH DİKİŞLİ BORULAR
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
| 2" | 110
| 21/2" | 62
| 3" | 56
| 4" | 36
| Boru Fittings - Montaj Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
5 | BORU BOYANMASI
Borular şantiyeye iki kat antipas boya ile boyanmış gelecek, montajı yapıldıktan sonra üzerindeki kir, harç vb. pislikler tel fırça ile temizlenip, bir kat antipas boya ile boyanacaktır.Daha sonra boruların iki kat yağlı boya ile boyanması.
| 1/2" - 2" Arası ( 2" Dahil) | 110 | Metre
| 2" - 4" Arası ( 4" Dahil ) | 154 | Metre
6 | HDPE BORULAR PN16 SDR 17 (Toprak İçi Hatlarda)
TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
| Ø 90 mm ( Galeri içersinden geçecektir.) | 120 | Metre
| Ø 110 mm ( Toprak İçersinden geçecektir. Kazı Dahildir.) | 80 | Metre
| Boru Montaj Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
7 | YANGIN KOLLEKTÖR ve KOLLEKTÖR AĞIZLARI
Siyah Kollektör Borusu: (Ölçü: m.)
Gerekli uzunlukta dikişsiz borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla (KEP) kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması, montajı.
Kollektör
| 6" - L:2000 mm | 1 | Set
Kollektör Ağzıları
1/2" - 1 Adet
21/2" - 1 Adet
3" - 1 Adet
4" - 1 Adet
8 | ÇEKVALF
Giriş-çıkış yivli veya Flanş bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
| 3" | 1 | Adet
| 4" | 1 | Adet
9 | KÜRESEL VANA
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı;
| 11/4" - Dişli | 1 | Adet
| 21/2" - Flanşlı | 1 | Adet
| 3" - Flanşlı | 3 | Adet
10 | MANOMETRE
TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
| 1/2" - 0-16 Bar Göstergeli ve Kesme Musluklu | 1 | Adet
47 | BORU ETİKETLEME | 1 | Set
Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir.
YANGIN TESİSAT TOPLAMI

## ISITMA - SOĞUTMA VRV TESİSATI
ISITMA -SOĞUTMA ( VRV ) TESİSATI
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | MARKA | MALZEME BİRİM FİYATI | MALZEME TUTARI | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI | İŞÇİLİK TUTARI | GENEL GİDER VE KAR BİRİM FİYAT | GENEL GİDER VE KAR TUTARI | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTARI
VRV DIŞ ÜNİTE CİHAZLARI ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
1 | VRV-D-01
| Soğutma Kapasitesi : 33,5 kW Isıtma Kapasitesi : 37,5 kW | 4 | Adet
2 | VRV-D-02
| Soğutma Kapasitesi : 40 kW Isıtma Kapasitesi : 45 kW | 3 | Adet
3 | VRV-D-03
| Soğutma Kapasitesi : 45 kW Isıtma Kapasitesi : 50 kW | 1 | Adet
4 | VRV-D-04 ( Dx Bataryalı Klima Santrali için )
| Soğutma Kapasitesi : 56 kW Isıtma Kapasitesi : 63 kW | 6 | Adet
VRV İÇ ÜNİTE CİHAZLARI
5 | VRV-F-01 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi
| Soğutma Kapasitesi : 2,8 kW Isıtma Kapasitesi : 3,2 kW | 5 | Adet
6 | VRV-F-02 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi
| Soğutma Kapasitesi : 4,5 kW Isıtma Kapasitesi : 5 kW | 12 | Adet
7 | VRV-F-03 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi
| Soğutma Kapasitesi : 5,6 kW Isıtma Kapasitesi : 6,3 kW | 3 | Adet
8 | VRV-F-04 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi
| Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 kW | 22 | Adet
9 | VRV-G-01 - Gizli Tavan Tipi, Orta Statik Basınç
| Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 kW | 8 | Adet
10 | BAĞLANTI ( JOİNT ) ELEMANLARI
Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı.
| 0-18 Kw arası Tip-1 | 25 | Tk
| 18-37,5 Kw arası Tip-2 | 6 | Tk
| 37,5-54 kW arası Tip-3 | 12 | Tk
| 54 Kw Üzeri Tip-4 | 2 | Tk
| Dış Ünite Bağlantısında Tip-A | 8 | Tk
11 | MERKEZİ KUMANDA
| 64 İç Ünite destekli Merkezi Kumanda | 1 | Adet
12 | UZAKTAN KABLOLU KUMANDA
| İç Ünite Özellikli, LCD Ekranlı Kablolu Uzaktan Kumanda ( Duvar Tipi ) | 50 | Adet
13 | BAKIR BORU
Bakır boru ve yardımcı malzemelerin şantiyede temini, montajı ve mükemmel fonksiyon görür şekilde teslimi yapılacaktır.Gidiş dönüş bakır borusu, sinyal kablosu ve izolasyonu dahil tüm borular dekoratif bantla sarılacaktır. Bakır boru et kalınlığı standartlara uygun olacaktır. Boruların gerekli azot testleri yapılacaktır. Tüm malzemeler TSE standartlı olacaktır.Uygulama esnasında ilgili firmanın servisinden gerekli teknik bilgiler alınacaktır. İç ve dış ünite elektrik besleme ve sinyalizasyon kabloları ile sigorta bilgileri ve bakır boru çapları için teyit alınacaktır.
| 3/8" - Ø 9,5 mm - 0,8 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 360 | Metre
| 1/2" - Ø 12,7 mm - 0,8 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 310 | Metre
| 5/8" - Ø 15,9 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 360 | Metre
| 3/4" - Ø 19,1 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 110 | Metre
| 7/8" - Ø 22,2 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 10 | Metre
| 1" - Ø 25,4 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 10 | Metre
| 11/8" - Ø 28,4 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 220 | Metre
| 13/8" - Ø 34,9 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) | 20 | Metre
| Botu Montaj - Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
| Sinyalizasyon Kablosu | 1120 | Metre
14 | ELEKTRİK KABLO TAVASI
Bakır Boru ve Drenaj borularının estetik ve güvenli taşınması için kullanılacak uygun genişlikte daldırma galvaniz Kablo tavaları ( İstenilen RAL kdo Boyalı)
| 250x60x1.2mm | 320 | Metre
15 | SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ SARJI
| R410A ( Toplam Bakır boru metrajına göre bilgisayar programında hesaplanacak) | 170 | Kg
16 | TEST VE DEVREYE ALMA
| Borulama bittikten sonra sisteme Azot gazı ( N2) basılarak yapılacak minumum 24 saatlik basınç ve kaçak kontolü yapıalcaktır. Kaçak testini takiben sistemin tamamen nemsiz hale getirilmesi için Vakumlama sistemi yapıalcaktır. | 1 | Set
17 | SPLİT KLİMA CİHAZLARI
Dış ünitelerde 15-105Hz frekans aralığında çalışabilen 1 adet DC Inverter kompresör olacaktır. Soğutma verimliliği SEER min 6.10A++ üzerinde, Isıtma verim değeri SCOP: 4.00A+ üzerinde olacak şekilde “A” Enerji sınıfı olmalıdır. Stand-by modunda max 5 Watt enerji çekmelidir. İşletim sonrasında fan çalıştırılarak bakteri oluşumuna neden olabilecek nemi kurutan Otomatik temizleme fonksiyonu bulunmalıdır. Enerji kesintisi olup, tekrar geldiğinde, cihazın çalışmasını kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak Auto restart özelliği olmalıdır. Cihazlar imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti altında olmalıdır
| Soğutma Kapasitesi : 2,2 kW Isıtma Kapasitesi : 2,8 kW | 4 | Adet
| Soğutma Kapasitesi : 2,8 kW Isıtma Kapasitesi : 3,2 kW | 1 | Adet
18 | SİYAH SERT PVC ( U-Pvc ) DRENAJ BORUSU
Yapıştırma muflu. TS 274 EN 1452' ye uygun
| Ø 32 mm | 232 | Metre
| Ø 40 mm | 60 | Metre
| Ø 50 mm | 12 | Metre
| Boru Montaj Fittings Bedeli ( Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
20 | BORU ETİKETLEME | 1 | Set
Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir.
ISITMA -SOĞUTMA ( VRV ) TESİSAT TOPLAMI

## HAVALANDIRMA
HAVALANDRIMA TESİSATI
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | MARKA | MALZEME BİRİM FİYATI | MALZEME TUTARI | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI | İŞÇİLİK TUTARI | GENEL GİDER VE KAR BİRİM FİYAT | GENEL GİDER VE KAR TUTARI | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTARI
1 | SIĞINAK TAZE HAVA SANTRALİ ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır.İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre.
| 1000 m3/h - 250 Pa | 1 | Adet
Frekans Kontrollü- G4/Radyoaktif/Aktif Karbon Flitreli
2 | SPOR SALONU KLİMA SANTRALİ DX BATARYALI ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
Soğutma Serpantin Kapasitesi : 168 kW
Isıtma Serpantin Kapasitesi : 189 kW
Vantilatör Cihazı : 30.000m3/h - 700 Pa
Aspiratör Cihazı : 27.000m3/h - 560 Pa
Eu4 Flitreli - Fan SYWB 800 RH - Plug - Motor 22 KW 1500 d/d
Üzerinden Tuch Panel ile kontrollü Sürücü ve Kontrol Ekipmanlar Dahil Paket Otomasyonlu.
| %100 Taze Havalı - Isı Geri Kazanımlı | 2 | Adet
3 | ISI GERİ KAZANIM CİHAZI ( Plakalı Tip ) ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
Tipi : Havadan havaya çapraz akımlı, duyulur ısı değiştirici, by-pass yapabilir özellikte. Min. sıcaklık değişim verimliliği : Kış için; %50 (Eşit üfleme ve emiş debisi için) (-3 oC dış hava, 20 oC iç hava sıcaklıkları için) Yaz için; %50 (eşit üfleme ve emiş debisi için) (33 oC dış hava, 24 oC iç hava sıcaklıkları için) Max. Ses güç seviyesi : 55 dBA - Kuru Hava Filtresi : G3 (eşanjör girişlerinde) Fan tipi: Plug veya radyal - hız anahtarlı mahal kontrol paneli dahil komple temini…
| 500 m3/h - 150 Pa | 1 | Adet
| 1000 m3/h - 200 Pa | 8 | Adet
| 1500 m3/h - 200 Pa | 1 | Adet
| 2000 m3/h - 250 Pa | 4 | Adet
4 | ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI KANAL TİPİ ISITICILARI
| 3 kw - Ø 250 mm | 9 | Adet
| 6 kw - Ø 250 mm | 5 | Adet
5 | ÇATI TİPİ ASPİRATÖR ( Wc ) ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
| Frekans İnvertörlü, Dikey Atışlı Çatı Fanı Debisi : 3000 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 350 Pa | 2 | Adet
6 | KANAL TİPİ ASPİRATÖR ( Tüm Ekipmanların Cihaz Kaide,Askı vb saf malzemeleri dahildir.)
| Debisi : 500 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa | 2 | Adet
| Debisi : 700 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa | 1 | Adet
| Debisi : 850 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa | 1 | Adet
7 | SIĞINAK DUMAN TAHLİYE FANI
| Yuvarlak Aksiyel Fan Debisi : 4500 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 500 Pa | 1 | Adet
8 | GALVANİZ SACDAN FLANŞLI HAVA KANALLARI
Kanallar, dirsekler ve diğer kanal parçaları DW 142'ye uygun ve sızdırmaz bir şekilde imal edilecek, imarlar ses seviyesi ve aerodinamik esaslar dikkate alınarak yapılacaktır. Tüm kanal parçalarının birleştirilmesinde galvanizli profilden flanşlar kullanılacaktır. Flanşların kanala puntalandığı yerler galvaniz boyası ile boyanacaktır ve flanş boyunca mastik çekilecektir. İki flanş arasında özel sızdırmazlık contası, kanalların birbirine vidalandığı özel köşe parçalarında ise sızdırmazlık için mastik kullanılacaktır. Kanal imalatında çelik profilden gerekli diagonal ve çevresel sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Geniş dirseklerde mutlaka yönlendirici kanallar kullanılacaktır. Kanallar tavan ve duvardaki deliklerden geçişlerde cam yünü ya da kaya yünü ile sarılacaktır.
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm. | 120 | M2
| En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm | 260 | M2
| En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm | 50 | M2
| Detay paftalarına uygun olarak dikdörtgen kesitli havalandırma kanallarının montajı için gerekli olan tüm askı elemanları, kanallar arası conta, klips vb. yardımcı malzemelerin temin edilerek kanal montajının yapılması. (Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
9 | KENETLİ SPİRAL YOLUYLA, GALVANİZ SACTAN SİLİNDİRİK HAVA KANALLARI
Dairesel Kesitli (Yuvarlak) Kanallar, şerit galvaniz sactan, S-Tipi sürekli spiral kenetleme yöntemiyle prefabrik olarak imal edilecektir. Kanallar içten 13 mm Kaucuk izoleli ve Dıştan istenilen RAL kodu ile elektrostatik boyalı olarak imal edilecektir.
| Ø 125 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 14 | Metre
| Ø 200 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 314 | Metre
| Ø 250 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 372 | Metre
| Ø 315 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 212 | Metre
| Ø 600 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 40 | Metre
| Ø 650 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 30 | Metre
| Ø 750 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 50 | Metre
| Ø 850 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 30 | Metre
| Ø 1000 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | 20 | Metre
| Dairesel Kesitli (Yuvarlak) Kanal Fittings Malzeme Bedeli (Yüklenici tarafından belirlenerek teklife yazılacaktır.) |  | %
10 | HAVA KANALLARI İZOLASYONU
| Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 19mm kalınlığında | 260 | M2
11 | TOPLAYICI MENFEZ
Çift sıra kanatlı Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan ve mefez damperi dahil
| 300 x 100 mm - Flanşlı Kanal Üzeri Tip | 4 | Adet
| 525 x 75 mm - Dairesel Kanal Üzeri Tip | 113 | Adet
12 | DAĞITICI MENFEZ
Tek sıra kanatlı Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan ve mefez damperi dahil
| 500 x 250 mm - Flanşlı Kanal Üzeri Tip | 4 | Adet
| 525 x 75 mm - Dairesel Kanal Üzeri Tip | 81 | Adet
13 | GEMİCİ ANEMOSTAD
Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi
| Ø 125 mm | 59 | Adet
14 | KARE ANEMOSTAT
Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı , esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan, anemostadın yerine montajı 0,6 mm galvaniz saçtan plenum kutusu ve mefez damperi dahil
| Boğaz Ölçüsü: 150x150mm Çevre Ölçüsü: 300x300mm | 4 | Adet
15 | TÜRBÜLASNLI SWIRL DİFÜZÖR
DKP sac malzemeden üretilmiş, en az 22 mm çerçeveli, istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanmış swril difüzörün temini ve yerinde montajı
| Ø 600 mm | 24 | Adet
16 | PANJURLAR
Sabit-Hareketli Panjurlar Binalardaki üleme ve egzost kanal çıkış ağızlarına konularak yağmur, kuş, böcek, vb zararlı canlıların girmesini engellemek için Alümünyum veya galvaniz saçtan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit veya hareketli kanatlı, hareketli kanatlar hava hızı ile açılıp kapanacak şekilde imal edilmiş, tel kafesli, panjurun, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan plenum kutusu dahil
| Ø 125 mm | 2 | Adet
| 500 X 250 mm | 13 | Adet
| 700 X 250 mm | 2 | Adet
| 700 X 350 mm | 6 | Adet
| 700 X 400 mm | 1 | Adet
| 1400 x 1400 mm | 4 | Adet
17 | VOLUME DAMPERLER
Gövde; galvaniz sacdan veya alüminyumdan, kanatlar; alüminyum kanat profilinden, galvaniz çelik veya CrNi malzemeden imal edilmiş, sızdırmaz contalı volume damperin, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Manuel Kontrol
| 200 x 150 mm | 5 | Adet
| 250 x 150 mm | 1 | Adet
| 250 x 250 mm | 1 | Adet
| Ø 600 mm | 5 | Adet
| Ø 750 mm | 6 | Adet
18 | ERGİYEN TELLİ YANGIN DAMPERİ
Galvanizden imal, sızdırmazlık özelliğine sahip, IZLENEBILIR, sertifikalı, damperin, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. UL, FM onaylı
| 200 x 150 mm | 5 | Adet
| 250 x 150 mm | 1 | Adet
| 250 x 250 mm | 1 | Adet
19 | VRV CIHAZLARIN ÜFLEME PLENUM KUTULARI(İzoleli)
Plenium kutuları içten 13 mm NFAF akustik izolasyonlu, dıştan istenilen Ral kodunda boyalı olacaktır, kutular iç ünite üfleme ağzına uyumlu imal edilecektir, projede gösterildiği şekilde kanal bağlantıya uygun ağızlar bırakılacaktır.
| 950x300 - Ø 315 mm | 8 | Adet
20 | BÜKÜLEBİLİR FLEXİBLE BORUDAN İZOLESİZ HAVA KANALLARI
(WC egzost ve egzost kanalı menfez bağlantıları için)
| Ø 125 mm | 80 | Metre
21 | BÜKÜLEBİLİR FLEXİBLE BORUDAN İZOLELİ HAVA KANALLARI
Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları
| Ø 125 mm | 10 | Metre
22 | ETİKETLEME | 1 | Set
Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir.
HAVALANDIRMATESİSATI TOPLAMI

## MARKALAR
YAPILACAK İŞİN CİNSİ |  | MEF ÜNİVERSİTESİ - MASLAK YERLEŞKESİ KEŞİF DOSYASI MARKA LİSTESİ
|  | AÇIKLAMA | ÖNERİLEN MARKALAR
#REF! | 1 | SIHHİ TESİSAT EKİPMAN MARKALARI
#REF!
#REF! |  | SAYAÇLAR | Klepsan, Baylan, Cem, veya Muadili
#REF!
|  | HİDROFORLAR | Wilo, Grundfos, veya Muadili
|  | BASINÇLANDIRMA TANKLARI | Wilo, Nema, veya Muadili
|  | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON | Demirdöküm, Baymak, Ariston veya Muadili
|  | GALVANİZ ÇELİK BORULAR | Borusan, Çayırova veya Muadili
|  | PPRC BORULAR | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF! |  | CAM YÜNÜ İLE BORU İZOLASYONU | İzocam, Ode veya Muadili
#REF! |  | BOYLER | Tanpera, Bıderus veya Muadili
|  | KÜRESEL VANALAR | Duyar, Unival, Ayvaz veya Muadili
#REF!
#REF! |  | KELEBEK VANALAR | Duyar, Unival, Ayvaz veya Muadili
#REF!
#REF! |  | ÇEKVALFLER | Duyar, Unival, Ayvaz veya Muadili
|  | PİSLİK TUTUCULAR | Duyar, Unival, Ayvaz veya Muadili
#REF!
#REF! |  | KOMPANSATÖR | Duyar, Kayse, Ayvaz veya Muadili
#REF! |  | MANOMETRE | Pakkens, Wika veya Muadili
#REF!
|  | SÜZGEÇLER VE IZGARALAR | Sukar, Metusan veya Maudili
#REF!
#REF! |  | HAVALIK BORU ŞAPKASI | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF! |  | PVC PİS SU BORULARI | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF!
|  | HDPE BORULAR | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF!
#REF! |  | KORİGE BORULAR | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF! |  | TEMİZLEME KAPAKLARI | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF!
#REF! | 2 | YANGIN SİSTEMLERİ EKİPMAN MARKALARI (YANGIN ile İLGİLİ EKİPMANLARIN TAMAMI UL, FM ONAYLI ve NFPA'E UYGUN OLACAKTIR)
#REF!
#REF!
|  | HİDRANT | Duyar,Ayvaz, Unival veya Muadili
#REF! |  | ÇEKVALF | Duyar,Ayvaz, Unival veya Muadili
#REF!
#REF! |  | MANOMETRE | Pakkens, Wika veya Muadili
#REF!
#REF! |  | SİYAH DİKİŞLİ BORU | Borusan, Çayırova veya Muadili
#REF! |  | HDPE BORULARI | Hakan Plastik, Fırat, Wesbo, Pilsa veya Muadili
#REF! |  | YANGIN DOLABI | Normeks, Fetaş, Eksel, Ocaklar veya Mauadili
#REF!
#REF! |  | İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI SETİ | Giacomini, Duyar veya Muadili
#REF!
#REF! | 3 | HVAC SİSTEMLERİ EKİPMAN MARKALARI
|  | VRV CİHAZLARI | DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, veya Muadili
#REF! |  | KLİMA ve HAVALANDIRMA SANTRALLERİ | Daiken, Mitsubishi Heavy, veya Maudili
|  | KANAL TİPİ TAZE HAVA VE EGZOST FANLARI | SYSTEMAIR,SOLAR PALOU, ATC, veya Muadili
#REF!
|  | WC EGZOST FANLARI | SYSTEMAIR,SOLAR PALOU, ATC, veya Muadili
#REF! |  | AKSİYAL FANLAR | SYSTEMAIR,SOLAR PALOU, ATC, veya Muadili
#REF!
#REF! |  | PREFABRİK HAVA KANALLARI | Assan, Tezcan, veya Muadili
#REF! |  | İZOLELİ ESNEK ALÜMİNYUM YUVARLAK HAVA KANALLARI (FLEXİBLE) | ISISAN, AFS,FLEXİA veya Muadili
#REF!
|  | YUVARLAK HAVALANDIRMA KANALLARI | Assan, Tezcan, veya Muadili
#REF!
|  | AKUSTİK İZOLASYON | İzocam, Ode veya Muadili
#REF!
#REF! |  | HAVA KANALI İZOLASYONU | İzocam, Ode veya Muadili
#REF!
|  | GENEL DIFUSÖRLER (Yerli) | Fita Teknik, Elektroteknik, Mepa veya Muadili
#REF!
#REF! |  | MENFEZLER | Fita Teknik, Elektroteknik, Mepa veya Muadili
#REF! |  | KAPI TRANSFER MENFEZİ | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
|  | PANJURLAR | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
#REF! |  | HAVA DAMPERLERİ | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
#REF! |  | DUMAN DAMPERİ | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
#REF! |  | YANGIN DAMPERİ | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
|  | GALVANİZ TEL KAFES | Fita Teknik, Elektroteknik, veya Muadili
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!