## Sayfa1
SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI “MEKANİK İŞLERİ” MALİYET ANALİZİ
Sıra No | Bölüm | İmalat Kodu | Malzemenin / Hizmetin |  |  |  |  | Firma Adı
|  |  | Adı | Özelliği | Cinsi | Birim (Adet / koli vb.) | Ölçü | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı
1. | SIHHI TESİSAT | A- VİTRİFİYE ÜRÜNLER | LAVABO MONTAJI | İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı |  | Adet | 28
2. |  |  | TAM AYAK LAVABO MONTAJI | İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı |  | Adet | 2
3. |  |  | LABARATUAR TEZGAH LAVABO MONTAJI | İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı |  | Adet | 4
4. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ LAVABO MONTAJI | İşveren tarafından temin edilecek lavabonun montajı |  | Adet | 3
5. |  |  | LAVABO TESİSATI | Fotaselli Lavabo Bataryası - Lavabo Sifonu |  | Adet | 37
6. |  |  | GÖMME REZERVUAR MONTAJI VE TESİSATI | Alafranga Gömme Rezervuar , Gömme Rezervuar Kapağı Montajı |  | Adet | 39
7. |  |  | ASMA KLOZET MONTAJI | Klozet , Klozet Kapağı Montajı |  | Adet | 36
8. |  |  | ANKASTRE STOPVALF MONTAJI | Ankastre Stopvalf Montajı |  | Adet | 36
9. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ ASMA KLOZET | Klozet , Klozet Kapağı Montajı |  | Adet | 3
10. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ KLOZET İÇİN HAREKETLİ TUTUNMA BARI | Tutunma barının montajı |  | Adet | 3
11. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ KLOZET İÇİN SABİT TUTUNMA BARI | Tutunma barının montajı |  | Adet | 3
12. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ LAVABO TUTUNMA BARI | Tutunma barının montajı |  | Adet | 3
13. |  |  | BEDENSEL ENGELLİ AYNA MONTAJI | Ayna Montajı |  | Adet | 3
14. |  |  | TEK GÖZLÜ EVYE MONTAJI | Tek Gözlü Evye Montajı |  | Adet | 1
15. |  |  | TEK GÖZLÜ EVYE TESİSATI | Evye Bataryası - Lavabo Sifonu |  | Adet | 1
16. |  |  | ÇİFT GÖZLÜ EVYE MONTAJI | Çift Gözlü Evye Montajı |  | Adet | 1
17. |  |  | ÇİFT GÖZLÜ EVYE TESİSATI | Evye Bataryası - Lavabo Sifonu |  | Adet | 1
18. |  |  | DUŞ TEKNESİ MONTAJI | Duş Teknesi Montajı |  | Adet | 8
19. |  |  | DUŞ TESİSATI | Duş Batarya - El Duşu Montajı |  | Adet | 8
20. |  |  | ABDESTHANE TESİSATI | Çift Girişli Bataryası Montajı |  | Adet | 4
21. |  |  | BULAŞIK MAKİNASI veya ÇAMAŞIR MAKİNASI TESİSATI | Bulaşık veya Çamaşır Makinası gider ve Musluk montajları |  | Adet | 1
22. |  |  | ARA MUSLUK MONTAJI | Musluk , Rozet Komple |  | Adet | 41
23. |  |  | SIVI SABUNKLUK MONTAJI | Sabunluk Montajı |  | Adet | 37
24. |  |  | KAĞITLIK MONTAJI | Kağıtlık Montajı |  | Adet | 39
25. |  |  | PASLANMAZ IZGARALI YER SÜZGECİ | 10x10 - Ø50 Çıkışlı Yer Süzgeci |  | Adet | 16
|  |  |  | 15x15 - Ø70 Çıkışlı Yer Süzgeci |  | Adet | 7
|  |  |  | 20x20 - Ø125 Çıkışlı Çatı Süzgeci |  | Adet | 12
26. |  |  | SESSİZ PVC ATIK SU BORUSU / Silenta 3A 'Ana hammaddesi polipropilen olmakla beraber, mineral bir katkı malzemesi ile sıcaklığa ve kimyasallara direnci arttırılmış, et kalınlıklaraı standart PVC pissu borulardan fazla olan, boru ve bütün fittingleri DIN 53479'a uygun 1,9 g/cm3 yoğunlukta malzemeden mamul, elastikiyet modulü 3.800 N/mm2, çekme mukavemeti 13-20 N/mm2, lineer genleşme katsayısı 0,09 mm/mºK, pH 2-12 arası kimyasallara ve DIN 1986'ya göre 95ºC sıcaklığa dayanıklı, DIN 4109'a göre yalın haliyle ses yalıtımlı, mufsuz borular | Ø 50 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Metre | 56
|  |  |  | Ø 70 mm |  | Metre | 124
|  |  |  | Ø 100 mm |  | Metre | 310
|  |  |  | Ø 125 mm |  | Metre | 132
|  |  |  | Yağmur Hattında Kullanılmak Üzere Ø 125 mm |  | Metre | 270
|  |  |  | SESSİZ PVC ATIK BORUSU ASKI - MONTAJ FİTTİNGS BEDELİ 'Hammaddesi ve mamul hali bütün özellikleri ile borusu ile aynı olan, bir ucu mufsuz, diğer ucu muflu, muflarında orijinal contaları bulunan montaj malzemeleri ile |  | % | 70
27. |  |  | KORİGE BORU ( Toprak İçi) | Ø 250 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Metre | 126
|  |  |  | Ø 300 mm |  | Metre | 54
|  |  |  | Boru Montaj Fittings Bedeli |  | % | 40
28. |  |  | PVC ATIK SU HAVALIK ŞAPKASI | Ø 100 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Adet | 5
29. |  |  | PVC ATIK SU TEMİZLEME KAPAĞI | Ø 100 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Adet | 5
30. |  |  | PVC ATIK SU ÇEKVALF 'Pissu ve yağmur tesisatında ana hatların bina dışına çıkışında kullanılmak üzere ABS den mamul temizleme kapaklı çekvalflerin işyerinde temini, boru bağlantıları yapılarak montajı ve işler halde teslimi. | Ø 100 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Adet | 8
|  |  |  | Ø 125 mm |  | Adet | 1
31. |  |  | FREKANS KONVERTÖRLÜ TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR | hidroforun kapalı mebranlı tankı komple dahil temini Pompaların kapasite özellikleri : 'Pompa debisi(Vmax): 2 * 8 m3/h.ad 'Pompa sayısı : 2 ad. 'Basınç : 65-75 mSS 'Tank hacmi : 200 L. 'Tankın konstrüksiyon basıncı : 16 bar | Wilo,Grundfoss | Set | 1
32. |  |  | ELEKTRİK SERPANTİNLİ HIZLI BOYLER | Aşağıda kapasite bilgileri verilen anot koruma çubuğu dahil dik tip hızlı boylerin komple temin, montaj ve işler halde teslimi. 'Boyler tank hacmi : 500 L - PN16 - (2 X 10 kw ) | Tenpara, Ecostar veya Muadili | Adet | 1
33. |  |  | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON Pompa sayısı : 1 | Wilo,Grundfoss | Set | 1
34. |  |  | MEKANİK SU SAYACI | 2" | Baylan, Teksan | Adet | 1
35. |  |  | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI PN16/20 Boruların hijyen sertifikasına sahip olması gerekmektedir. | Ø 25 mm | GF Hakan, Fırat veya Wavin | Metre | 475
|  |  |  | Ø 32 mm |  | Metre | 128
|  |  |  | Ø 40 mm |  | Metre | 84
|  |  |  | Ø 50 mm |  | Metre | 4
|  |  |  | Ø 63 mm |  | Metre | 25
|  |  |  | Boru Montaj Fittings Bedeli |  | % | 45
37. |  |  | TEMİZSU KOLLEKTÖRÜ PN16/20 Cam Elyaf Takviyeli borudan imal edilecektir. Üzeri 13 mm Kaucuk İzolasyon dahil. | Ø 75 mm L:1800 mm Kollektör Ağızları Ø 25 mm - 2 Adet Ø 32 mm - 2 Adet Ø 40 mm - 3 Adet Ø 63 mm - 1 Adet | İmalat | Set | 1
38. |  |  | HDPE TEMİZ SU BORULARI PN16 SDR 17 (Toprak İçi Hatlarda) TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı. | Ø 63 mm |  | Metre | 120
|  |  |  | Boru Montaj Fittings Bedeli |  | % | 80
39. |  |  | ŞİBER VANA Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 2" |  | Adet | 2
40. |  |  | KÜRESEL VANA Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 1/2" - Mini Küresel Vana | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 2
|  |  |  | 1/2" |  | Adet | 1
|  |  |  | 3/4" |  | Adet | 25
|  |  |  | 1" |  | Adet | 10
|  |  |  | 11/4" |  | Adet | 3
|  |  |  | 11/2" |  | Adet | 1
|  |  |  | 2" |  | Adet | 3
41. |  |  | PİSLİK TUTUCU Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 3/4" | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 1
|  |  |  | 1" |  | Adet | 1
|  |  |  | 2" |  | Adet | 2
42. |  |  | ÇEKVALF - GERİ TEPME VENTİLİ Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 3/4" | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 1
|  |  |  | 1" |  | Adet | 1
|  |  |  | 2" |  | Adet | 2
43. |  |  | EMNİYET VENTİLİ Pirinç Vidalı - PN16, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 3/4" - Ayarlanabilir Açma Basıncı 9 Bar | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 1
|  |  |  | 1" - Ayarlanabilir Açma Basıncı 9 Bar |  | Adet | 1
44. |  |  | KİLİTLENEBİLEN KÜRESEL VANA Pirinç Vidalı - PN16 Vana, içme suyu sertifikasına sahip olmalıdır. | 1" | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 1
45. |  |  | MANOMETRE 100 mm Çaplı 0-10 Bar Taksimatlı, - Gliserinli | 1/2" | Pakkens | Adet | 2
46. |  |  | ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | Ø 25 mm Boru İçin 13 mm | Ode veya İzocam | Metre | 230
|  |  |  | Ø 32 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 96
|  |  |  | Ø 40 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 84
|  |  |  | Ø 50 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 4
|  |  |  | Ø 63 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 30
|  |  |  | İzolasyon Malzemesi Montaj Bedeli |  | % | 20
47. |  |  | BORU ETİKETLEME | Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir. |  | Set | 1
48. |  |  | KAYNAKLI İMALAT | Muhtelif Ebatlarda Cihaz kaidesi, boru ve kanal konsolları için |  | Kg | 250
SIHHI TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
1. | YANGIN TESİSATI |  | YANGIN DOLABI | TS. EN 671-1 standartlarına uygun 1" çaplı ve 30 m. Uzunlukta hortumlu 1" lanslı, 2" vanalı 6 kg. ABC tozlu yangın söndürme cihazı bulunan dolabın, prospektüsü İşveren tarafından onaylatıldıktan sonra temin, montaj ve işler halde teslimi. | Fetaş - Dooras, Normeks | Adet | 14
2. |  |  | YANGIN HİDRANTI TS EN 14339, 14384, 1074-6 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı. | DN100 | Volon, Fetaş, Valftek | Adet | 1
3. |  |  | İTFAYE SU VERME BAĞLANTI AĞZI Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi. Damlatma Vanası İlavesi PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi | 4" x 21/2" x 21/2" | Globe - Giacomini, Tyco Viking | Adet | 1
4. |  |  | SİYAH DİKİŞLİ BORULAR 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. | 2" | Borusan, Çayırova | Metre | 110
|  |  |  | 21/2" |  | Metre | 62
|  |  |  | 3" |  | Metre | 56
|  |  |  | 4" |  | Metre | 36
|  |  |  | Boru Fittings - Montaj Bedeli |  | % | 35
5. |  |  | BORU BOYANMASI Borular şantiyeye iki kat antipas boya ile boyanmış gelecek, montajı yapıldıktan sonra üzerindeki kir, harç vb. pislikler tel fırça ile temizlenip, bir kat antipas boya ile boyanacaktır.Daha sonra boruların iki kat yağlı boya ile boyanması. | 1/2" - 2" Arası ( 2" Dahil) | Polisan, Dyo | Metre | 14
|  |  |  | 2" - 4" Arası ( 4" Dahil ) |  | Metre | 112
6. |  |  | HDPE BORULAR PN16 SDR 17 (Toprak İçi Hatlarda) TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı. | Ø 90 mm |  | Metre | 120
|  |  |  | Ø 110 mm |  | Metre | 80
|  |  |  | Boru Montaj Fittings Bedeli |  | % | 80
7. |  |  | YANGIN KOLLEKTÖR ve KOLLEKTÖR AĞIZLARI Gerekli uzunlukta dikişsiz borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla (KEP) kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması, montajı. | Kollektör 6" - L:2000 mm Kollektör Ağzıları 1/2" - 1 Adet 21/2" - 1 Adet 3" - 1 Adet 4" - 1 Adet | GF Hakan, Fırat veya Pimtaş | Set | 1
8. |  |  | ÇEKVALF Giriş-çıkış yivli veya Flanş bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. | 3" | Reliable - Victaulic, Tyco, Viking | Adet | 1
|  |  |  | 4" |  | Adet | 1
9. |  |  | KÜRESEL VANA 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; | 11/4" - Dişli | Ayvaz, Duyar veya Unival | Adet | 1
|  |  |  | 21/2" - Flanşlı |  | Adet | 1
|  |  |  | 3" - Flanşlı |  | Adet | 3
10. |  |  | MANOMETRE TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. | 1/2" - 0-16 Bar Göstergeli ve Kesme Musluklu |  | Adet | 1
11. |  |  | BORU ETİKETLEME Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir. |  |  | Set | 1
12. |  |  | KAYNAKLI İMALAT Muhtelif Ebatlarda Cihaz kaidesi, boru ve kanal konsolları için |  |  | Kg | 250
YANGIN TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
1. | ISITMA -SOĞUTMA ( VRV ) TESİSATI | VRV DIŞ ÜNİTE CİHAZLARI | VRV-D-01 | Soğutma Kapasitesi : 33,5 kW Isıtma Kapasitesi : 37,5 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 4
2. |  |  | VRV-D-02 | Soğutma Kapasitesi : 40 kW Isıtma Kapasitesi : 45 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 3
3. |  |  | VRV-D-03 | Soğutma Kapasitesi : 45 kW Isıtma Kapasitesi : 50 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 1
4. |  |  | VRV-D-04 ( Dx Bataryalı Klima Santrali için ) | Soğutma Kapasitesi : 56 kW Isıtma Kapasitesi : 63 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 6
5. |  | VRV İÇ ÜNİTE CİHAZLARI | VRV-F-01 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Soğutma Kapasitesi : 2,8 kW Isıtma Kapasitesi : 3,2 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 5
6. |  |  | VRV-F-02 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Soğutma Kapasitesi : 4,5 kW Isıtma Kapasitesi : 5 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 12
7. |  |  | VRV-F-03 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Soğutma Kapasitesi : 5,6 kW Isıtma Kapasitesi : 6,3 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 3
8. |  |  | VRV-F-04 - Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 22
9. |  |  | VRV-G-01 - Gizli Tavan Tipi, Orta Statik Basınç | Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 8
10. |  |  | BAĞLANTI ( JOİNT ) ELEMANLARI Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı. | 0-18 Kw arası Tip-1 | Mitsubishi Heavy , Daikin | Takım | 25
|  |  |  | 18-37,5 Kw arası Tip-2 |  | Takım | 6
|  |  |  | 37,5-54 kW arası Tip-3 |  | Takım | 12
|  |  |  | 54 Kw Üzeri Tip-4 |  | Takım | 2
|  |  |  | Dış Ünite Bağlantısında Tip-A |  | Takım | 8
11. |  |  | MERKEZİ KUMANDA | 64 İç Ünite destekli Merkezi Kumanda | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 1
12. |  |  | UZAKTAN KABLOLU KUMANDA | İç Ünite Özellikli, LCD Ekranlı Kablolu Uzaktan Kumanda ( Duvar Tipi ) | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 50
13. |  |  | BAKIR BORU Bakır boru ve yardımcı malzemelerin şantiyede temini, montajı ve mükemmel fonksiyon görür şekilde teslimi yapılacaktır.Gidiş dönüş bakır borusu, sinyal kablosu ve izolasyonu dahil tüm borular dekoratif bantla sarılacaktır. Bakır boru et kalınlığı standartlara uygun olacaktır. Boruların gerekli azot testleri yapılacaktır. Tüm malzemeler TSE standartlı olacaktır.Uygulama esnasında ilgili firmanın servisinden gerekli teknik bilgiler alınacaktır. İç ve dış ünite elektrik besleme ve sinyalizasyon kabloları ile sigorta bilgileri ve bakır boru çapları için teyit alınacaktır. | 1/4" - Ø 6,4 mm - 0,8 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre
|  |  |  | 3/8" - Ø 9,5 mm - 0,8 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 360
|  |  |  | 1/2" - Ø 12,7 mm - 0,8 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 310
|  |  |  | 5/8" - Ø 15,9 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 360
|  |  |  | 3/4" - Ø 19,1 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 110
|  |  |  | 7/8" - Ø 22,2 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 10
|  |  |  | 1" - Ø 25,4 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 10
|  |  |  | 11/8" - Ø 28,4 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 220
|  |  |  | 13/8" - Ø 34,9 mm - 1,0 mm ( 13 mm Kaucuk İzolasyon Dahil ) |  | Metre | 20
|  |  |  | Botu Montaj - Fittings Bedeli |  | % | 10
|  |  |  | Sinyalizasyon Kablosu |  | Metre | 1120
14. |  |  | ELEKTRİK KABLO TAVASI Bakır Boru ve Drenaj borularının estetik ve güvenli taşınması için kullanılacak uygun genişlikte galvaniz Kablo tavaları ( İstenilen RAL kdo Boyalı) | 250x250 mm |  | Metre | 320
15. |  |  | SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ SARJI | R410A ( Toplam Bakır boru metrajına göre bilgisayar programında hesaplanacak) |  | Kg | 170
16. |  |  | TEST VE DEVREYE ALMA | Borulama bittikten sonra sisteme Azot gazı ( N2) basılarak yapılacak minumum 24 saatlik basınç ve kaçak kontolü yapıalcaktır. Kaçak testini takiben sistemin tamamen nemsiz hale getirilmesi için Vakumlama sistemi yapıalcaktır. |  | Set | 1
17. |  |  | SPLİT KLİMA CİHAZLARI Dış ünitelerde 15-105Hz frekans aralığında çalışabilen 1 adet DC Inverter kompresör olacaktır. Soğutma verimliliği SEER min 6.10A++ üzerinde, Isıtma verim değeri SCOP: 4.00A+ üzerinde olacak şekilde “A” Enerji sınıfı olmalıdır. Stand-by modunda max 5 Watt enerji çekmelidir. İşletim sonrasında fan çalıştırılarak bakteri oluşumuna neden olabilecek nemi kurutan Otomatik temizleme fonksiyonu bulunmalıdır. Enerji kesintisi olup, tekrar geldiğinde, cihazın çalışmasını kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak Auto restart özelliği olmalıdır. Cihazlar imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti altında olmalıdır | Soğutma Kapasitesi : 2,2 kW Isıtma Kapasitesi : 2,8 kW | Mitsubishi Heavy , Daikin | Adet | 4
|  |  |  | Soğutma Kapasitesi : 2,8 kW Isıtma Kapasitesi : 3,2 kW |  | Adet | 1
18. |  |  | SİYAH SERT PVC ( U-Pvc ) DRENAJ BORUSU Yapıştırma muflu. TS 274 EN 1452' ye uygun | Ø 32 mm | GF Hakan, Fırat veya Pimtaş | Metre | 232
|  |  |  | Ø 40 mm |  | Metre | 60
|  |  |  | Ø 50 mm |  | Metre | 12
|  |  |  | Boru Montaj Fittings Bedeli |  | % | 30
19. |  |  | ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | Ø 32 mm Boru İçin 13 mm | Ode veya İzocam | Metre | 232
|  |  |  | Ø 40 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 60
|  |  |  | Ø 50 mm Boru İçin 13 mm |  | Metre | 12
|  |  |  | İzolasyon Malzemesi Montaj Bedeli |  | % | 20
20. |  |  | BORU ETİKETLEME Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir. |  |  | Set | 1
21. |  |  | KAYNAKLI İMALAT | Muhtelif Ebatlarda Cihaz kaidesi, boru ve kanal konsolları için |  | Kg | 400
ISITMA -SOĞUTMA ( VRV ) TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
1. | HAVALANDRIMA TESİSATI |  | SIĞINAK TAZE HAVA SANTRALİ 'Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları ,onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır.İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre. | 1000 m3/h - 250 Pa 'Frekans Kontrollü- G4/Radyoaktif/Aktif Karbon Flitreli | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 1
2. |  |  | SPOR SALONU KLİMA SANTRALİ DX BATARYALI | Soğutma Serpantin Kapasitesi : 168 kW 'Isıtma Serpantin Kapasitesi : 189 kW 'Vantilatör Cihazı : 30.000m3/h - 700 Pa 'Aspiratör Cihazı : 27.000m3/h - 560 Pa 'Eu4 Flitreli - Fan SYWB 800 RH - Plug - Motor 22 KW 1500 d/d '%100 Taze Havalı - Isı Geri Kazanımlı | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 2
3. |  |  | ISI GERİ KAZANIM CİHAZI ( Plakalı Tip ) 'Tipi : Havadan havaya çapraz akımlı, duyulur ısı değiştirici, by-pass yapabilir özellikte. Min. sıcaklık değişim verimliliği : Kış için; %50 (Eşit üfleme ve emiş debisi için) (-3 oC dış hava, 20 oC iç hava sıcaklıkları için) Yaz için; %50 (eşit üfleme ve emiş debisi için) (33 oC dış hava, 24 oC iç hava sıcaklıkları için) Max. Ses güç seviyesi : 55 dBA - Kuru Hava Filtresi : G3 (eşanjör girişlerinde) Fan tipi: Plug veya radyal - hız anahtarlı mahal termostadı dahil komple temini… | 500 m3/h - 150 Pa | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 1
|  |  |  | 1000 m3/h - 200 Pa |  | Adet | 8
|  |  |  | 1500 m3/h - 200 Pa |  | Adet | 1
|  |  |  | 2000 m3/h - 250 Pa |  | Adet | 4
4. |  |  | ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI KANAL TİPİ ISITICILARI | 3 kw - Ø 250 mm | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 9
|  |  |  | 6 kw - Ø 250 mm |  | Adet | 5
5. |  |  | ÇATI TİPİ ASPİRATÖR ( Wc ) | Frekans İnvertörlü, Dikey Atışlı Çatı Fanı Debisi : 3000 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 350 Pa | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 2
6. |  |  | KANAL TİPİ ASPİRATÖR | Debisi : 500 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 2
|  |  |  | Debisi : 700 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa |  | Adet | 1
|  |  |  | Debisi : 850 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 150 Pa |  | Adet | 1
7. |  |  | SIĞINAK DUMAN TAHLİYE FANI | Yuvarlak Aksiyel Fan Debisi : 4500 m3/h Cihaz dışı statik basıncı : 500 Pa | S&P, SytemairHsk veya Termofan | Adet | 1
8. |  |  | GALVANİZ SACDAN FLANŞLI HAVA KANALLARI 'Kanallar, dirsekler ve diğer kanal parçaları DW 142'ye uygun ve sızdırmaz bir şekilde imal edilecek, imarlar ses seviyesi ve aerodinamik esaslar dikkate alınarak yapılacaktır. Tüm kanal parçalarının birleştirilmesinde galvanizli profilden flanşlar kullanılacaktır. Flanşların kanala puntalandığı yerler galvaniz boyası ile boyanacaktır ve flanş boyunca mastik çekilecektir. İki flanş arasında özel sızdırmazlık contası, kanalların birbirine vidalandığı özel köşe parçalarında ise sızdırmazlık için mastik kullanılacaktır. Kanal imalatında çelik profilden gerekli diagonal ve çevresel sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Geniş dirseklerde mutlaka yönlendirici kanallar kullanılacaktır. Kanallar tavan ve duvardaki deliklerden geçişlerde cam yünü ya da kaya yünü ile sarılacaktır. | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm. | Karsac veya Muadili | M2 | 120
|  |  |  | En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm |  | M2 | 260
|  |  |  | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm |  | M2 | 50
|  |  |  | Detay paftalarına uygun olarak dikdörtgen kesitli havalandırma kanallarının montajı için gerekli olan tüm askı elemanları, kanallar arası conta, klips vb. yardımcı malzemelerin temin edilerek kanal montajının yapılması.(%10) |  | % | 10
9. |  |  | KENETLİ SPİRAL YOLUYLA, GALVANİZ SACTAN SİLİNDİRİK HAVA KANALLARI 'Dairesel Kesitli (Yuvarlak) Kanallar, şerit galvaniz sactan, S-Tipi sürekli spiral kenetleme yöntemiyle prefabrik olarak imal edilecektir. Kanallar içten 13 mm Kaucuk izoleli ve Dıştan istenilen RAL kodu ile elektrostatik boyalı olarak imal edilecektir. | Ø 125 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı | Karsac veya Muadili | Metre | 14
|  |  |  | Ø 200 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 314
|  |  |  | Ø 250 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 372
|  |  |  | Ø 315 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 212
|  |  |  | Ø 600 mm - 0,6 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 40
|  |  |  | Ø 650 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 30
|  |  |  | Ø 750 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 50
|  |  |  | Ø 850 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 30
|  |  |  | Ø 1000 mm - 0,8 mm Sac Kalınlık - İçten 13 mm Kaucuk İzolasyonlu - Dıştan Boyalı |  | Metre | 20
|  |  |  | Dairesel Kesitli (Yuvarlak) Kanal Fittings Malzeme Bedeli |  | % | 0.25
10. |  |  | HAVA KANALLARI İZOLASYONU | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 19mm kalınlığında | Ode, İzocam | m2 | 260
11. |  |  | DAĞITICI MENFEZ 'Çift sıra kanatlı Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan ve mefez damperi dahil | 300 x 100 mm - Flanşlı Kanal Üzeri Tip | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 4
|  |  |  | 525 x 75 mm - Dairesel Kanal Üzeri Tip |  | Adet | 113
12. |  |  | DAĞITICI MENFEZ 'Tek sıra kanatlı Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan ve mefez damperi dahil | 500 x 250 mm - Flanşlı Kanal Üzeri Tip | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 4
|  |  |  | 525 x 75 mm - Dairesel Kanal Üzeri Tip |  | Adet | 81
13. |  |  | GEMİCİ ANEMOSTAD 'Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi | Ø 125 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 59
14. |  |  | KARE ANEMOSTAT 'Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı , esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan, anemostadın yerine montajı 0,6 mm galvaniz saçtan plenum kutusu ve mefez damperi dahil | Boğaz Ölçüsü: 150x150mm Çevre Ölçüsü: 300x300mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 4
15. |  |  | TÜRBÜLASNLI SWIRL DİFÜZÖR 'DKP sac malzemeden üretilmiş, en az 22 mm çerçeveli, istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanmış swril difüzörün temini ve yerinde montajı | Ø 600 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 24
16. |  |  | PANJURLAR 'Sabit-Hareketli Panjurlar Binalardaki üleme ve egzost kanal çıkış ağızlarına konularak yağmur, kuş, böcek, vb zararlı canlıların girmesini engellemek için Alümünyum veya galvaniz saçtan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit veya hareketli kanatlı, hareketli kanatlar hava hızı ile açılıp kapanacak şekilde imal edilmiş, tel kafesli, panjurun, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. 0,6 mm galvaniz saçtan plenum kutusu dahil | Ø 125 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 2
|  |  |  | 500 X 250 mm |  | Adet | 13
|  |  |  | 700 X 250 mm |  | Adet | 2
|  |  |  | 700 X 350 mm |  | Adet | 6
|  |  |  | 700 X 400 mm |  | Adet | 1
|  |  |  | 1400 x 1400 mm |  | Adet | 4
17. |  |  | VOLUME DAMPERLER 'Gövde; galvaniz sacdan veya alüminyumdan, kanatlar; alüminyum kanat profilinden, galvaniz çelik veya CrNi malzemeden imal edilmiş, sızdırmaz contalı volume damperin, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Manuel Kontrol | 200 x 150 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 5
|  |  |  | 250 x 150 mm |  | Adet | 1
|  |  |  | 250 x 250 mm |  | Adet | 1
|  |  |  | Ø 600 mm |  | Adet | 5
|  |  |  | Ø 750 mm |  | Adet | 6
18. |  |  | ERGİYEN TELLİ YANGIN DAMPERİ 'Galvanizden imal, sızdırmazlık özelliğine sahip, IZLENEBILIR, sertifikalı, damperin, temini, montajı ve çalışır halde teslimi. UL, FM onaylı | 200 x 150 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 5
|  |  |  | 250 x 150 mm |  | Adet | 1
|  |  |  | 250 x 250 mm |  | Adet | 1
19. |  |  | VRV CIHAZLARIN ÜFLEME PLENUM KUTULARI(İzoleli) 'Plenium kutuları içten 13 mm NFAF akustik izolasyonlu, dıştan istenilen Ral kodunda boyalı olacaktır, kutular iç ünite üfleme ağzına uyumlu imal edilecektir, projede gösterildiği şekilde kanal bağlantıya uygun ağızlar bırakılacaktır. | 950x300 - Ø 315 mm | Elektroteknik, Fitateknik Doğu Menfez | Adet | 8
20. |  |  | BÜKÜLEBİLİR FLEXİBLE BORUDAN İZOLESİZ HAVA KANALLARI (WC egzost ve egzost kanalı menfez bağlantıları için) | Ø 125 mm | AFS, Ode | Metre | 80
21. |  |  | BÜKÜLEBİLİR FLEXİBLE BORUDAN İZOLELİ HAVA KANALLARI | Ø 125 mm | AFS, Ode | Metre | 10
22. |  |  | ETİKETLEME 'Etiket malzemesi vinil plastik içerikli sağlam ve dayanıklı olmalıdır.Boru işaretleme etiketi kendinden yapışkanlı, üzerine yazılan yazılar termal ısı transferi metodu kullanılarak yazılmış olmalı, suya dayanıklı ve silinemeyen yazılar olmalıdır. Cihaz giriş-çıkışlarına, kollektörlere, vanalara bağlanan her boru, bunlara yakın yerlerde etiketlenmeli, akış yönü oklarla belirtilmelidir. |  |  | Set | 1
23. |  |  | KAYNAKLI İMALAT Muhtelif Ebatlarda Cihaz kaidesi, boru ve kanal konsolları için |  |  | Kg | 350
HAVALANDIRMATESİSATI TOPLAMI | [7 empty] | 0
SIHHI TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
YANGIN TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
ISITMA -SOĞUTMA ( VRV ) TESİSAT TOPLAMI | [7 empty] | 0
HAVALANDIRMATESİSATI TOPLAMI | [7 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0