## Keşif Özetleri
MEF ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU ELEKTRİK KEŞİF ÖZETLERİ
Poz No | Açıklama | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
A | PANOLAR
A1 | ANA PANO (GİRİŞ-DAĞITIM)
35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 2 |  | 0
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | kg | 45 |  | 0
35.1052 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) 25 A.e kadar | AD | 7 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 5 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 5 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı 3 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı 3 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1 |  | 0
35.1151 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 Ma | AD | 1 |  | 0
35.1161 | Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr 4P 50 kA (I imp; 10/350μs) | AD | 1 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 3 |  | 0
35.1352 | Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. 501 - 2000/5 A. | AD | 3 |  | 0
35.1353 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) | AD | 1 |  | 0
A2 | MCC PANO (ANA PANO İLE TÜMLEŞİK BARALI)
35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 1 |  | 0
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | kg | 20 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 7 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 3 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 1 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 14 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 63A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 1 |  | 0
35.1052 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) 25 A.e kadar | AD | 3 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 2 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | AD | 14 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | AD | 1 |  | 0
35.1151 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 Ma | AD | 2 |  | 0
35.1152 | Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) | AD | 1 |  | 0
35.1152 | Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) | AD | 1 |  | 0
35.1201 | Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı. 2 x 16 A.e kadar | AD | 1 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 3 |  | 0
A3 | UPS ANA PANO (TRANSFER-DAĞITIM)
35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 1 |  | 0
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | kg | 20 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 3 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | AD | 4 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 1 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 8 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 3 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 1 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | AD | 8 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 6 |  | 0
A5 | KAT PANOLARI (ŞEBEKE+UPS) (ZKT, 1KT, 2KT, 3KT)
Pano içerisinde kullanılan KNX otomasyon röleleri ayrı olarak girilmiştir. Dağıtım blokları, sigorta baraları vb. ürünler Bakır bara pozundan fiyatlandırılmıştır
35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 4 |  | 0
35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 4 |  | 0
35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | AD | 4 |  | 0
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | kg | 60 |  | 0
35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 4 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | AD | 286 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 18 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 38 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 5 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 6 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 8 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | AD | 5 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 8 |  | 0
A6 | LABORATUAR PANOLARI (ŞEBEKE+UPS) (ZKT-1, 1KT-1, 2KT1, 3KT-1)
35.1002 | Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.). 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | AD | 4 |  | 0
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | kg | 24 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | AD | 84 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 4 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 8 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 22 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 6 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 24 |  | 0
A7 | ASANSÖR BESLEME PANOLARI
35.1002 | Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.).0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | AD | 2 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | AD | 4 |  | 0
35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | AD | 2 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | AD | 2 |  | 0
35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | AD | 2 |  | 0
35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | AD | 6 |  | 0
B | KABLOLAR VE SORTİLER
35.140.2000 | ANA HAT VE BESLEME HATLARI
35.140.3197 | 3x150+95/50+50 mm2 N2XH Ana besleme altyapı keşfinde alınacaktır | m | 0 |  | 0
35.150.1000 | Halogen free kablolar
35.150.1400 | HO7Z Kablolar
35.150.1403 | 1x4 mm2 HO7Z-R (Kanallar-kapılar vs) | m | 100 |  | 0
35.150.1406 | 1x16mm2 HO7Z-R (UPS) (KAT PANOLARI) | m | 390 |  | 0
35.150.1409 | 1x50mm2 HO7Z-R (Ana Pano) | m | 20 |  | 0
35.150.1500 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). (Ölçü:m.)
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 NHXMH | m | 980 |  | 0
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH | m | 6800 |  | 0
35.150.1532 | 3x4 mm2 NHXMH | m | 50 |  | 0
35.150.1581 | 5x2.5 mm2 NHXMH | m | 880 |  | 0
35.150.2100 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1kV). (Ölçü:m.)
35.150.2150 | 3x1,5 mm2 N2XH | m | 50 |  | 0
35.150.2151 | 3x2,5 mm2 N2XH | m | 150 |  | 0
35.150.2170 | 3x25+16 mm2 N2XH | m | 110 |  | 0
35.150.2191 | 4x2.5 mm2 N2XH | m | 60 |  | 0
35.150.2195 | 4x16 mm2 N2XH | m | 280 |  | 0
35.150.2212 | 5x4 mm2 N2XH | m | 720 |  | 0
35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH | m | 330 |  | 0
35.150.2214 | 5x10 mm2 N2XH | m | 460 |  | 0
35.150.3100 | Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60)
35.150.3160 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) (Kablo Fiyatı) 4x1.5re | m | 265 |  | 0
35.150.3161 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) (Kablo Fiyatı) 4x2.5re | m | 140 |  | 0
35.160.3000 | HALOJENSİZ SORTİLER
Halojenfree alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir).Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.160.3331 | NHXMH Kablo İle Normal güvenlik hatlı Aydınlatma Sortisi | AD | 17 |  | 0
35.160.3331/1 | NHXMH Kablo İle Normal güvenlik hatlı Panodan Kontrollü Aydınlatma Sortisi (Anahtar Minha)(35.185.1101) | AD | 85 |  | 0
35.160.3332 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Komutatör Aydınlatma Sortisi | AD | 11 |  | 0
35.160.3334 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Paralel Aydınlatma Sortisi | AD | 92 |  | 0
35.160.3500 | Etanj priz sortisi
Sınıflardaki Döşeme kanalıve parapet kanal içerisindeki ürünler kablo+priz olarak girilmiştir. Priz ilaveli yeni sorti tanımı ikili çerçeve içerisindeki grubu tanımlar. Üçlü çerçeve içerisindeki sorti bir adet normal+bir adet ilave prizli sorti olarak alınmıştır
35.160.3503 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Priz sortisi | AD | 118 |  | 0
35.160.3503/1 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı 2'li grup Priz sortisi(Priz ilave)(35.185.1203) | AD | 46 |  | 0
35.160.6200 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.)
35.160.6201 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) 16-20 mm PE HFFR boru | m | 2160 |  | 0
35.160.6202 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) 25-32 mm PE HFFR boru | m | 160 |  | 0
C | MONTAJLAR
35.170.0000 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ: (Montaj)
Lineer ürünler için 1m=1adet alınmıştır, tanımlı veya muadili olmayan ürünler elk. Usta işçilik birim fiyatlarından ödenir
35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü | AD | 12 |  | 0
35.170.1105 | Sıva ütü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü | AD | 8 |  | 0
35.170.1703 | Sıva Üstü Etanj Armatür | AD | 40 |  | 0
35.170.1782 | Aplik Armatür | AD | 30 |  | 0
35.170.1952 | LED yüksek tavan armatürü montajı | AD | 60 |  | 0
35.170.2012 | LED Lineer Aydınlatma Armatürü: | AD | 350 |  | 0
35.180.0000 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.; ihzarat %60) (işçilik)
35.180.1312 | Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.; ihzarat %60) 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, montajı | AD | 1 |  | 0
35.185.0000 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI: (İhzarat: % 60)
35.185.1751 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.) Tekli buton kutusu | AD | 3 |  | 0
35.185.1800 | ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.) (TS-40). Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).
35.185.1811 | 3 x 25 A.e kadar | AD | 14 |  | 0
D | GALVANİZ VE PLASTİK KABLO KANAL SİSTEMLERİ
35.190.0000 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Tüm siparişlerde, sipariş öncesinde kontrollük onayı alınmalıdır,
35.190.1100 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg. İhzarat: % 60) | kg | 6430 |  | 0
35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen kanalları kapatmak için kullanılmak üzere 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kapak sacı her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | kg | 400 |  | 0
35.190.1102 | Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg ) | kg | 300 |  | 0
35.190.1200 | Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg) | kg | 930 |  | 0
35.190.1201 | Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.) | ad | 73 |  | 0
35.190.1202 | Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.) | ad | 60 |  | 0
35.190.1400 | Halogensizplastik Kablo Kanalları (Ölçü : mt ) (İhzarat: %60)
35.190.1401 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ PVC Kablo Kanalları (Ölçü : mt ) (İhzarat: %60) Birim Fiyat no ile aynı özellikte 100 x 50 mm' ye kadar | m | 185 |  | 0
Döşemede buat içinde, duvarda plastik kanal içinde kullanılmak üzere
35.190.1700 | Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.)
35.190.1701 | Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | ad | 180 |  | 0
35.190.1702 | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | ad | 150 |  | 0
35.190.1704 | Data prizi CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | ad | 265 |  | 0
E | YANGIN ALGILAMA İHBAR VE ANONS SİSTEMLERİ
35.410.0000 | YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ :
35.410.1102 | 2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. | AD | 1 |  | 0
35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.): | AD | 98 |  | 0
35.410.2050 | Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): | AD | 1 |  | 0
35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): | AD | 9 |  | 0
35.410.2520 | Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad; İhzarat% 60) | AD | 2 |  | 0
35.410.2540 | Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) | AD | 22 |  | 0
35.410.2570 | Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.) | AD | 1 |  | 0
35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.): | AD | 6 |  | 0
35.410.2640 | Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.) | AD | 4 |  | 0
35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.): | AD | 8 |  | 0
35.410.3030 | Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): | AD | 38 |  | 0
35.410.6002 | Anahtarlamalı Güç Kaynağı Ünitesi, 3Ah | AD | 2 |  | 0
35.415.1500 | Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.)
35.415.1503 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100m' ye kadar açılabilen | AD | 2 |  | 0
35.415.1630 | Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad; İhzarat:% 60) | AD | 108 |  | 0
35.430.0000 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ
35.430.1001 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8bölgeli | AD | 1 |  | 0
35.430.1101 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | AD | 1 |  | 0
35.430.1201 | Güç Amfileri 120 W (rms) Güç Amfisi | AD | 1 |  | 0
35.430.1203 | Güç Amfileri 300 W (rms) Güç Amfisi | AD | 2 |  | 0
35.430.1310 | Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü):6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | AD | 36 |  | 0
35.430.1315 | Tavan Hoparlörü (Gömme):6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | AD | 16 |  | 0
35.430.1320 | Duvar Hoparlörü 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | AD | 18 |  | 0
35.430.1325 | Projektör Hoparlör: 20W, 10W, 5W ve 2,5W | AD | 5 |  | 0
35.430.1331 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah | AD | 1 |  | 0
35.440.2000 | ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)
35.440.2002 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | AD | 45 |  | 0
35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 22 |  | 0
35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 14 |  | 0
35.440.2000 | ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)
F | GÜVENLİK SİSTEMLERİ
35.445.1000 | IP KAMERA SİSTEMLERİ
35.4451 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2, Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu en az 5 MP | ad | 25 |  | 0
35.4451 | İç Ortam Dome Kamera, En az 4 MP | ad | 83 |  | 0
35.4452 | 128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) | ad | 1 |  | 0
35.4452 | 48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port | ad | 3 |  | 0
35.4452 | Hard Disk:8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek | ad | 4 |  | 0
35.515.7030 | 4*2*0,23AWG UTP Cat6H, farklı renk | m | 8100 |  | 0
G | ZAYIF AKIM KABLOLARI
35.515.2046 | LIH(St)H 4x0,5 mm2 | m | 1180 |  | 0
35.515.2074 | LIH(St)H 2x1 mm2 | m | 540 |  | 0
35.515.2076 | LIH(St)H 4x1 mm2 | m | 810 |  | 0
35.515.7030 | 4*2*0,23AWG UTP Cat6H | m | 13750 |  | 0
35.520.5000 | J-H(St)H FE-180 Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815)
35.520.5006 | J-H (St)H Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) 1 x 2 x 1,0 + 0,8 mm2 | m | 2850 |  | 0
35.520.6000 | LIH(St)H FE-180 Halogen free sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812)
35.520.6009 | LIH(St)H FE-180 Halogen free sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812) 2x1 mm2 | m | 980 |  | 0
35.540.3000 | Multi Mode Fiber Optik Kablo
35.540.1004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | m | 600 |  | 0
35.545.0000 | Fiber Optik Bağlantı Elemanları
35.545.1001 | SM LC Pigtail | ad | 64 |  | 0
35.545.2101 | SM LC LC Patchcord | ad | 8 |  | 0
35.545.4003 | 8 Fiber Kapasiteli Terminasyon birimi | ad | 2 |  | 0
35.545.7001 | Tek Göz Fiber Optik Koruma Borusu | mt | 135 |  | 0
H | DİĞER SİSTEMLER
35.505.7300 | Utp Cat 6 Patch Panel:
35.505.7301 | 24 Portlu | ad | 4 |  | 0
35.505.7302 | 48 Portlu | ad | 8 |  | 0
35.550.0000 | Rack Kabinler
35.550.2125 | 26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | ad | 6 |  | 0
35.550.2545 | 39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | ad | 1 |  | 0
35.550.4000 | Ürüne Ait Aksesuarlar
35.550.4002 | Sabit Raf 600mm Derinlik İçin | ad | 18 |  | 0
35.550.4003 | Sabit Raf 800mm Derinlik İçin | ad | 4 |  | 0
35.550.4006 | Hareketli Raf 800mm Derinlik İçin | ad | 2 |  | 0
35.550.4008 | Frenli Tekerlek Grubu | tk | 7 |  | 0
35.550.4065 | Termostatlı Fan Modülü (2fanlı) | ad | 1 |  | 0
35.550.4120 | 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | ad | 8 |  | 0
35.550.4210 | 1U Yatay Kablo Düzenleyici | ad | 36 |  | 0
35.550.4360 | 39U Dikey Kablo Düzenleyici | ad | 4 |  | 0
35.750.1000 | Yıldırımdan Korunma Tesisatı
35.750.1504 | Aktif yakalama ucu: | ad | 1 |  | 0
35.750.1600 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) | ad | 1 |  | 0
35.750.1650 | Yıldırım sayıcı: | ad | 1 |  | 0
35.750.2001 | 50mm2 Som Bakır | mt | 60 |  | 0
35.750.4003 | İletken koruyucu borusu: | ad | 2 |  | 0
35.800.7000 | OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
35.800.9116 | 2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit | ad | 14 |  | 0
35.800.9122 | 50 adet manyetik proximity kart | ad | 3 |  | 0
10.1001 | İŞÇİLİKLER (İşveren temini bazı ürünler montajı)
10.1001 | Elektrik Ustası | sa | 250 |  | 0
I | ÖZEL POZLAR
Özel | AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMLERİ
Özel 1 | KNX 1 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) | ad | 2 |  | 0
Özel 2 | KNX 2 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) | ad | 4 |  | 0
Özel 3 | 16x10A on/off anahtarlama modülü | ad | 8 |  | 0
Özel 4 | 64 adres 16 kanal dali kontrol modülü | ad | 4 |  | 0
Özel 5 | 10'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel | ad | 1 |  | 0
Özel 6 | 4'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel | ad | 7 |  | 0
Özel 7 | 320MA Güç Kaynağı | ad | 3 |  | 0
Özel 8 | 640MA Güç Kaynağı | ad | 1 |  | 0
Özel 9 | IP router | ad | 1 |  | 0
Özel 10 | VRF Kontrol arabirimi | ad | 21 |  | 0
Özel 11 | Coupler (hat bağlayıcı) | ad | 3 |  | 0
Özel 12 | KNX Sistem Programlama ve devreye alma | set | 1 |  | 0
Özel | ÖZEL PRİZ SİSTEMLERİ
Özel 13 | Özel Sarkıt Priz bloğu (3UPS+3ŞEBEKE, YAYLI MAKARALI) | ad | 10 |  | 0
Özel 14 | IP44 Paslanmaz döşeme prizi, ikili | ad | 4 |  | 0
Özel | ÖZEL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Özel 15 | Daldırma Galvaniz kablo kanallarının renk farkı | kg | 6430 |  | 0
Özel 16 | o26mm'ye kadar Emt, özel renkli boru | mttül | 160 |  | 0
Özel 17 | 8*cm Özel renkli emt buat ve buat içi 3'lü wago klemens | set | 120 |  | 0
Özel | ÖZEL DATA SİSTEMLERİ
Özel 18 | Data sorti Cat6, test ve sertifikasyon | ad | 275 |  | 0
Özel 19 | Fiber Sorti, 8core Multimode test ve sertifikasyon | ad | 8 |  | 0
Özel 20 | RJ45 Keystone jack ve çakılması | ad | 42 |  | 0
Özel 21 | Şantiye Elektrifikasyonu | ad | 1 |  | 0
| Genel Toplam |  |  |  | 0
Kapsam harici sistemler
1 | Data aktif sistemler
2 | Altyapı ve çevre sistemleri
3 | Asansör-Yürüyen merdiven sistemleri
4 | Kayar kapılar-bariyerler
5 | Dekoratif Aydınlatma armatürleri temini
6 | Ups Cihaz temini
7 | Professional ses ve görüntü sistemleri