## Tahmini Bedel
MEF ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU ELEKTRİK KEŞİF ÖZETLERİ
Sıra No | Başlık | Ara Başlık | POZ | Mal / Hizmet / Yapım İşi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar
1 | A PANOLAR | A1 ANA PANO (GİRİŞ-DAĞITIM) | 35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 2
2 |  |  | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Kg | 45
3 |  |  | 35.1051501 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) 25 A.e kadar | Adet | 7
4 |  |  | 35,1101101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 5
5 |  |  | 35,1101102 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 5
6 |  |  | '35,1101103 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 1
7 |  |  | 35,1101151 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı 3 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 1
8 |  |  | 35,1101154 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı 3 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 1
9 |  |  | 35,1151202 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 Ma | Adet | 1
10 |  |  | 35,116134 | Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr 4P 50 kA (I imp; 10/350μs) | Adet | 1
11 |  |  | 35,1201455 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 3
12 |  |  | 35,1351902 | Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. 501 - 2000/5 A. | Adet | 3
13 |  |  | 35,1352512 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) | Adet | 1
14 |  | A2 MCC PANO (ANA PANO İLE TÜMLEŞİK BARALI) | 35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 1
15 |  |  | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Kg | 20
16 |  |  | 35.1051310 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 7
17 |  |  | 35.1051330 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 3
18 |  |  | 35,1051331 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 1
19 |  |  | 35,1051332 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 14
20 |  |  | 35,1051333 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 63A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 1
21 |  |  | 35,1051501 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) 25 A.e kadar | Adet | 3
22 |  |  | 35,1151020 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 2
23 |  |  | 35,1151021 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | Adet | 14
24 |  |  | 35,1151022 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | Adet | 1
25 |  |  | 35,1151201 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 Ma | Adet | 2
26 |  |  | 35,1151502 | Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) | Adet | 1
27 |  |  | 35,1151504 | Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) | Adet | 1
28 |  |  | 35,1201151 | Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı. 2 x 16 A.e kadar | Adet | 1
29 |  |  | 35,1201455 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 3
30 |  | A3 UPS ANA PANO (TRANSFER-DAĞITIM) | 35.100.1104 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 1
31 |  |  | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Adet | 20
32 |  |  | 35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 3
33 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 4
34 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 1
35 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 8
36 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 3
37 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 1
38 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | Adet | 8
39 |  |  | 35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 6
40 |  | A4
41 |  | A5 KAT PANOLARI (ŞEBEKE+UPS) (ZKT, 1KT, 2KT, 3KT) Pano içerisinde kullanılan KNX otomasyon röleleri ayrı olarak girilmiştir. Dağıtım blokları, sigorta baraları vb. ürünler Bakır bara pozundan fiyatlandırılmıştır | 35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 4
42 |  |  | 35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 4
43 |  |  | 35.1001 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) Derinlik en az 400 mm En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | Adet | 4
44 |  |  | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Kg | 60
45 |  |  | 35.1101 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad. ) 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 4
46 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 286
47 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 18
48 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 25A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 38
49 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 5
50 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 6
51 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 8
52 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | Adet | 5
53 |  |  | 35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 8
54 |  | A6 LABORATUAR PANOLARI (ŞEBEKE+UPS) (ZKT-1, 1KT-1, 2KT1, 3KT-1) | 35.1002 | Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.). 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | Adet | 4
55 |  |  | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Adet | 24
56 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 84
57 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 16A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 4
58 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 8
59 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 22
60 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 6
61 |  |  | 35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 24
62 |  | A7 ASANSÖR BESLEME PANOLARI | 35.1002 | Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.).0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | Adet | 2
63 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 4
64 |  |  | 35.1051 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) Üç fazlı 40A'e kadar (en az 10 kA) | Adet | 2
65 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | Adet | 2
66 |  |  | 35.1151 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | Adet | 2
67 |  |  | 35.1201 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) | Adet | 6
68 | B KABLOLAR VE SORTİLER | 35.140.2000 ANA HAT VE BESLEME HATLARI | 35.140.3197 | 3x150+95/50+50 mm2 N2XH Ana besleme altyapı keşfinde alınacaktır | Metre (2692,88 TL) | 0
69 |  |  | 35.150.1400 | HO7Z Kablolar
70 |  |  | 35.150.1403 | 1x4 mm2 HO7Z-R (Kanallar-kapılar vs) | Metre | 100
71 |  |  | 35.150.1406 | 1x16mm2 HO7Z-R (UPS) (KAT PANOLARI) | Metre | 390
72 |  |  | 35.150.1409 | 1x50mm2 HO7Z-R (Ana Pano) | Metre | 20
73 |  | 35.150.1500 Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). (Ölçü:m.) | 35.150.1530 | 3x1.5 mm2 NHXMH | Metre | 980
74 |  |  | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH | Metre | 6800
75 |  |  | 35.150.1532 | 3x4 mm2 NHXMH | Metre | 50
76 |  |  | 35.150.1581 | 5x2.5 mm2 NHXMH | Metre | 880
77 |  | 35.150.2100 Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1kV). (Ölçü:m.) | 35.150.2150 | 3x1,5 mm2 N2XH | Metre | 50
78 |  |  | 35.150.2151 | 3x2,5 mm2 N2XH | Metre | 150
79 |  |  | 35.150.2170 | 3x25+16 mm2 N2XH | Metre | 110
80 |  |  | 35.150.2191 | 4x2.5 mm2 N2XH | Metre | 60
81 |  |  | 35.150.2195 | 4x16 mm2 N2XH | Metre | 280
82 |  |  | 35.150.2212 | 5x4 mm2 N2XH | Metre | 720
83 |  |  | 35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH | Metre | 330
84 |  |  | 35.150.2214 | 5x10 mm2 N2XH | Metre | 460
85 |  | 35.150.3100 Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) | 35.150.3160 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) (Kablo Fiyatı) 4x1.5re | Metre | 265
86 |  |  | 35.150.3161 | Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1kV kablolar (ölçü:m, ihzarat:%60) (Kablo Fiyatı) 4x2.5re | Metre | 140
87 |  | 35.160.3000 HALOJENSİZ SORTİLER Halojenfree alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir).Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 35.160.3331 | NHXMH Kablo İle Normal güvenlik hatlı Aydınlatma Sortisi | Adet | 17
88 |  |  | 35.160.3331/1 | NHXMH Kablo İle Normal güvenlik hatlı Panodan Kontrollü Aydınlatma Sortisi (Anahtar Minha)(35.185.1101) | Adet | 85
89 |  |  | 35.160.3332 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Komutatör Aydınlatma Sortisi | Adet | 11
90 |  |  | 35.160.3334 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Paralel Aydınlatma Sortisi | Adet | 92
91 |  | 35.160.3500 Etanj priz sortisi Sınıflardaki Döşeme kanalıve parapet kanal içerisindeki ürünler kablo+priz olarak girilmiştir. Priz ilaveli yeni sorti tanımı ikili çerçeve içerisindeki grubu tanımlar. Üçlü çerçeve içerisindeki sorti bir adet normal+bir adet ilave prizli sorti olarak alınmıştır | 35.160.3503 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı Priz sortisi | Adet | 118
92 |  |  | 35.160.3503/1 | NHXMH Kablo İle güvenlik hatlı 2'li grup Priz sortisi(Priz ilave)(35.185.1203) | Adet | 46
93 |  | 35.160.6200 HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) | 35.160.6201 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) 16-20 mm PE HFFR boru | Metre | 2160
94 |  |  | 35.160.6202 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) 25-32 mm PE HFFR boru | Metre | 160
95 | C MONTAJLAR | 35.170.0000 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ: (Montaj) Lineer ürünler için 1m=1adet alınmıştır, tanımlı veya muadili olmayan ürünler elk. Usta işçilik birim fiyatlarından ödenir | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü | Adet | 12
96 |  |  | 35.170.1105 | Sıva ütü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü | Adet | 8
97 |  |  | 35.170.1703 | Sıva Üstü Etanj Armatür | Adet | 40
98 |  |  | 35.170.1782 | Aplik Armatür | Adet | 30
99 |  |  | 35.170.1952 | LED yüksek tavan armatürü montajı | Adet | 60
100 |  |  | 35.170.2012 | LED Lineer Aydınlatma Armatürü: | Adet | 350
101 |  | 35.180.0000 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.; ihzarat %60) (işçilik) | 35.180.1312 | Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.; ihzarat %60) 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, montajı | Adet | 1
102 |  | 35.185.0000 AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI: (İhzarat: % 60) | 35.185.1751 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.) Tekli buton kutusu | Adet | 1
103 |  | 35.185.1800 ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.) (TS-40). Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40). | 35.185.1811 | 3 x 25 A.e kadar | Adet | 14
104 | D GALVANİZ VE PLASTİK KABLO KANAL SİSTEMLERİ | 35.190.0000 KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Tüm siparişlerde, sipariş öncesinde kontrollük onayı alınmalıdır, | 35.190.1100 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg. İhzarat: % 60) | Kg | 6430
105 |  |  | 35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen kanalları kapatmak için kullanılmak üzere 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kapak sacı her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | Kg | 400
106 |  |  | 35.190.1102 | Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg ) | Kg | 300
107 |  |  | 35.190.1200 | Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg) | Kg | 930
108 |  |  | 35.190.1201 | Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.) | Adet | 73
109 |  |  | 35.190.1202 | Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.) | Adet | 60
110 |  | 35.190.1400 Halogensizplastik Kablo Kanalları (Ölçü : mt ) (İhzarat: %60) | '35.190.1401 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ PVC Kablo Kanalları (Ölçü : mt ) (İhzarat: %60) Birim Fiyat no ile aynı özellikte 100 x 50 mm' ye kadar | Metre | 185
111 |  | 35.190.1700 Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.) 'Döşemede buat içinde, duvarda plastik kanal içinde kullanılmak üzere | 35.190.1701 | Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | Adet | 180
112 |  |  | 35.190.1702 | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | Adet | 150
113 |  |  | 35.190.1704 | Data prizi CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | Adet | 265
114 | E YANGIN ALGILAMA İHBAR VE ANONS SİSTEMLERİ | 35.410.0000 YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ : | 35.410.1102 | 2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. | Adet | 1
115 |  |  | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.): | Adet | 98
116 |  |  | 35.410.2050 | Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): | Adet | 1
117 |  |  | '35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): | Adet | 9
118 |  |  | 35.410.2520 | Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad; İhzarat% 60) | Adet | 2
119 |  |  | 35.410.2540 | Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) | Adet | 22
120 |  |  | 35.410.2570 | Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.) | Adet | 1
121 |  |  | 35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.): | Adet | 6
122 |  |  | 35.410.2640 | Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.) | Adet | 4
123 |  |  | 35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.): | Adet | 8
124 |  |  | 35.410.3030 | Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): | Adet | 38
125 |  |  | 35.410.6002 | Anahtarlamalı Güç Kaynağı Ünitesi, 3Ah | Adet | 2
126 |  | 35.415.1500 Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.) | 35.415.1503 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100m' ye kadar açılabilen | Adet | 2
127. |  |  | 35.415.1630 | Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad; İhzarat:% 60) | Adet | 108
128. |  | 35.430.0000 ACİL ANONS SİSTEMLERİ | 35.430.1001 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8bölgeli | Adet | 1
129. |  |  | 35.430.1101 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | Adet | 1
130. |  |  | 35.430.1201 | Güç Amfileri 120 W (rms) Güç Amfisi | Adet | 1
131. |  |  | 35.430.1203 | Güç Amfileri 300 W (rms) Güç Amfisi | Adet | 2
132. |  |  | 35.430.1310 | Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü):6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | Adet | 36
133. |  |  | 35.430.1315 | Tavan Hoparlörü (Gömme):6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | Adet | 16
134. |  |  | 35.430.1320 | Duvar Hoparlörü 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W | Adet | 18
135. |  |  | 35.430.1325 | Projektör Hoparlör: 20W, 10W, 5W ve 2,5W | Adet | 5
136. |  |  | 35.430.1331 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah | Adet | 1
137. |  | 35.440.2000 ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.) | 35.440.2002 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | Adet | 45
138. |  |  | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet | 22
139. |  |  | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet | 14
140. |  |  | 35.440.2000 | ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)
141. | F GÜVENLİK SİSTEMLERİ | 35.445.1000 IP KAMERA SİSTEMLERİ | 35.4451 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2, Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu en az 5 MP | Adet | 25
142. |  |  | 35.4451 | İç Ortam Dome Kamera, En az 4 MP | Adet | 83
143. |  |  | 35.4452 | 128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) | Adet | 1
144. |  |  | 35.4452 | 48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port | Adet | 3
145. |  |  | 35.4452 | Hard Disk:8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek | Adet | 4
146. |  |  | 35.515.7030 | 4*2*0,23AWG UTP Cat6H, farklı renk | Metre | 8100
147. | G ZAYIF AKIM KABLOLARI |  | 35.515.2046 | LIH(St)H 4x0,5 mm2 | Metre | 1180
148. |  |  | 35.515.2074 | LIH(St)H 2x1 mm2 | Metre | 540
149. |  |  | 35.515.2076 | LIH(St)H 4x1 mm2 | Metre | 810
150. |  |  | 35.515.7030 | 4*2*0,23AWG UTP Cat6H | Metre | 13750
151. |  | 35.520.5000 J-H(St)H FE-180 Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) | '35.520.5006 | J-H (St)H Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) 1 x 2 x 1,0 + 0,8 mm2 | Metre | 2850
152. |  | 35.520.6000 LIH(St)H FE-180 Halogen free sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812) | 35.520.6009 | LIH(St)H FE-180 Halogen free sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812) 2x1 mm2 | Metre | 980
153. |  | 35.540.3000 Multi Mode Fiber Optik Kablo | 35.540.1004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | Metre | 600
154. |  | 35.545.0000 Fiber Optik Bağlantı Elemanları | 35.545.1001 | SM LC Pigtail | Adet | 64
155. |  |  | 35.545.2101 | SM LC LC Patchcord | Adet | 8
156. |  |  | 35.545.4003 | 8 Fiber Kapasiteli Terminasyon birimi | Adet | 2
157. |  |  | 35.545.7001 | Tek Göz Fiber Optik Koruma Borusu | Metre | 135
158. | H DİĞER SİSTEMLER | 35.505.7300 Utp Cat 6 Patch Panel: | 35.505.7301 | 24 Portlu | Adet | 4
159. |  |  | 35.505.7302 | 48 Portlu | Adet | 8
160. |  | 35.550.0000 Rack Kabinler | 35.550.2125 | 26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet | 6
161. |  |  | 35.550.2545 | 39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet | 1
162. |  | 35.550.4000 Ürüne Ait Aksesuarlar | 35.550.4002 | Sabit Raf 600mm Derinlik İçin | Adet | 18
163. |  |  | 35.550.4003 | Sabit Raf 800mm Derinlik İçin | Adet | 4
164. |  |  | 35.550.4006 | Hareketli Raf 800mm Derinlik İçin | Adet | 2
165. |  |  | 35.550.4008 | Frenli Tekerlek Grubu | Takım | 7
166. |  |  | 35.550.4065 | Termostatlı Fan Modülü (2fanlı) | Adet | 1
167. |  |  | 35.550.4120 | 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | Adet | 8
168. |  |  | 35.550.4210 | 1U Yatay Kablo Düzenleyici | Adet | 36
169. |  |  | 35.550.4360 | 39U Dikey Kablo Düzenleyici | Adet | 4
170. |  | 35.750.1000 Yıldırımdan Korunma Tesisatı | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu: | Adet | 1
171. |  |  | 35.750.1600 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) | Adet | 1
172. |  |  | 35.750.1650 | Yıldırım sayıcı: | Adet | 1
173. |  |  | 35.750.2001 | 50mm2 Som Bakır | Metre | 60
174. |  |  | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu: | Adet | 2
175. |  | 35.800.7000 OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | 35.800.9116 | 2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit | Adet | 14
176. |  |  | 35.800.9122 | 50 adet manyetik proximity kart | Adet | 3
177. |  | 10,1001000 İŞÇİLİKLER (İşveren temini bazı ürünler montajı) | 10.1001 | Elektrik Ustası | Saat | 250
178. | I ÖZEL POZLAR | Özel AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMLERİ | Özel 1 | KNX 1 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) | Adet | 2
179. |  |  | Özel 2 | KNX 2 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) | Adet | 4
180. |  |  | Özel 3 | 16x10A on/off anahtarlama modülü | Adet | 8
181. |  |  | Özel 4 | 64 adres 16 kanal dali kontrol modülü | Adet | 4
182. |  |  | Özel 5 | 10'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel | Adet | 1
183. |  |  | Özel 6 | 4'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel | Adet | 7
184. |  |  | Özel 7 | 320MA Güç Kaynağı | Adet | 3
185. |  |  | Özel 8 | 640MA Güç Kaynağı | Adet | 1
186. |  |  | Özel 9 | IP router | Adet | 1
187. |  |  | Özel 10 | VRF Kontrol arabirimi | Adet | 21
188. |  |  | Özel 11 | Coupler (hat bağlayıcı) | Adet | 3
189. |  |  | Özel 12 | KNX Sistem Programlama ve devreye alma | Set | 1
190. |  | Özel ÖZEL PRİZ SİSTEMLERİ | Özel 13 | Özel Sarkıt Priz bloğu (3UPS+3ŞEBEKE, YAYLI MAKARALI) | Adet | 10
191. |  |  | Özel 14 | IP44 Paslanmaz döşeme prizi, ikili | Adet | 4
192. |  | ÖZEL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ | Özel 15 | Daldırma Galvaniz kablo kanallarının renk farkı | Kg | 6430
193. |  |  | Özel 16 | o26mm'ye kadar Emt, özel renkli boru | Mtül | 160
194. |  |  | Özel 17 | 8*cm Özel renkli emt buat ve buat içi 3'lü wago klemens | Set | 120
195. |  | Özel ÖZEL DATA SİSTEMLERİ | Özel 18 | Data sorti Cat6, test ve sertifikasyon | Adet | 275
196. |  |  | Özel 19 | Fiber Sorti, 8core Multimode test ve sertifikasyon | Adet | 8
197. |  |  | Özel 20 | RJ45 Keystone jack ve çakılması | Adet | 42
198. |  |  | 'Özel 21 | Şantiye Elektrifikasyonu | Adet | 1
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0
Kapsam harici sistemler
1 | Data aktif sistemler
2 | Altyapı ve çevre sistemleri
3 | Asansör-Yürüyen merdiven sistemleri
4 | Kayar kapılar-bariyerler
5 | Dekoratif Aydınlatma armatürleri temini
6 | Ups Cihaz temini
7 | Professional ses ve görüntü sistemleri